Характеристики УРВ ПУ

| № п.п. | Наименование параметров и характеристик | Ед. изм. | Тип УРВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УРВ ПУ-12,0 |  |  | УРВ ПУ-25,0 |  |
| 1 | Расход теплоносителя через воздухонагреватель | м³/ч | от 7,5 до 11,0 |  |  | от 18,0 до 24,0 |  |
| 2 | Коэффициент пропускной способности регулирующего клапана Kvs при Δ Р=10,0 м.в.ст. | м³/ч | 12,0 |  |  | 25,0 |  |
| 3 | Максимально допустимое давление в тракте узла | МПа | до 1,0 |  |  |  |  |
| 4 | Максимальная температура теплоносителя | ºС | не более 150,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение питания насоса | ~220÷230 В, 50 Гц/~380÷400 В, 50 Гц |  |  |  | ~380÷400 В, 50 Гц |  |
| 6 | Максимальная потребляемая электрическая мощность насоса | Вт | 470,0 |  |  | 1550,0 |  |
| 7 | Напряжение питания электромоторного привода/ управляющий сигнал | АС 24В, 50 Гц /DC 0 - 10,0 V |  |  |  |  |  |
| 8 | Потребляемая мощность электромоторного привода | VA | 8,0 |  |  |  |  |
| 9 | Диаметр присоединения Ду/тип присоединения | мм | 65/F |  |  | 80/F |  |