ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  Установку локальной автоматики предотвращения нарушений устойчивости ЛАПНУ (АРЗКЗ, АРБКЗ) (этап проекта).

- Наименование филиала.

Филиал Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Наименование оборудования (место оказания услуг):

ОРУ-220кВ, РЩО, РЩГ-1, 2, 3, энергоблоки 1-3.

- Основание для оказания Услуг.

Программа ТПиР  на 2015г.

- Цель оказания услуг.

Выполнение локальной автоматики предотвращения нарушения  динамической устойчивости (ЛАПНУ) генерирующего оборудования Смоленской ГРЭС с воздействием на кратковременную разгрузку турбин (КРТ) посредством имеющейся на энергоблоках №№1-3 электрогидравлической приставки (ЭГП) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО)  ВЛ-220кВ,  с учетом технических требований Смоленского РДУ (Приложение №1) в соответствии требованиями действующих НТД. В качестве пускового органа (ПО) подсистемы АОПО предусмотреть устройство автоматической разгрузки линий (АРЛ), передающее  сигнал на устройство автоматической дозировки воздействий (АДВ).

- Содержание Услуг.

5.1. Предпроектное обследование оборудования Смоленской ГРЭС (ОРУ-220кВ, РЩО, РЩГ-1, 2, 3, энергоблоки 1-3.)

5.2. Проверка режимов на математической	 модели энергосистемы.

5.3. Выдача отчета Исполнителем Заказчику с заключением о возможности реализации проекта,  разработкой ТЗ на проектирование ЛАПНУ.

6.  Предмет закупки:

– выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по выполнению локальной автоматики предотвращения нарушения  динамической устойчивости (ЛАПНУ) генерирующего оборудования Смоленской ГРЭС с воздействием на кратковременную разгрузку турбин (КРТ) посредством имеющийся на энергоблоках №№1-3 электрогидравлической приставки (ЭГП) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) c  воздействием от устройства автоматической дозировки воздействий (АДВ) на исполнительный орган – механизм управления турбиной (МУТ) -  для энергоблоков №№ 1-3, который осуществляет снижение мощности турбины на заданную величину при длительной разгрузке турбины (ДРТ),  с учетом технических требований Смоленского РДУ.

- Требования к оформлению и содержанию документации:

Документация выполняется в соответствии с действующими нормативными требованиями в объеме, необходимом для осуществления закупок, выполнения услуг, необходимого комплекса испытаний и проверок.

  - Для разработки отчетной документации необходимо:

-  Выполнить предпроектное обследование  противоаварийной автоматики (ПА) на объектах

С учетом результатов предпроектного  обследования:

- определить принципы действия устройств ПА, управляющие воздействия  определить по результатам расчетов установившихся режимов (в т.ч. в послеаварийных режимах), и расчетов динамической устойчивости на год ввода в работу ЛАПНУ Смоленской ГРЭС и на перспективу 5лет для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованием Методических указаний по устойчивости энергосистем.
При анализе перспективных режимов работы электрической сети необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня.
Результаты расчетов должны быть представлены в табличной и графической формах.
Расчеты электроэнергетических режимов необходимо выполнять на верифицированных расчетных моделях энергосистемы, с использованием современных программных комплексов.

Расчетные модели для расчётов установившихся режимов и динамической устойчивости  согласовать с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.

Отчет должен содержать:

- заключение о возможности (не возможности) реализации ЛАПНУ и АОПО на существующем оборудовании, с учетом его нагрузочных характеристик;

-  ТЗ на проектирование - с вариантами схемных решений, типами предполагаемых устройств ПА с сопряжением их с существующими устройствами, схемы построения программируемой логики;

- Исполнитель  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей» (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

- а) коэффициенты к базовым ценам на работы на энергетическом оборудовании, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по техперевооружению;

- б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

- Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

- Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

  - Документацию в полном объёме предоставить Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде на CD с возможностью редактирования, в 2 экз. на CD в формате данных Системы комплектования Электронного архива документов ОАО «Э.ОН Россия».

  - Отчет согласовать с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.

- Особые условия.

8.1. Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8.2. Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения по документации для последующей ее реализации.

8.3. При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку документации, Заказчик предоставляет доверенность на сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ.

- Требования к Исполнителю.

  - Наличие у Исполнителя свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

## - Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

  - Наличие у Исполнителя сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций.

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг.

  - Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):

- в электроустановках до и выше 1000В.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии..

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Услуг.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.

  - В составе документации должны быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

- Требования к оказанию Услуг.

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК»

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - Нормативные акты федерального уровня:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (действующая редакция).

  - Отраслевые НТД:

- Правила устройства электроустановок;

- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281.

- Национальный стандарт РФ  ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно - диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования», утвежд. приказом  Росстандарта от 15.11.2012 №807ст.

  - ОРД и НТД ОАО «Э.ОН России», ОАО «СО ЕЭС»:

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.29.240.007-2008;

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011;

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;

- Стандарт «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» СТО 59012820.29.020.002-2012

  - Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии с техническими условиями,    технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями и чертежами.

- Этапы и сроки оказания Услуг.

  - Сроки оказания Услуг:

Срок начала оказания Услуг «27» апреля 2015 года

Срок окончания оказания Услуг «15» сентября 2015года.

Этапы оказания услуг:

| №п/п | Наименование услуг | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование. | 27.04.2015г. | 10.05.2015г. |
| 2 | Разработка и согласование с заказчиком и Системным оператором задания на моделирование. | 11.05.2015г. | 07.06.2015г.. |
| 3 | Проверка на математической модели энергосистемы заданных режимов. | 08.06.2015г. | 08.08.2015г. |
| 4 | Подготовка и согласование отчета о проверке и вариантов схемных решений в соответствие с требованием данного ТЗ | 09.08.2015г. | 13.09.2015г. |
| 5 | Выдача отчета Заказчику в соответствии с требованием данного ТЗ | 14.09.2015г. | 15.09.2015г. |

- Требования к сдаче-приемке Услуг.

  - Сдача-приемка Услуг осуществляется в соответствии с графиком, разработанным исполнителем и согласованным с заказчиком до 20.04.2015г. Сдача может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам после передачи Заказчику всей документации и подписания Акта приёмки услуг. Причем в полном объеме сдача услуг должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов оказания услуг.

  - Недостатки услуг, обнаруженные в ходе сдачи фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Гарантия Исполнителя  Услуг.

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Услуг в установленные сроки.

  - Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Услуг устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.