ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по исследованию рынка на наличие аналогов фильтров, применяемых на оборудовании энергоблоков ПГУ ОАО «Э.ОН Россия»

- Место оказания Услуг:

  - Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия», Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34;

  - Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», Российская Федерация, Московская обл., г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5.

  - Филиал "Яйвинская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия", Российская Федерация, Пермский край пгт. Яйва, ул. Тимирязева, д. 5.

- Полное наименование оборудования (системы) оказания Услуг:

- Основное и вспомогательное оборудование э/блоков ст. №7,8 ПГУ-400 «Сургутская ГРЭС-2»

- Основное и вспомогательное оборудование э/блока ст. №7 ПГУ-400 «Шатурская ГРЭС»

- Основное и вспомогательное оборудование э/блока ст. №5 ПГУ-400 "Яйвинская ГРЭС"

- Основание для оказания Услуг:

Программа по импортозамещению оборудования энергоблоков ПГУ филиалов ОАО «Э.ОН Россия».

- Цель оказания Услуг:

Обеспечение бесперебойной эксплуатации оборудования энергоблоков ПГУ-400 филиалов ОАО «Э.ОН Россия», достижение максимальной готовности оборудования филиалов к эксплуатации, снижение эксплуатационных затрат, связанных с закупкой фильтров импортного производства, снижение рисков, связанных с поставками импортных фильтров.

- Содержание Услуг:

Исполнитель обязан представить аналоги (приоритетно отечественные) импортных фильтров для оборудования энергоблоков ПГУ-400 филиалов ОАО «Э.ОН Россия», представленных в Приложении № 2, предоставить Заказчику технические и ценовые данные об аналогах, провести испытания фильтров на их реальные характеристики и подготовить отчёты по проделанной работе, представить контактные данные производителей и поставщиков аналогов фильтров, удовлетворяющих требованиям Приложения №1.

Ведомость объема оказания Услуг приведена в таблице №1.

Таблица № 1

| № п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Объем оказания Услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Исследование рынка на наличие аналогов импортных фильтров ПГУ-800 Филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» (См. Приложение №2, Таблица №2.1). | шт. | 55 |
| 2. | Исследование рынка на наличие аналогов импортных фильтров ПГУ-400 Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (См. Приложение №2, Таблица №2.2). | шт. | 37 |
| 3. | Исследование рынка на наличие аналогов импортных фильтров ПГУ-400 Филиала "Яйвинская ГРЭС" ОАО «Э.ОН Россия» (См. Приложение №2, Таблица №2.3). | шт. | 47 |

- Требования к Исполнителю:

6.1.  Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора на оказание Услуг, указанных в рамках настоящего Технического задания.

6.2. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.3. Опыт оказания аналогичных по характеру и объемам Услуг аналогичного оборудования не менее 3-х лет.

6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для оказания всего комплекса Услуг.

6.5. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (СО153-34.20.501-2003), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97)«Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (РД 153-34.0-03.301-00)  правил Ростехнадзора, регламентов организации РО-СОТТА, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при оказании Услуг. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.7. Исполнитель обязан предоставить и согласовать с Заказчиком перечень субподрядных организаций, привлекаемых к оказанию Услуг. Перечень субподрядных организаций, привлекаемых к оказанию Услуг,  должен являться приложением к Договору при внесении изменений в этот перечень в период выполнения услуг, согласовать их с Заказчиком.

6.8. Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.9. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.10. Услуги должны оказываться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания Услуг.

6.11. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.12. Исполнитель обязан ежемесячно предоставлять табель учета рабочего времени персонала, занятого на оказании Услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.13. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания Услуг и до их завершения и приемки Заказчиком оказанных Услуг.

- Требования к оказанию Услуг:

7.1. Оказание услуг должно быть выполнено в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламенты организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда:

- 1. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- 2. СМОЗиБТ. Руководство. РО-СОТТА-01.3. СМОЗиБТ. Методика идентификации опасностей МО-СОТТА-02.

- 4. Управление документацией. РО-СОТТА-03.

- 5. Управление записями. РО-СОТТА-04.

- 6. Внутренний аудит. РО-СОТТА-05.

- 7. Корректирующие и управляющие действия. РО-СОТТА-06.

- 8. Анализ со стороны руководства. РО-СОТТА-07.

- 9. Отчетность СМОЗиБТ. РО-СОТТА-08.

- 10. Разработка ИОТ (инструкций по охране труда). РО-СОТТА-09.

- 11. Положение по проверке рабочих мест. ПО-СОТТА-10.

- 12. Смотр-конкурс по охране труда. ПО-СОТТА-11.

- 13. Электробезопасность. СО-СОТТА-12.

- 14. Работа на высоте. СО-СОТТА-13.

- 15. Оценка эффективности СИЗ (средств индивидуальной защиты). СО-СОТТА-14.

- 16. Общественная безопасность. СО-СОТТА-15.

- 17. Отчетность и расследование инцидентов. СО-СОТТА-16.

- 18. Управление работой подрядчиков. СО-СОТТА-17.

- 19. Поведенческие аудиты. РО-СОТТА-18.

- 20. Эксплуатация ПЗиС. СО-СОТТА-19.

- 21. Работа с асбестом. СО-СОТТА-20.

- 22. Вождение транспортных средств. РО-СОТТА-21.

- 23. Безопасность технологии и оборудования. СО-СОТТА-22.

- 24. Пожарная безопасность. Положение о проведении смотра-конкурса по пожарной безопасности. ПО-СОТТА-23.

- 25. Положение о проведении оценки рисков до начала выполнения работ. ПО-СОТТА-24.

- 26. Система управления промышленной безопасностью. ПО-СОТТА-25.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (СО153-34.20.501-2003), утвержденные приказом ОАО РАО "ЕЭС России" от 6 марта 2008 г. N 100;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97), утвержденные Минтопэнерго РФ 15.10.1997;

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»РД 153-34.0-03.301-00;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные постановлением Ростехнадзора России от 12.11.2013 г. N 533;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;

- Стандарт «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» СТО 17330282.27.100.003-2008.

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- ФЗ-116 Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов, утвержденный 21.07.1997 с изменениями от 31.12.2014

- «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора России от 25.03.2014г. № 116.

7.2. Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР).

7.3. В процессе оказания услуг, Заказчиком осуществляется поэтапный контроль за качеством оказания услуг.

- Требования к применяемым материалам:

8.1. Услуги в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Исполнителя.

8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для оказания Услуг, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.3. Все предоставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицироваными в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Исполнитель обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлению оригинала.

8.4. Входной контроль материалов, поставляемых Исполнителем в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Исполнителя.

8.5. При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. При оказании услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки оказания Услуг:

9.1. Начало оказания Услуг – Март 2015 г. Окончание оказания Услуг – Август 2015 г.

- Требования к сдаче-приемке Услуг:

10.1. Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется в соответствии с графиком оказания услуг. Сдача оказанных Услуг должна осуществляться в полном объеме по фактическим объемам оказанных Услуг путем контрольных обмеров, инспекции всех оказанных Услуг и подписания актов сдачи-приемки форм КС-2,3 совместно со сдачей технической документации по оказанным Услугам. 10.2. Сдача оказанных услуг должна осуществляться с выдачей следующих документов:

- отчёты по испытаниям аналогов фильтров;

- сопроводительная документация на аналоги фильтров (паспорта, сертификаты и т.д.);

- предоставление образцов аналогов.

10.2. Недостатки оказания услуг, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийного срока оказания услуг, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Акты приемки выполненных работ, установленной формы с предоставлением табеля учёта рабочего времени персонала Исполнителя за прошедший месяц.

11.2. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных настоящим техническим заданием.

11.3. Фамилии ИТР, ответственных за выполнение работ.

11.4. Акты с перечнем аналогов фильтров с указанием их характеристик и заказных кодов.

11.5. Отчёты по испытаниям аналогов фильтров с заключениями.

11.6. Комплект готовой документации передается Заказчику в 3-х оригинальных экземплярах, на бумажном носителе -2 (два) экземпляра и в электронном виде (СD, DVD или флэш - носителях) в 1-м экземпляре.

11.7. Заказчик вправе потребовать дополнительную сдаточную документацию, в зависимости от сложности и специфики.

- Гарантия Исполнителя:

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество оказание Услуг в полном объеме в соответствии с ТЗ.

12.2. Оказание всех Услуг в установленные сроки.

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в период гарантийных обязательств.

12.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии оказанных Услуг устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Общие требования:

- Поставщик фильтров должен иметь декларацию таможенного союза о соответствии предлагаемой продукции с приложением перечня продукции.

- Паспорта фильтров должны иметь сведения об изделии, технические характеристики, комплектность, указания по применению, гарантийные обязательства, условия хранения, свидетельство об упаковке, свидетельство о приемке, лист регистрации изменений.

- Паспорта фильтров должны быть подписаны производителем, а не поставщиком фильтров, и иметь соответствующую печать.

- В паспортах фильтров должно быть указано название, почтовый адрес и контактная информация (номера телефонов, электронной почты) производителя фильтров.

- Вся документация (тесты, паспорта, сертификаты) должна быть предоставлена на русском языке.

| Приложение № 2 к Техническому заданию 1. Фильтры основного и вспомогательного оборудования э/блока ст. № 7,8 ПГУ-400 «Сургутская ГРЭС-2» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица №2.1 |
| № | Наименование фильтра | Данные | Место установки | Регламентирована чистка/замена | Рабочая среда |
| 1 | Воздушный фильтр | Чертеж поперечного сечения насоса № E 0-S.4330.184-X поз. 673.01 | ПЭН SULZER MC 150-360/9 | замена | воздух с масляной эмульсией |
| 2 | Фильтрующий элемент TLF I 2-32G25 | Чертеж регулировочной муфты № 20400308810 (3 листа) поз. 0301/0050 | Регулировочная турбомуфта Voith Turbo 562 SVTL 12.1 | замена | смазочное масло |
| 3 | Фильтрующий элемент | Чертеж регулировочной муфты № 20400308810 (3 листа) поз. 0301/0150 | Регулировочная турбомуфта Voith Turbo 562 SVTL 12.1 | замена | воздух с масляной эмульсией |
| 4 | Воздушный фильтр BAB | Чертеж блока охлаждающего вентилятора № 388A3093 поз. 024-0007 | Модуль охлаждающих вентиляторов Illinois Blower A-132 | чистка | воздух |
| 5 | Фильтр от кислоты | Hilliard, HILCO ST-718-00-03-ZXCO (PU10660F) | Гидравлическая установка HPU-250V | замена | гидравлическое масло |
| 6 | Фильтр от воды | Hilliard, HILCO PD718-03-CN PART (PU10550F) | Гидравлическая установка HPU-250V | замена | гидравлическое масло |
| 7 | Фильтрующий элемент на напоре МНР | Pall Trincor PALL HC9601FDP8Z (PA09985F) | Гидравлическая установка HPU-250V | замена | гидравлическое масло |
| 8 | Фильтр на всасе МНР системы | FLOEZY PASS-50-2"-60-RV3 | Гидравлическая установка HPU-250V | замена | гидравлическое масло |
| 9 | Картридж фильтра | Sun Hydraulics FLDA-XDV T13A | Гидравлическая установка HPU-250V | замена | воздух с масляной эмульсией |
| 10 | Набор фильтрующих элементов | MAN TURBO Mat No: 000 010 458 873 Pos/Tag No: belongs to 200 Doc No.: 03436291 Code/Tag No2: T6444/5/6 | маслобак ДГК | замена | смазочное масло |
| 11 | Фильтрующий элемент | MAN TURBO Mat No: 000 010 538 974 Pos/Tag No: 150 Doc No.: DGP H020001 302.11 -LAY-05 Code/Tag No2: T6444/5/6 | Сухие газовые уплотнения ДГК | чистка | азот |
| 12 | Фильтрующий элемент | MAN TURBO Mat No: 000 010 539 037 Pos/Tag No: 151 Doc No.: DGP H020001 302.11-LAY-05 Code/Tag No2: T6444/5/6 | Сухие газовые уплотнения ДГК | чистка | топливный газ |
| 13 | Масляный сепаратор | Набор для замены сепаратора 2901162600 компрессора Atlas Copco GA45+ | КВАС | замена | смазочное масло |
| 14 | Фильтрующий элемент E5-36 | Inmatec Item No. 2009009317 | Генератор азота | замена | воздух с масляной эмульсией |
| 15 | Фильтрующий элемент E6-36 | Inmatec Volumenstrom: 640 Nm³/h Gewicht: 5,1 kg Höhe: 693 mm Breite: 164 mm Anschluss: 1 1/2" Item No. 2009009309 | Генератор азота | замена | воздух с масляной эмульсией |
| 16 | Фильтрующий элемент E9-20 | Inmatec Volumenstrom: 105 Nm³/h Gewicht: 3,9 kg Höhe: 340 mm Breite: 105 mm Anschluss: 1/2" Item No. 2009009373 | Генератор азота | замена | воздух с масляной эмульсией |
| 17 | Фильтрующий элемент E9-28 | Inmatec Volumenstrom: 290 Nm³/h Gewicht: 4,8 kg Höhe: 497 mm Breite: 133 mm Anschluss: 1" Item No. 2009009375 | Генератор азота | замена | воздух с масляной эмульсией |
| 18 | Картридж поз.PD Atlas Copco фильтра PD280 | Картридж фильтра PD280 осушителя КВ КИП рисунок на странице 13 позиция PD Atlas Copco тип осушителя BD250 | ВО КВ КИП | замена | воздух |
| 19 | Картридж фильтра датчика PDP осушителя КВ КИП 2996 1645 01 Atlas Copco | Картридж фильтра датчика PDP осушителя КВ КИП 2996 1645 01 Atlas Copco тип осушителя BD250 | ВО КВ КИП | замена | воздух |
| 20 | Фильтр КВОУ конический | Элемент 04030010 GE Energy | КВОУ | замена | воздух |
| 21 | Фильтр КВОУ цилиндрический | Элемент 04030009 GE Energy | КВОУ | замена | воздух |
| 22 | Фильтр DD 280 (G) 2901 0544 00 (1617 7260 00 Atlas Copco | Фильтр DD 280 (G) 2901 0544 00 (1617 7260 00 Atlas Copco | ВО КВ КИП | замена | воздух |
| 23 | Фильтр DD 280p 2901 0544 00(1617 7262 00) Atlas Copco | Фильтр DD 280p 2901 0544 00(1617 7262 00) Atlas Copco | ВО КВ КИП | замена | воздух |
| 24 | Фильтр HC9021FDT4Z Pall | Фильтр HC9021FDT4Z Pall поз.21 чертеж гидропривода Rexroth # R901185610 Производитель Pall | СК ВД, РК ВД | замена | гидравлическое масло |
| 25 | Фильтр HC9021FDS4Z Pall | Фильтр HC9021FDS4Z Pall поз.24 чертеж гидропривода Rexroth # R901185612 Производитель Pall | РК ВД | замена | гидравлическое масло |
| 26 | Элемент фильтра E3044V2H15 | Элемент фильтра E3044V2H15 Western Filter | Клапан управления газовым топливом VGC-2 | замена | гидравлическое масло |
| 27 | Элемент фильтра E3045V1H15 | Элемент фильтра E3045V1H15 Western Filter | Клапан управления газовым топливом VGC-1 | замена | гидравлическое масло |
| 28 | Элемент фильтра E3045V1H15 | Элемент фильтра E3045V1H15 Western Filter | Клапан управления газовым топливом VGC-3 | замена | гидравлическое масло |
| 29 | Элемент фильтра E3045V1H15 | Элемент фильтра E3045V1H15 Western Filter | Клапан управления газовым топливом VGC-4 | замена | гидравлическое масло |
| 30 | Фильтр FFBFS9F34-da45 | Фильтр FFBFS9F34-da45 | КВ КВОУ | замена | воздух |
| 31 | Фильтр FFBFS9F34-dc45 | Фильтр FFBFS9F34-dc45 | КВ КВОУ | замена | воздух |
| 32 | Фильтр FFBFS9F34-db45 | Фильтр FFBFS9F34-db45 | КВ КВОУ | замена | воздух |
| 33 | Фильтр воздушный | Фильтр 1622 5722 80 Atlas Copco | КВ КВОУ | замена | воздух |
| 34 | Фильтр масляный | Фильтр 1622 5072 80 Atlas Copco | КВ КВОУ | замена | смазочное масло |
| 35 | фильтрующий элемент НГП | Pall Trincor PALL HC9601FDP8Z | НГП | замена | гидравлическое масло |
| 36 | фильтрующий элемент МНС | Чертеж GE 386A5734 поз. 5-2 | ГМБ | замена | смазочное масло |
| 37 | патрон туманоуловителя | Чертеж GE 386A5734 поз. 1-2 | ВМБС | замена | воздух с масляной эмульсией |
| 38 | патрон сепаратора | Чертеж GE 386A5734 поз. 2-3 | МНО | замена | смазочное масло |
| 39 | патрон (комплект из 3 шт.) | Чертеж GE 386A5734 поз. 2-2 | МНО | замена | смазочное масло |
| 40 | Фильтр от частиц | PA09887F | Гидравлическая установка HPU-250V | замена | гидравлическое масло |
| 41 | Картридж воздушного фильтра | чертеж PG-I0805-508-70_P-113 поз. 1 | ВУН | замена | воздух |
| 42 | Сменный фильтрующий элемент | GE 9200A010-P003 | ВНА | замена | гидравлическое масло |
| 43 | Масляный сепаратор | 2901 1643 00 Atlas Copco | КВ КВОУ | замена | смазочное масло |
| 44 | Коалесцирующий фильтр абсолютного сепаратора с пористым материалом 400 °F | Чертеж TEC 08-145-01 №NLB020020005 | Абсолютный сепаратор топливного газа | замена | топливный газ |
| 45 | Фильтр тонкой очистки газа фильтра-сепаратора ДКС | Чертеж 09EKX-RMG-3400-023/1 поз. 36 | фильтр-сепаратор топливного газа ДКС | замена | топливный газ |
| 46 | Масляный сепаратор | Для компрессора Atlas Copco типа ZR-55 | КВ КИП | замена | смазочное масло |
| 47 | Воздушный фильтр | Для компрессора Atlas Copco типа ZR-55 | КВ КИП | замена | воздух |
| 48 | Масляный фильтр | Для компрессора Atlas Copco типа ZR-55 | КВ КИП | замена | смазочное масло |
| 49 | Воздушный фильтр | Для компрессора Atlas Copco типа GA-45+ | КВАС | замена | воздух |
| 50 | Масляный фильтр | Для компрессора Atlas Copco типа GA-45+ | КВАС | замена | смазочное масло |
| 51 | Плоский фильтр | Ventus VS P.FLT G4 | VENTUS VS 21-650 | замена | воздух |
| 52 | Карманный фильтр | Ventus VS B.FLT F5 | VENTUS VS 21-650 | замена | воздух |
| 53 | Карманный фильтр | Ventus VS B.FLT G4 | VENTUS VS 21-650 | замена | воздух |
| 54 | Карманный фильтр | Ventus VS B.FLT F7 | VENTUS VS 21-650 | замена | воздух |
| 55 | Карманный фильтр | Ventus VS B.FLT F9 | VENTUS VS 21-650 | замена | воздух |
| 2. Фильтры основного и вспомогательного оборудования э/блока ст. №7 ПГУ-400 «Шатурская ГРЭС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица №2.2 |
| № | Наименование фильтра | Данные | Место установки | Регламентирована чистка/замена | Рабочая среда |
| 1 | Напорный главный масляный фильтр | Картридж GE_363A2658P0001 | Главный маслобак | замена | смазочное масло |
| 2 | Коагулятор маслоочистителя | Патрон HC628-01-CSP | Главный маслобак | замена | смазочное масло |
| 3 | Фильтр маслоочистителя | Патрон HS611-200-CSP | Главный маслобак | замена | смазочное масло |
| 4 | Фильтр уловитель масляного тумана | Патрон DM839-00-C | Главный маслобак | замена | воздух с масляной эмульсией |
| 5 | Влагоуловитель установки TAFN | Элемент HILCO PD718-03-CN PART | Гидравлическая установка HPU-250V | замена | гидравлическое масло |
| 6 | Кислотоуловитель установки TAFN | Элемент HILCO ST-718-00-03-ZXCO | Гидравлическая установка HPU-250V | замена | гидравлическое масло |
| 7 | Фильтр очистки установки HCCM | Элемент PALL HC2618FKP18Z 7X18 | Гидравлическая установка HPU-250V | замена | гидравлическое масло |
| 8 | Воздухоосушитель установки | Элемент PALL PFD-12 (PA10012F) | Гидравлическая установка HPU-250V | замена | воздух с эмульсией гидравлического масла |
| 9 | Напорный фильтр тонкой очистки | Элемент PALL HC9601FDP8Z | Гидравлическая установка HPU-250V | замена | гидравлическое масло |
| 10 | Воздушные фильтра ОВКВ | Фильтр ФяГ (М) 592х592х48 G4 | Приточные установки ОВКВ | замена | воздух |
| 11 | Воздушные фильтра ОВКВ | Фильтр ФяГ (М) 592х437х48 G4 | Приточные установки ОВКВ | замена | воздух |
| 12 | Воздушные фильтра ОВКВ | Фильтр ФяГ (М) 592х287х48 G4 | Приточные установки ОВКВ | замена | воздух |
| 13 | Воздушные фильтра ОВКВ | Фильтр ФяГ (М) 437х287х48 G4 | Приточные установки ОВКВ | замена | воздух |
| 14 | Фильтрующий картридж | ОК90/152*1200, 5 мкм, OGFA 1050.20.14''/150F (Целлюлозный картридж) | Фильтр-сепаратор ДКС | замена | топливный газ |
| 15 | Фильтр-влагоуловитель | Коалесцирующий фильтр (Tecnomech Engineering S.r.l. Via Ariosto, 14, 74100 Taranto, Itali) | Коалесцирующий фильтр | замена | топливный газ |
| 16 | Фильтр масла (эксгаустер) | Тип FF2-033/16067, поз. 6970302307 | Дожимной газовый компрессор | замена | воздух с масляной эмульсией |
| 17 | Газовый фильтр (системы уплотнения) | BFD-P HD 115.280 DN1'', поз. 6970384371 | Дожимной газовый компрессор | замена | азот |
| 18 | Фильтр (системы уплотнения) | DD 44G, 3/4", поз. 8102260893 | Дожимной газовый компрессор | замена | азот |
| 19 | Фильтр масла основной | DU 1001.25G.10.B.P, 1001 | Дожимной газовый компрессор | замена | смазочное масло |
| 20 | Фильтр уловитель СО2 | Фильтр 860 4094 ВМ1К SL11K | БЗК | замена | воздух |
| 21 | Цилиндрический воздушный фильтр | Фильтр 12.75" x26" зав.№4030006 GE_221A3087P004 | КВОУ стандартный | замена | воздух |
| 22 | Конический воздушный фильтр | Фильтр 12.75" x 17.5" x 26" зав.№4030005 GE_221A3087P003 | КВОУ стандартный | замена | воздух |
| 23 | Фильтр клапана ВД (MSCV-1-AA200) | filter part #HZ9021K12DTRW | Главный РК ВД | замена | гидравлическое масло |
| 24 | Фильтр клапана ВД (MSCV-1-AA200) | filter part #HZ9021K12DTRW | Главный РК ВД | замена | гидравлическое масло |
| 25 | Фильтр клапана ВД (MSCV-1-AA200) | filter part #HZ9021K12D8RW | Главный РК ВД | замена | гидравлическое масло |
| 26 | Сменный коагулятор из гофрированных листов для маслоотделителя R-HTCC-S-H-1500 (H-Tank) | R-HTCC-S-H-1500 | Сепаратор замасленных стоков ТО | замена | вода с масляной эмульсией |
| 27 | Сменный коагулятор из гофрированных листов для маслоотделителя тип R-HTCC-SH-S 600 (H-Tank) | R-HTCC-SH-S 600 | Сепаратор замасленных стоков КО | замена | вода с масляной эмульсией |
| 28 | Фильтр 221A3087P062 GE Energy 12.75" x26" | 221A3087P062 | КВОУ модифицированный | замена | воздух |
| 29 | Фильтр 221A3087P063 GE Energy 12.75" x 17.5" x 26" | 221A3087P063 | КВОУ модифицированный | замена | воздух |
| 30 | Фильтр типа H4405S1PNV1H15 гидравлики клапана GCV-1 (D-5) p/n:249А5187Р110 | filter part #V3045V1H15 | Блок газовой арматуры DLN 2.0+ | замена | гидравлическое масло |
| 31 | Фильтр типа H4405S1PNV1H15 гидравлики клапана GCV-2 (РМ-1) p/n:249А5187Р105 | filter part #V3045V1H15 | Блок газовой арматуры DLN 2.0+ | замена | гидравлическое масло |
| 32 | Фильтр типа H4405S1PNV1H15 гидравлики клапана GCV-3 (РМ-4) p/n:249А5187Р115 | filter part #V3045V1H15 | Блок газовой арматуры DLN 2.0+ | замена | гидравлическое масло |
| 33 | Фильтр типа W4404S1PNV2H15 гидравлики клапана SRV (основной) p/n:372А4840Р325 | filter part #E3044V2H15 | Блок газовой арматуры DLN 2.0+ | замена | гидравлическое масло |
| 34 | Комплект картриджей с активированным углем для BMC HS 210 | BMC HS 210 | Генератор азота ДКС | замена | воздух |
| 35 | Картридж фильтра грубой очистки HANKISON HF 6-28 | HF 6-28 | Генератор азота ДКС | замена | воздух |
| 36 | Картридж фильтра грубой очистки HANKISON HF 9-16 | HF 9-16 | Генератор азота ДКС | замена | воздух |
| 37 | Картридж фильтра тонкой очистки HANKISON HF 5-28 | HF 5-28 | Генератор азота ДКС | замена | воздух |
| 3. Фильтры основного и вспомогательного оборудования э/блока ст. № 5 ПГУ-400 "Яйвинская ГРЭС" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица №2.3 |
| № | Наименование фильтра | Данные | Место установки | Регламентирована чистка/замена | Рабочая среда |
| 1 | Фильтр воздушный 673.331 Sulzer к насосу SJD 18DHC BKC 290-6s сапун | Фильтр-сапун подшипниковой коробки | Конденсатный насос конденсатора паровой турбины | замена | Воздух |
| 2 | Фильтр очистки воздуха АВ-Е18Р-150 Hilliard Filter к эксгаустеру уплотняющего масла генератора | Фильтр-сапун очистки воздуха АВ-Е18Р-150 Hilliard Filter | Генератор SGEN5 -2000H, улавливатель паров уплотняющего масла | замена | воздух |
| 3 | Фильтр очистки масла DM 1222-00-C Hilliard Filter к эксгаустеру уплотняющего масла генератора SGen5-2000H | Картридж каплеуловителя DM 1222-00-C Hilliard Filter | Генератор SGEN5 -2000H, улавливатель паров уплотняющего масла | замена | пары масленых туманов |
| 4 | Фильтр очистки масла DFBH/HC60MA3D1.0/-LED HYDAC к модулю гидроподьема ротора газовой турбины SGT5-4000F | Фильтр очистки масла DFBH/HC60MA3D1.0/-LED HYDAC | Газовая турбина SGT5-4000F, модуль гидроподъёма ротора | замена | масло |
| 5 | Фильтр DF BH/HC 240QE10A/-V HYDAC к системе гидравлики паровой турбины SST5-3000 | Фильтр очистки масла DFBH/HC60MA3D1.0/-LED HYDAC | Паровая турбина SST5-3000, модуль гидравлики, на напоре | замена | масло |
| 6 | Фильтр воздушный BLT 160 HYDAC к установке очистки смазочного масла паровой турбины SST5-3000 | Фильтр очистки воздуха типа 0160 MU 003 M HYDAC | Установка очистки смазочного масла FAM-70-M-1-A/5100-075-DM-20-D-Z-4/-Sie турбин | замена | воздух |
| 7 | Фильтр 0330 R 003 BN4HC(1262991) HYDAC к системе гидравлики газовой турбины SGT5-4000F | Элемент фильтрующий 0330 R 003 BN4HC(1262991) HYDAC | Газовая турбина SGT5-4000F, модуль гидравлики, на обратке | замена | масло |
| 8 | Фильтр очистки масла 0160 D 010 BH4HC(1253066) HYDAC к системе гидравлики газовой турбины SGT5-4000F | Элемент фильтрующий 0160 D 010 BH4HC(1253066) HYDAC | Газовая турбина SGT5-4000F, модуль гидравлики, на напоре | замена | масло |
| 9 | Фильтр очистки масла DNR 6205.51043.25G.10.B.P.-.FD1(306608) INTERNORMEN Technology Gmb H к маслобаку системы смазки паровой турбины SST5-3000 | Фильтр очистки масла DNR 6205.51043.25G.10.B.P.-.FD1(306608) INTERNORMEN | Паровая турбина SST5-3000, модуль смазочного масла | замена | масло |
| 10 | Элемент фильтрующий 2901196100 Atlas Copco магистральных фильтров PD 130+ | Элемент фильтрующий 2901196100 Atlas Copco | Компрессор сжатого воздуха генератора азота GA30+, магистраль сжатого воздуха | замена | воздух |
| 11 | Фильтр очистки масла RFLD W/HC 111 EAI 25A 1.0 к насосу котла утилизатора MD 150-360/3D+6L | Фильтр очистки масла RFLD W/HC 111 EAI 25A 1.0 | Питательный насос MD 150-360/3D+6L котла утилизатора, система смазки | замена | масло |
| 12 | Фильтр очистки воздуха 11.35.5/51.3 (10FP) BOGE к компрессору антипомпажных клапанов газовой турбины SGT5-4000F | Элемент фильтрующий микрофильтра очистки сжатого воздуха (10FP) BOGE | Газовая турбина SGT5-4000F, компрессор сжатого воздуха для антипомпажных клапанов газовой турбины | замена | воздух |
| 13 | Фильтр сменный 18611600013 Pfannenberg для вентиляционной решетки типа PFA 6000 | Фильтр сменный 18611600013 Pfannenberg, 500х500 | Турбогенератор ТГ-5, система возбуждения TYRIPOL, вентиляционная решётка | замена | воздух |
| 14 | Элемент фильтрующий 2901061300 Atlas Copco магистральных фильтров DD 210+ | Элемент фильтрующий 2901061300 Atlas Copco | Компрессор сжатого воздуха генератора азота GA30+, магистраль сжатого воздуха | замена | воздух |
| 15 | Элемент фильтрующий 2901061300 Atlas Copco магистральных фильтров PD 210+ | Элемент фильтрующий 2901061300 Atlas Copco | Компрессор сжатого воздуха генератора азота GA30+, магистраль сжатого воздуха | замена | воздух |
| 16 | Элемент фильтрующий 1624174182 Atlas Copco магистральных фильтров QDT 150 | Элемент фильтрующий 1624174182 Atlas Copco | Компрессор сжатого воздуха генератора азота GA30+, магистраль сжатого воздуха | замена | воздух |
| 17 | Фильтр масляный 1622783600 Atlas Copco компрессора сжатого воздуха генератора азота | Фильтр масляный 1622783600 Atlas Copco | Компрессор сжатого воздуха генератора азота GA30+ | замена | масло |
| 18 | Элемент фильтрующий 1613872000 Atlas Copco компрессора сжатого воздуха генератора азота | Элемент фильтрующий 1613872000 Atlas Copco | Компрессор сжатого воздуха генератора азота GA30+ | замена | воздух |
| 19 | Фильтр масляный 1614874700 Atlas Copco компрессора сжатого воздуха контрольно измерительных приборов | Фильтр масляный 1614874700 Atlas Copco | Компрессор сжатого воздуха контрольно-измерительных приборов ZR90 | замена | масло |
| 20 | Элемент фильтрующий 1613950300 Atlas Copco компрессора сжатого воздуха контрольно измерительных приборов | Элемент фильтрующий 1613950300 Atlas Copco | Компрессор сжатого воздуха контрольно-измерительных приборов ZR90 | замена | воздух |
| 21 | Элемент фильтрующий 1617965600 Atlas Copco осушителя сжатого воздуха контрольно-измерительных приборов | Элемент фильтрующий 1617965600 Atlas Copco | Осушитель сжатого воздуха контрольно-измерительных приборов | замена | воздух |
| 22 | Элемент фильтрующий 9093003271 Atlas Copco осушителя сжатого воздуха контрольно-измерительных приборов | Элемент фильтрующий 9093003271 Atlas Copco | Осушитель сжатого воздуха контрольно-измерительных приборов | замена | воздух |
| 23 | Фильтр очистки воздуха типа 0160 MU 003 M HYDAC очистительной системы паровой турбины SST5-3000 | Элемент фильтра очистки воздуха типа 0160 MU 003 M HYDAC | Установка очистки смазочного масла FAM-70-M-1-A/5100-075-DM-20-D-Z-4/-Sie турбин | замена | воздух |
| 24 | Элемент фильтра типа 0007 L 010P(310485) HYDAC системы гидравлики газовой турбины SGT5-4000F | Элемент фильтра-сапуна типа 0007 L 010P(310485) HYDAC | Газовая турбина SGT5-4000F, модуль гидравлики | замена | воздух |
| 25 | Фильтр очистки масла типа HDD.901.32277 25G.HR.E.P.-.FS 8-.-.AE70(300293) INTERNORMEN Technology Gmb H системы гидроподьема ротора паровой турбины SST5-3000 | Фильтр очистки масла типа HDD.901.32277 25G.HR.E.P.-.FS 8-.-.AE70(300293) INTERNORMEN | Газовая турбина SGT5-4000F, модуль гидроподъёма ротора | замена | масло |
| 26 | Элемент фильтрующий очистки масла OLF 20µm тип N15DM020 HYDAC установки очистки смазочного масла паровой турбины SST5-3000 | Элемент фильтрующий (кассета) для очистки смазочного масла турбин | Установка очистки смазочного масла FAM-70-M-1-A/5100-075-DM-20-D-Z-4/-Sie турбин | замена | масло |
| 27 | Фильтр очистки масла типа BFD.220.990 DN4 BOLL & KIRH системы смазки дожимного газового компрессора GT 050 T5D1 | Фильтр очистки масла типа BFD.220.990 DN4 BOLL & KIRH | Дожимной газовый компрессор GT 050 T5D1, система смазки. | замена | масло |
| 28 | Фильтр масляный PI-3711-014NBR Mahle | Фильтр масляный на напоре PI-3711-014NBR Mahle | Дожимной газовый компрессор GT 050 T5D1, гидравлический блок, на напоре. | замена | масло |
| 29 | Фильтр масляный PI-51010-058NBR Mahle | Фильтр масляный PI-51010-058NBR Mahle | Дожимной газовый компрессор GT 050 T5D1, гидравлический блок, на обратке. | замена | масло |
| 30 | Элемент фильтр-сапуна Pi 0126 Mic 10 Mahle | Катридж 852519MIC фильтра-сапуна Pi 0126 Mic 10 Mahle | Дожимной газовый компрессор GT 050 T5D1, гидравлический блок. | замена | воздух |
| 31 | Фильтр масляный DA251 10VG.30.E.P.-.FS.8 INTERNORMEN Technology Gmb H | Фильтр масляный DA251 10VG.30.E.P.-.FS.8 INTERNORMEN | Генератор SGEN5 -2000H, модуль уплотнительного масла. | замена | масло |
| 32 | Элемент фильтрующий к фильтру на линии технологического уплотняющего газа BFD-P-HD 14035004 DN 1 BOLL & KIRCH | Элемент фильтрующий фильтра BFD-P-HD 14035004 DN 1 BOLL & KIRCH | Дожимной газовый компрессор GT 050 T5D1, линия уплотняющего газа. | замена | азот |
| 33 | Фильтр 1137 Franke Filter длина 300мм материал 1.4404/1.4301 соединение при помощи обжимного кольца к уловителю масляного тумана тип SG 430/40357-90-2G заводской №09/6865 | Фильтр очистки воздуха 1137 Franke Filter | Паровая турбина SST5-3000, модуль смазочного масла, уловитель масляного тумана | замена | воздух |
| 34 | Фильтр воздушный мешочный из полиэстера или стекловолокна типа ФМ-66-360-6-х-G4 класс пожарной безопасности F1 (трудновоспламеняемые материалы) | Фильтр ФМ, размеры 592х592х360, класс очистки G4. | Системы приточной вентиляции ОВиК | замена | воздух |
| 35 | Фильтр воздушный мешочный из полиэстера или стекловолокна типа ФМ-63-360-6-х-G4 класс пожарной безопасности F1 (трудновоспламеняемые материалы) | Фильтр ФМ, размеры 592х287х360, класс очистки G4. | Системы приточной вентиляции ОВиК | замена | воздух |
| 36 | Фильтр воздушный мешочный из полиэстера или стекловолокна типа ФМ-33-360-6-х-G4 класс пожарной безопасности F1 (трудновоспламеняемые материалы) | Фильтр ФМ, размеры 287х287х360, класс очистки G4. | Системы приточной вентиляции ОВиК | замена | воздух |
| 37 | Фильтр воздушный панельный из полиэстера или стекловолокна типа ФВП-с(П)-66-48-G4 класс пожарной безопасности F1 (трудновоспламеняемые материалы) | Фильтр ФВП, размеры 592х592х48, класс очистки G4. | Системы приточной вентиляции ОВиК | замена | воздух |
| 38 | Фильтр воздушный панельный из полиэстера или стекловолокна типа ФВП-с(П)-36-48-G4 класс пожарной безопасности F1 (трудновоспламеняемые материалы) | Фильтр ФВП, размеры 592х287х48, класс очистки G4. | Системы приточной вентиляции ОВиК | замена | воздух |
| 39 | Фильтр воздушный панельный из полиэстера или стекловолокна типа ФВП-с(П)-33-48-G4 класс пожарной безопасности F1 (трудновоспламеняемые материалы) | Фильтр ФВП, размеры 287х287х48, класс очистки G4. | Системы приточной вентиляции ОВиК | замена | воздух |
| 40 | Фильтр всасывающий K60-92 для компрессора антипомпажных клапанов тип SR475 | Фильтр очистки воздуха K60-92 | Газовая турбина SGT5-4000F, компрессор сжатого воздуха для антипомпажных клапанов газовой турбины | замена | воздух |
| 41 | Элемент фильтрующий MFK-753-39.3 в комплекте с уплотнительным кольцом. Материал: микроволокно, эффективность 99,9% при 0,1 микрон. Остаточное содержание масла в отработавшем воздухе 20мг/м3 до 5 мг/м3. К уловителю масляного тумана тип SG 430/40357-90-2G, заводской №09/6865 производитель к. Franke Filter | Элемент фильтрующий MFK-753-39.3 Franke Filter | Паровая турбина SST5-3000, модуль смазочного масла, уловитель масленого тумана | замена | пары масляных туманов |
| 42 | Элемент фильтрующий СDS15 6061300 фильтра маслоуловителя F68H-6GD-AUO Norgren Herion на уловителе маслянного тумана | Элемент фильтрующий СDS15 6061300 фильтра маслоуловителя F68H-6GD-AUO Norgren Herion | Установка очистки смазочного масла FAM-70-M-1-A/5100-075-DM-20-D-Z-4/-Sie турбин | замена | пары маслянных туманов |
| 43 | Мешочные фильтры системы очистки замасленных стоков Р2-25/5 | Мешочный фильтр для удаления твердых частиц. Длина 32” Диаметр 7” Размер сетки Dual - 25um initial – 5um final Рабочее давление From 1-125 psi/От 1 – 125 фунтов на кВ. дюйм Эффективность фильтрации Gamma rated (90% на самом низком уровне микрон) Грязеемкость 5 kg per filter/5кг на фильтр Рабочий перепад давлений 0-25 psi/0 – 25 фунтов на кв. дюйм Рабочая температура 32°F - 150°F | Установка очистки замасленных стоков ВПУ | замена | маслосодержащие стоки стоки |
| 44 | Мешочные фильтры системы очистки замасленных стоков Р2-1 | Длина 32” Диаметр 7” размер сетки 1мкм Срок изнашиваемости Зависит от определенной нагрузки Рабочее давление From 1-125 psi/ От 1 – 125 фунтов на кВ. дюйм Эффективность фильтрации Gamma rated (90% on lowest rated micron) Грязеемкость 5 kg per filter /5кг на фильтр Рабочий перепад давлений 0-25 psi/0 – 25 фунтов на кВ. дюйм Operating Temperature 32°F - 150°F | Установка очистки замасленных стоков ВПУ | замена | маслосодержащие стоки |
| 45 | Картриджи Mycelx системы очистки замасленных стоков РР40S/35 | длина40” Diameter 2.5” размер сетки 0.35 um Срок изнашиваемости Зависит от определенной нагрузки Operating Pressure From 1-125 psi Эффективность фильтрации (95% on lowest rated micron) грязеемкость 3 kg per filter рабочий перепад давления 0-25 psi Operating Temperature 32°F - 150°F | Установка очистки замасленных стоков ВПУ | замена | маслосодержащие стоки |
| 46 | Картриджи Mycelx системы очистки замасленных стоков MD40S122FEC | Length 40” Diameter 2.5” Размер сетки – Не эффективен в плане оценки при масляных каплях до 0.1 мкм Срок изнашиваемости Depends on oil loading – see capacity figure Рабочее давление From 1-125 psi Эффективность фильтрации 99.9% 99.9% (при размере капель более чем 0.1 мкм) Грязеемкость 2 kg per filter Рабочий перепад давлений 0-25 psi/0 – 25 фунтов на кв дюйм Рабочее темп. 32°F - 150°F | Установка очистки замасленных стоков ВПУ | замена | маслосодержащие стоки |
| 47 | Картриджи конденсатоочистки системы очистки конденсата15РР 020-60 CEA | Supapleat HFCтип15РР 020-60 CEA внешний диаметр - 160мм, диаметр сердечника- 75мм, стандартная площадь поверхности-8-10,3м2 , в нормальном режиме работы направление потока - изнутри-наружу, макс. диф. давл.-1,5бар | система конденсатоочистки | замена | конденсат блока ПГУ |