Приложение №1

к ТЗ на установку ЛАПНУ( АРЗКЗ, АРБКЗ).

Во исполнение п.16 технических мероприятий Акта №7 расследования причин аварии, произошедшей 04.08.2012 года, сообщаю, что в целях повышения динамической устойчивости генерирующего оборудования Смоленской ГРЭС необходимо выполнить локальную автоматику предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ) с пуском по факту близкого к шинам электростанции или затяжного короткого замыкания, действующую на кратковременную разгрузку турбин энергоблоков (КРТ), в соответствии со следующими требованиями.

Автоматика действует по факту близкого к шинам электростанции или затяжного короткого замыкания на кратковременную разгрузку турбин энергоблоков Смоленской ГРЭС через электрогидравлический преобразователь.

Разгрузка выполняется отдельно по каждому блоку при фиксации снижения напряжения прямой последовательности ниже уставки длительностью больше заданной. Контроль напряжения осуществляется на обеих рабочих системах шин 220 кВ Смоленской ГРЭС. Необходимо предусмотреть блокировку срабатывания автоматики при неисправности цепей напряжения. В логике автоматики при фиксации факта и тяжести замыкания учесть возможность раздельной работы СШ 220 кВ, перевода присоединений между СШ 220 кВ.

Уставки по глубине снижения напряжения и допустимой длительности короткого замыкания изменяются в зависимости от нагрузки соответствующего блока в предшествующем режиме (область срабатывания задать группами уставок по напряжению, времени, генерации каждого блока в предшествующем режиме).

Автоматику необходимо выполнить в соответствии с требованиями Национального Стандарта «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем противоаварийная автоматика энергосистем нормы и требования» ГОСТ Р 51105-2012 и Стандарта «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем противоаварийная автоматика энергосистем нормы и требования» СТО 59012820.29.240.001-2011.

Задание на проектирование, расчёты динамической устойчивости (в том числе расчётные модели), проектные решения по реализации противоаварийной автоматики необходимо согласовать с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.