Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации набивки РВП с малым сопротивлением

по уходящим газам на котле БКЗ-320-140ГМ7 ст. № 7 в 2015 году.

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

2. Наименование оборудования, место производство работ:

Энергоблок №6, регенеративный воздухоподогреватель (РВП-54) котла БКЗ-320-140ГМ7 ст. № 7, РВП-7” A”,” Б “.

3. Основание для производства Работ:

Утвержденная программа ТПиР производственного назначения 2015 года.

4. Цель проведения работ:

- Реконструкция изношенной, разрушенной набивки горячего слоя РВП котла ст. №7;

- Улучшение технико-экономических показателей энергоблока №6.

5. Содержание работ:

5.1. Посещение объекта производства работ с целью ознакомления с условиями проведения работ;

5.2. Ознакомление с технической документацией;

5.3. Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ;

5.4.  Разработка сетевого графика проведения работ по реконструкции РВП-7А, Б энергоблока ст. №6 и согласование его с Заказчиком.

5.5. Выполнение работ в следующем объеме (уточняется после дефектации оборудования):

| № п/п | Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Регенеративный воздухоподогреватель (РВП-54) котла БКЗ-320-140ГМ7 ст. № 7 |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта производства работ по модернизации РВП-54. Согласование его с Заказчиком. | штука | 1 |
| 2 | Ремонт регенеративных воздухоподогревателей, при диаметре ротора 5400 мм | 1 шт. | 2 |
| 3 | Изготовление полос радиальных уплотнений | 1 тн | 0,1 |
| 4 | Изготовление межсекторных перегородок | 1 тн | 0,2 |
| 5 | Изготовление опорной решетки холодного слоя | 1 тн | 0,1 |
| 6 | Модернизация нагревательной набивки "горячего слоя" | 1 тн | 43,488 |
| 7 | Ремонт нижней опоры с подъемом ротора и заменой подшипника. Диаметр ротора 5400 мм | 1 шт. | 2 |
| 8 | Ремонт верхней опоры с полной разборкой и заменой подшипника. Диаметр ротора 5400 мм | 1 шт. | 2 |
| 9 | Ремонт центральных уплотнений вала с разборкой и сборкой. Диаметр ротора 5400 мм | 1 ротор | 4 |
| 10 | Регулировка уплотнений воздухоподогревателя при "холодном" роторе, при диаметре ротора 5400 мм | 1 шт. | 2 |
| 11 | Регулировка уплотнений воздухоподогревателя при "горячем" роторе, при диаметре ротора 5400 мм | 1 шт. | 2 |
| 12 | Замена верхних колодочных периферийных уплотнений с разборкой и сборкой при диаметре ротора 5400 мм | 1 шт. | 44 |
| 13 | Замена нижних колодочных периферийных уплотнений с разборкой и сборкой при диаметре ротора 5400 мм | 1 шт. | 44 |
| 14 | Ремонт цевочного обода с заменой дефектных цевок и регулировкой, диаметр ротора 5400 мм | 1 шт. | 2 |
| 15 | Вырезка проемов для замены набивки, масса м/конструкций 0,02-0,05 тн | 1 тн | 1,6 |
| 16 | Изготовление проемов | 1 тн | 1,6 |
| 17 | Установка проемов для замены набивки, масса м/конструкций 0,02-0,05 тн | 1 тн | 1,6 |
| 18 | Сборка и разборка деревянных лесов, при высоте лесов до 3 м | 1 м2 | 60 |
| 19 | Ремонт тепловой изоляции матами минераловатными прошивными | 1 м3 | 2,3 |
| 20 | Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | 1 м2 | 38 |
| 21 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки | 1 м2 | 38 |
| 22 | Восстановление штукатурного слоя (паста СТИЭС-500) | 1 м2 | 38 |
| 23 | Организация и проведение работ по контролю качества при проведении модернизации (пооперационный контроль). |  |  |
| 24 | Ввод в промышленную эксплуатацию. |  |  |

5.6.	При необходимости Заказчик на этапе исполнения Договора имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные пунктом 5.5. настоящего Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования и/или после дефектации оборудования.

5.5.   Подрядчик должен также предусмотреть работы, прямо не указанные в пункте 5.5. настоящего Технического задания, но необходимые для выполнения работ в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. При этом Подрядчик подтверждает, что такие работы включены в цену Договора.

6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области реконструкции объектов капитального строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ в том числе:

- Перечень работ по монтажу технологического оборудования (Приказ №624

Минрегионразвития Российской Федерации от 30.12.2009 «Об утверждении

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, ...»):

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме

магистральных и промысловых трубопроводов):

- 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

23. Монтажные работы:

- 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций;

6.2. Наличие (не обязательно) у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.3. Реконструкция должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в ТЗ.

6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом  (персоналом субподрядчика) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора  для того, чтобы не допустить своими  действиями  нарушений требований по охране труда и технике безопасности, а также  нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве ремонтных работ,  в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т. ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки,  подтвержденной надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их право на выполнение работ, в т. ч.:

- работы с электро- и пневмоинструментом;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, задействованных на ремонтной площадке ШГРЭС:  ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятия и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на объекте в соответствии с календарем рабочего времени на 2014 г. и графиком производства.

6.8. При необходимости организовать и вести работы на круглосуточной основе 24 (Двадцать четыре) часа в сутки 7 (Семь) дней в неделю.

6.9. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия», а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.10. Подрядчик обязан ознакомить собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

6.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.12. Подрядчик обязан выполнить работу, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций). Перечень третьих лиц (субподрядных организаций), согласованных с Заказчиком представлен в Приложении 3 настоящего Технического задания. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) не указанных в Приложении 3 настоящего Технического задания, привлечение таких третьих лиц (субподрядных организаций) должно быть письменно согласовано с Заказчиком. Суммарный объём выполняемых работ третьими лицами (субподрядными организациями) Подрядчика должен быть не более 30% от общего объёма работ.

- 6.13. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

6.14. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием, либо действиями/бездействием субподрядных организаций за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление. Подрядчик несёт ответственность за действия субподрядных организаций.

6.15. Наличие необходимой технологической оснастки, средств механизации и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании, за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта, на основании «Стандарта подачи заявок на использование крана» и «Стандарта по организации проведения допусков в КТЦ» (Приложение №4 к настоящему техническому заданию). Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

6.16. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика (в т. ч. персонала субподрядчика), занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.17. Подрядчик обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с п. 19.2. «Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01», представлять ежемесячные отчеты деятельности в области ОТиТБ.

6.18.	Отчет деятельности в области ОТиТБ должен содержать следующую информацию:

Количество собственного персонала и привлеченного персонала субподрядчика;

Количество часов, отработанных собственным персоналом (персоналом субподрядчика);

Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

- количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным

надзорным органам);

- количество проверок рабочих мест собственным персоналом (персоналом субподрядчика);

- количество проведенных первичных инструктажей;

- количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

- количество проработки информации о травматизме;

Статус выполнения предписаний;

Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

Количество утилизированных отходов;

Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

6.19. Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

6.20. Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

7. Требования к работам:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами, проектом производства работ (ППР).

7.2. Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».

7.3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, нормативными актами и нормативно-техническими документами, а также в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

7.4. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с проектной документацией, действующей нормативно-технической документацией, а также требованиями настоящего Технического задания.

7.5. Подрядчик обязан выполнять все работы в сроки, определяемые ежемесячными Реестрами Заказов Заказчика, согласованными Подрядчиком.

7.6. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать следующие нормативно-технические документы:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

- РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- При выполнении работ с использованием изделий из асбеста и асбестосодержащих материалов необходимо соблюдать требования ПОТ РМ-010 0 2000 «Межотраслевые правила по охране труда при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов, и изделий;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым материалам (комплектующим изделиям) и запасным

частям:

8.1. Работа производятся с применением материалов (комплектующих изделий) предоставляемых Заказчиком.

8.2. Материалы (комплектующие изделия) и запасные части, предоставляемые Заказчиком на давальческой основе Подрядчику, приведены в Приложении №1 к настоящему техническому заданию (Материал Заказчика).

8.3. Материалы, переданные Заказчиком Подрядчику на давальческой основе для выполнения работ, обязаны храниться на отведенной Подрядчику территории или в складском помещении в строгом соответствии с условиями хранения. Охрану переданных материалов, запасных частей и других ТМЦ Подрядчик осуществляет за свой счет и несет полную ответственность за их сохранность.

8.4. Входной контроль комплектующих изделий, материалов и запасных частей, предоставляемых Заказчиком, осуществляется, в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) - межгосударственный стандарт - входной контроль продукции комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. В процессе проведения ремонтных работ Подрядчик обязан использовать предостав-ленные Заказчиком материалы и запасные части, экономно и расчетливо, после окончания работ представить Заказчику Акт об их расходе.

8.7. Если после выполнения Работ имеется неизрасходованный остаток материалов и оборудования, переданных Заказчиком для выполнения Работ в соответствии с Приложением №1 (Материал Заказчика), Подрядчик обязан возвратить остаток материалов и оборудования Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней от даты окончания выполнения Работ.

8.8. Подрядчик оформляет требования, осуществляет доставку материалов, запасных частей и комплектующих изделий, в т. ч. и со склада Заказчика до места производства работ своими силами и за свой счет.

8.9. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов, кроме случаев необходимых по технологии ремонта.

- 9. Этапы и сроки выполнения работ:

- 9.1. Сроки выполнения работ: с 06 июля по 08 сентября 2015 г.  в соответствии с утвержденным графиком ремонта оборудования на 2015 г., с 09 сентября по 08 октября 2015г. подконтрольная эксплуатация в течение 30 календарных дней, (пункты 2.9.20 и 2.9.21 СО 34.04.181-2003).

- 9.2. Этапы:

| №п/п | Наименование работ | Даты начала и/или окончания этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ППР на модернизацию набивки РВП-54 | до 06.06.2015 г. |
| 2 | Модернизация набивки РВП-54 ст. №7А, Б | 06.07. – 27.08.2015 г. |
| 3 | Ремонт РВП-54 ст. №7А, Б | 06.07.– 27.08.2015 г. |
| 4 | Сдача-приемка выполненных работ в полном объеме | 08.09.2015г. |
| 5 | Подконтрольная эксплуатация | 09.09.- 08.10.2015 г. |
| 6 | Гарантийный период | 09.09.15г. - 08.09.17 г. |

9.3. Подконтрольная эксплуатация завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку. В период подконтрольной эксплуатации заканчивается проверка работы оборудования на всех режимах, проводятся испытания и наладка всех систем, (пункты 2.9.20 и 2.9.21 СО 34.04.181-2003).

9.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 (Четырнадцать) дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала Работ.

9.5. Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными Реестрами заказов Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 (Десять) дней до начала работ.

9.6. Подрядчик должен не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала работ предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ и Проект производства работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в пункте 9.2. настоящего Технического задания. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

10. Требования к приемке:

10.1. Приемка должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.2. Сдача-приемка работ должна осуществляться в полном объёме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания, Подрядчиком и Заказчиком подписывается Акт формы КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3.

10.3. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ) (если таковые будут производиться). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.4. Подрядчик по окончании выполнения работ в полном объеме предоставляет полный комплект документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания и направляет письменное уведомление в адрес Заказчика о завершении выполнения работ в полном объеме. В уведомлении о завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик указывает представителей, которые будут включены в состав комиссии, осуществляющей приемку работ в соответствии с пунктом 10.6. настоящего Технического задания, предоставляя им соответствующие доверенности, действовать от имени и в интересах Подрядчика.

10.5. Приемка работ в полном объеме производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по филиалу «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». В состав комиссии входят представители Заказчика и Подрядчика, указанные в уведомлении в соответствии с пунктом 10.5. настоящего Технического задания и имеющие соответствующую доверенность действовать от имени Подрядчика в рамках исполнения обязательств по Договору с правом быть членами комиссии по приемке работ в полном объеме. После выполнения работ в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания между Заказчиком и Подрядчиком подписывается Акт выполнения работ в полном объеме. Форма Акта выполнения работ в полном объеме представлена в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию.

10.6. Приемка работ в полном объеме с дефектами/недоделками/недостатками, влияющими на надежную и безопасную работу оборудования запрещена.

10.7. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки работ или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в реестре дефектов с оформлением соответствующего Акта, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

11.  Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. - Проект производства работ (ППР);

- Сетевой график проведения работ;

- График проведения работ по этапам;

- План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

-Перечень субподрядных организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР,

ответственных за выполнение этих работ, распределение объемов работ между

Подрядчиком и Субподрядчиком (при условии привлечения субподрядных организаций);

- Акты дефектации оборудования;

- Акты скрытых работ (если таковые будут производиться) и промежуточной приемки

отдельных узлов и конструкций;

- Акты сдачи-приемки выполненных работ;

- Акт сдачи-приемки работ в полном объеме;

- Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом (если требуется);

- Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);

- Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

- Другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-техническими

документами.

12.	Гарантии на работы:

12.1.	Гарантийный срок на работы устанавливается продолжительностью не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ в полном объеме.

12.2.	В гарантийный период Подрядчик обязуется:

- Немедленно, но не более чем в течение 24 (Двадцать четыре) часов после получения от

Заказчика уведомления, переданного посредством телефонной связи, либо направленного

факсимильной связью и/или в электронном виде на электронные адреса, указанные в

Договоре, направить на филиал «Шатурская ГРЭС» ремонтно-восстановительную бригаду

для устранения дефекта/недостатка. Состав бригады и квалификация ремонтного персонала

Подрядчика должны быть достаточными для устранения дефекта/недостатка в кратчайшие

сроки;

- устранить за свой счет и своими силами, выявленные Заказчиком дефекты/недостатки в срок не более 3 (Трёх) календарных дней, если иной срок не согласован с Заказчиком;

- в случае устранения дефекта/недостатка гарантийного периода силами Заказчика, либо с привлечением Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан компенсировать фактически понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких дефектов/недостатков.

Приложения:

1. Ведомость МТР, поставляемых Заказчиком;

2. Форма Акта выполнения работ в полном объеме;

3. Перечень третьих лиц (субподрядных организаций), согласованных с Заказчиком.

4. «Стандарта подачи заявок на использование крана» и «Стандарта по организации проведения допусков в КТЦ»

Дополнительные требования

к Техническому заданию от «___» ________20__ года

Лот №_______________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Согласование привлекаемых Участником третьих лиц (субподрядных организаций) производится Заказчиком во время проведения закупочной процедуры по выбору Подрядчика. Участник предоставляет Заказчику полный пакет документов о третьих лицах (субподрядных организациях), соответствующий требованиям закупочной процедуры одновременно со своими документами и распределением объема работ между собственным персоналом и персоналом третьих лиц (субподрядных организаций). Такой перечень субподрядных организаций и распределением объема работ включается в Техническое задание при подписании Договора.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

- коэффициенты к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению»;

- Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

- Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

Приложение №1

Перечень материалов, поставляемых Заказчиком

| № п/п | Код НЕ | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 1900.07:00022 | Цевка 08.4105.001-01 | НД Производителя | шт | 320 |
| 2 | 31 1900.07:00023 | Цевка замковая 08.4125.001-02 | НД Производителя | шт | 64 |
| 3 | 31 1900.07:00093 | Пакет №1 ГС СМКА.217.00.00 | НД Производителя | шт | 96 |
| 4 | 31 1900.07:00094 | Пакет №2 ГС СМКА.218.00.00 | НД Производителя | шт | 96 |
| 5 | 31 1900.07:00095 | Пакет №3 ГС СМКА.219.00.00 | НД Производителя | шт | 96 |
| 9 | 31 1900.07:00025 | Колодка 08.7476.011а РВП-54 | НД производителя | шт | 88 |
| 10 | 31 1900.07:00099 | Устройство 08.9251.001сб | НД производителя | шт | 32 |
| 11 | 31 1900.07:00100 | Колпачок 08.6923.002 | НД изготовителя | шт | 16 |
| 12 | 46 0000.01:01572 | Подшипник 3652 АМНК | НД изготовителя | шт | 2 |
| 13 | 46 0000.01:00101 | Подшипник 9039452Х | НД изготовителя | шт | 2 |
| 14 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467-75; ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0,04 |
| 15 | 12 7000.01:00078 | Электрод МР-3 4,0 |  | кг | 90 |
| 16 | 02 5100.02:00003 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 5 |
| 17 | 53 3000.01:00022 | Доска обрезная 50х150 6м | НД изготовителя | м3 | 3 |
| 18 | 09 0003.01:00018 | Лист Б-ПН-О-16х1500х3000/Ст3сп3-св | ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89 | т | 0,4 |
| 19 | 12 0000.01:00020 | Проволока 1,6-О-С | НД изготовителя | т | 0,004 |
| 20 | 09 0003.01:00012 | Лист Б-ПН-О-4х1500х6000/Ст3сп3-св | ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89 | т | 1,6 |
| 21 | 16 0000.01:00054 | Болт М20-6gх50.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 53 |
| 22 | 57 6000.01:00002 | Материал Isoplan-750 1000х1000х4 | НД изготовителя | кг | 12 |
| 23 | 57 6200.01:00058 | Мат МП-100-2000х1000х60 | ГОСТ 21880-94 | м3 | 2,852 |
| 24 | 15 2000.05:00001 | Смесь СТИЭС-500 | ТУ 5767-005-19756456-06 | т | 0,38 |
| 25 | 12 7000.02:00059 | Сетка 2-15-1,6-О | ГОСТ 5336-80 | м2 | 39,9 |
| 26 | 21 1000.01:00066 | Кислород жидкий тех. 1с. | ГОСТ 6331-78 | кг | 1000 |

Приложение №2 к ТЗ

А К Т

приёмки выполненных работ в полном объеме

из                                    ремонта

(вид ремонта)

оборудования    	 		       ст. №____

(наименование установки)

Комиссия в составе:

Председателя

(должность, предприятие, ф. и. о.)

и членов комиссии

составила настоящий акт в том, что:

1.  В период с           по            при плановом сроке с                     по 	          в соответствии с ведомостью планируемых работ и планом ремонта, уточненными по результатам дефектации оборудования, предприятием                        ____________________________ (наименование предприятия)

по договору __________ выполнен ремонт оборудования установки.

2.  Причины    несоответствия с ведомостью планируемых работ и нарушений плана ремонта ____________________________________________

3.  Комиссией рассмотрены   следующие организационно-технические документы:

(наименование документов)

4.  На основании представленных документов и результатов приемо-сдаточных    испытаний   и опробований, проведенных в процессе ремонта, произведена   приемка    оборудования   из ремонта и установлены следующие оценки качества отремонтированного оборудования и качества выполненных ремонтных работ:

| Наименование оборудования (составной части) | Станц. № | Тип | Оценка качества отремонтированного оборудования |  | Оценка качества выполненных ремонтных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предвари- тельная | Оконча-тельная | Предвари-тельная | Окончатель ная |

5.  Причины изменения предварительной оценки качества отремонтированного оборудования____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Причины изменения предварительной оценки качества выполненных ремонтных работ _____________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Оборудование включено под нагрузку                  в                  час               мин.

На   основании    изложенного   выше   отремонтированное    оборудование

с                 	    час               мин                             считается принятым

(дата)

Заказчиком из ремонта.

8.   Гарантийный срок эксплуатации * отремонтированного оборудования (составных частей) ______________________________

(продолжительность в месяцах)

с момента включения оборудования под нагрузку.

*Если   гарантийный срок эксплуатации оборудования, включенного в настоящий акт, имеет различные значения, то следует указывать его раздельно для каждого типа отремонтированного оборудования.

9.  За качество   выполненных ремонтных работ предприятию

(наименование предприятия)

устанавливается общая оценка

предварительно						                              окончательно_____________________________

- В период подконтрольной эксплуатации должны быть произведены остановы и выполнены следующие работы:

| Наименование оборудования (составной части) | Ст.№ | Тип | Перечень работ | Продолжительность останова |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11.  На этом обязательства предприятия по указанному договору считаются выполненными.

12.  Заказчику переданы следующие технические документы:

___________________________________________________________________

Председатель комиссии   ______________________

Члены комиссии               ______________________

______________________

______________________

______________________

Приложение №3 к ТЗ

Перечень

третьих лиц (субподрядных организаций), привлекаемых для выполнения работ по модернизации набивки РВП с малым сопротивлением по уходящим газам

на котле БКЗ-320-140ГМ7 ст. № 7 в 2015 году.

| № п/п | Наименование субподрядной организации | Объём выполняемых работ (в % от общего объёма) |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

| Руководитель подрядной организации |  | Главный инженер филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»: |
| --- | --- | --- |
|  | П. В. Шумов |  |