Утверждаю:

Главный инженер Филиала

«Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия»

_____________ А.В. Поварницын

«____ »_____________  2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на                                                                                                          оказание Услуг по

комплексному обследованию турбогенератора ст.№4  ТВВ-165- 2 с проведением тепловых испытаний турбогенератора 4.

1. Наименование филиала. Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Полное наименование оборудования (системы), место оказания Услуг.

Турбогенератор типа ТВВ - 165-2, ст. № 4, зав. № 15956, машинный зал турбинного

отделения.

3. Основание для оказания Услуг.

3.1. Методические указания по использованию экспертной системы оценки эксплуатационно-

ремонтного обслуживания турбогенераторов, РД 153-34.1-30.608-2000;

3.2. Методические указания по проведению испытаний генераторов на нагревание РД   34.45.309-92;

3.3. Производственная программа по эксплуатации на 2015г;

3.4. Объём и нормы испытаний электрооборудования, РД 34.45-51.300-97 издание шестое.

- Цель проведения Услуг.                                                                                                     4.1. Определение технического состояния турбогенератора на основе контроля вибрационного состояния, обследования статора и ротора во время капитального ремонта, определения остаточного ресурса, а также анализа эксплуатационной и ремонтной документации.

4.2. Определение тепловых характеристик генератора и составление эксплуатационных карт нагрузок турбогенератора в зависимости от температуры охлаждающих агентов, а также проверка соответствия нагревов турбогенератора требованиям ГОСТ 533-85 и ТУ завода изготовителя.

5. Содержание Услуг.

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование Услуг | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации на турбогенератор |  |
| 2 | Разработка программы комплексного обследования технического состояния и испытания на нагревание турбогенератора |  |
| 3 | Оценка вибрационного состояния генератора под нагрузкой и на холостом ходу до останова блока и после включения в сеть |  |
| 4 | Контроль технического состояния изоляции и системы крепления пазовой и лобовых частей обмотки статора |  |
| 5 | Контроль технического состояния элементов крепления активной стали статора к корпусу турбогенератора |  |
| 6 | Контроль технического состояния обмотки статора |  |
| 7 | Выявление местных замыканий на землю в активной стали сердечника статора электромагнитным методом в соответствии с циркулярами Ц-01-91(э) и Ц-06-96 |  |
| 8 | Испытание стали статора до и после переклиновки пазов статора индукцией 1,4 Тл на основе тепловизионного контроля |  |
| 9 | Контроль плотности прессовки сердечника статора на основе ультразвукового метода |  |
| 10 | Выявление дефектов системы крепления сердечника статора виброакустическим методом |  |
| 11 | Оценка основных узлов турбогенератора по специальной программе с использованием жёстких и гибких эндоскопов, состояние вентиляционных каналов ротора |  |
| 12 | Контроль технического состояния контактных колец, токоподвода и металла вала ротора |  |
| 13 | Контроль технического состояния бандажных узлов ротора в соответствии с “Руководством по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов” (Приложение №2 к Приказу ОАО ОАО РАО «ЕЭС России» от 05.04.07г. №232 |  |
| 14 | Обследование элементов водяного охлаждения обмотки статора |  |
| 15 | Выдача рекомендаций восстановления исправного состояния турбогенератора в период капитального ремонта |  |
| 16 | Комплексный анализ полученных данных испытаний и измерений |  |
| 17 | Составление и выдача отчета с рекомендациями по повышению надежности дальнейшей эксплуатации и качества ремонтных мероприятий. Определение остаточного ресурса турбтурбогенератора. |  |
| 18 | Определение сопротивления обмотки ротора и заложенных термопреобразователей сопротивления в холодном состоянии. |  |
| 19 | Проведение четырех опытов на нагревание с нагрузками порядка 0,6; 0,6; 0,75; 0,9 и 1,0Рн (активной мощности) при номинальном или близком к нему коэффициенте мощности. Во время опытов должны измеряться: - электрические величины, характеризующие работу генератора; - температура обмотки и стали статора по заложенным термопреобразователям сопротивления; - температура обмотки ротора методом сопротивления; - температура входящего и выходящего охлаждающего газа и температура входящей и выходящей жидкости; - температура охлаждавшей воды на входе и выходе газоохладителей и теплообменников; - расход воды через газоохладители, расход жидкости через обмотку статора и давление жидкости на входе и выходе из обмоток; - расход газа через генератор; - давление и чистота водорода. |  |
| 20 | Определение регулировочной характеристики, номинального и наибольшего токов возбуждения при номинальных условиях и при отклонении напряжения и тока статора на 5% номинальных значений. |  |
| 21 | Составление наглядного отчёта по результатам испытаний, согласно раздела 7, Методических указаний по проведению испытаний генераторов на нагревание РД 34.45.309-92 |  |

Исполнитель в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

6.Требования к Исполнителю:

6.1.  Наличие у Исполнителя свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6.2. Наличие у Исполнителя лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций (методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении на выполнение работ в рамках настоящего Технического задания, наличие у Исполнителя свидетельства регистрации высоковольтной электролаборатории в органах Ростехнадзора.

6.3. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, с предоставлением аттестационных документов персонала.

6.6. Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):

- в электроустановках до 1000В;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

- другие специальные виды работ (работа с мегомметром).

Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.8. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.9. Желательно наличие у Исполнителя материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.11. Исполнителя обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.12. Работы  должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Услуг.

6.13. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.15. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

6.16. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

6.17. Исполнитель обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.                                                   6.18. В составе конкурсной документации должны быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

6.19. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7.Требования к оказанию Услуг:

7.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования и другими действующими  нормативными актами и нормативно - техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.

Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ);

- РД 34.45-51-.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

-  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- РД 34.03.201-97 «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Стандарта «Методики оценки состояния основного оборудования»;

- РД 153-34.1-30.608-2000. «Методические указания по использованию экспертной системы оценки    эксплуатационно-ремонтного обслуживания турбогенераторов»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилосодержащих материалов»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

7.2. Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии с техническими условиями, технологическими процессами, заводскими инструкциями и чертежами.

8.  Этапы и сроки оказания Услуг.

8.1. Сроки оказания Услуг:

Срок начала оказания Услуг « 01 » ____05_____ 2015 года;

Выдача рекомендаций восстановления исправного состояния турбогенератора в период

капитального ремонта в срок до « 30 » ____08_____ 2015 года;

Срок окончания оказания Услуг  « 30 » ___11____ 2015 года.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

8.3. Исполнитель должен не позднее чем 10.05.2015 года предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график оказания Услуг  по комплексному обследованию турбогенератора с проведением тепловых испытаний  на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Исполнителем составляется детальный график проведения конкретных  работ.

9.Требования к сдаче-приемке Услуг.

9.1. Сдача-приемка Услуг осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

9.2. Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

9.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с НТД и СО 34.04.181-2003, раздел    2.9.

9.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.

10. Документация, предъявляемая Заказчику.

10.1. Акты о завершении работ и выполненных Услуг, установленной формы.

10.2. Отчёты по комплексному обследованию турбогенератора и тепловым испытаниям, выдача карты нагрузок турбогенератора.

10.3. Заключение и технический отчет в 3-х оригинальных экземплярах, в т.ч. 2 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде.

10.4. Табели учёта рабочего времени.

10.5. Полный комплект сметной документации (Сметный расчёт и/или Сметы (Локальные  сметы) на стоимость оферты в процессе проведения закупочных процедур.

11. Гарантия Исполнителя  Услуг.

Исполнитель должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно - технической документацией;

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;

11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков;

11.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб зданиям и оборудованию Заказчика в размере затрат на восстановление.