Утверждаю:

Главный инженер филиала

ЯГРЭС ОАО "Э.ОН Россия"

________________ А.В. Поварницын

"_____"____________________ 2015г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ

по модернизации компрессоров ОРУ с заменой блоков управления

- Наименование предприятия.

Филиал "Яйвинская ГРЭС" ОАО «Э.ОН Россия».

- Наименование оборудования.

Блоки управления (контроллеров) воздушных компрессоров ВШВ-3/100 ст. №1-2.

Схемы защит, управления, сигнализации компрессоров ОРУ и электрических соединений щита 0,4кВ компрессорной ОРУ приведены в Приложениях № 1 и 2 к настоящему Техническому заданию:

- Основание.

  - Программа ТПиР действующего производства на 2015 год.

  - Техническое решение «О замене блоков управления воздушных компрессоров ВШВ-3/100 № 1-4» от 15.01.2014г.

4. Цель проведения работ.

4.1. Модернизация схемы управления, защит и сигнализации воздушными компрессорами ВШВ-3/100 №1-2 с заменой физически и морально устаревших блоков управления БУК-1.03 на микропроцессорную систему управления с целью обеспечения надёжной и безперебойной работы компрессоров ВШВ-3/100 №1-2.

4.2. Повышение надежности работы компрессоров.

5. Содержание работ.

5.1. Выполнение комплекса работ «под ключ» по модернизации компрессоров ОРУ, тип ВШВ-3/100 ст. № 1, 2, с заменой существующих блоков управления БУК-1.03 на микропроцессорную систему управления «Нитротех» (или аналог), включающей в себя объем указанный в таблице № 1:.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Работ | Примеч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предпроектное обследование. Сбор необходимой информации по месту установки компрессоров: - характер и условия работы компрессоров; - габаритные размеры помещения компрессорной ОРУ; - схемные решения первичной и вторичной коммутации цепей управления, защит и сигнализации компрессоров; - принципиальные и монтажные схемы, включая цепи аварийной и предупредительной сигнализации с выводом на ГЩУ. См. схему РИП-47; - кабельная разводка и прокладка кабельных трасс; - обследование предполагаемых мест установки новой системы управления на соответствие требованиям завода изготовителя. |  |
| 2 | Разработка рабочего проекта, проектно-сметной документации по замене блоков управления компрессорами ВШВ-3/100 №1-2. В состав рабочего проекта должны войти разделы: - Модернизация металлоконструкций, строительных конструкций для размещения и установки новой системы управления компрессорами ОРУ. Сборные и детализированные чертежи. - Места установки, планы размещения системы управления с указанием конкретных размеров и с привязкой к существующему оборудованию и плана помещения. - Мероприятия по приведению условий работы новой системы управления к требованиям завода изготовителя. - Расчет и выбор защитного коммутационного оборудования, силовых кабельных линий. - Прокладка новых силовых и контрольных кабельных линий. Кабельный журнал. Выбор типов кабелей, способ их прокладки, трассировка кабельных линий разрабатывается из условий эл. магнитной совместимости. - Принципиальные и монтажные схемы первичной и вторичной коммутации, включая цепи аварийной и предупредительной сигнализации с выводом на ГЩУ. Принципиальные схемы разрабатываются с учетом существующих цепей управления и сигнализации, см. схему РИП-47 «Принципиальная схема защит, управления и сигнализации компрессоров ОРУ» - Спецификация оборудования и материалов. |  |
| 3 | Согласование рабочего проекта с филиалом «Яйвинская ГРЭС». |  |
| 4 | Разработка и согласование графика выполнения работ с филиалом «Яйвинская ГРЭС», при разработке графика руководствоваться разделом № 9 данного ТЗ. |  |
| 5 | Поставка оборудования и материалов на филиал Яйвинская ГРЭС согласно спецификации проекта. На поставляемое оборудование и материалы должны предоставляться заводские паспорта, заводские протоколы испытаний, сертификаты, инструкции или руководства по эксплуатации. |  |
| 6 | Демонтаж оборудования, металлоконструкций, кабельных связей выводимых из эксплуатации в соответствии с проектом. Демонтаж оборудования (блок управления, манометры, металлоконструкции манометров, контакторов и т.д.), которое будет выведено из эксплуатации в процессе модернизации. Демонтажные работы выполнять только на компрессоре, выведенном из работы для проведения модернизации, с учетом нормального режима работы оставшихся 4-х компрессоров. |  |
| 7 | В соответствии с проектом, выполняется перенос существующего оборудования (манометров) для освобождения места под установку нового оборудования. |  |
| 8 | Изготовление металлоконструкций в соответствии с проектом для установки нового оборудования. Монтаж нового оборудования, прокладка новых силовых и контрольных кабельных линий. |  |
| 9 | Монтаж, подключение цепей первичной и вторичной коммутации. |  |
| 10 | Разработка программы наладки, индивидуальных и комплексных испытаний системы управления компрессором. Согласование данной программы с персоналом ЭЦ заказчика. |  |
| 11 | Наладка, индивидуальные и комплексные испытания системы управления компрессором. Должна быть обеспечена надежная и устойчивая работа оборудования в условиях существующей электро-магнитной обстановки (ЭМО). |  |
| 12 | Оформление сдаточной документации. Оформление акта ввода в опытную эксплуатацию. Ввод в опытную эксплуатацию. |  |
| 13 | Ввод в промышленную эксплуатацию блоков управления компрессорами. Составление Акта приемки оборудования в промышленную эксплуатацию. |  |

6. Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе:

- 4530630 Монтаж электротехнических установок;

- 4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей;

- 4530645 Установка электрических приборов;

- 4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

- 4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

- 4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов;

- 4520109 Монтаж открытых конструкций,  распределительных устройств;

- 4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ;

- 4530635 Монтаж трансформаторов тока и напряжения.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства регистрации высоковольтной электролаборатории в органах Ростехнадзора.

6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППР и РФ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до и свыше 1000В;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

- другие специальные виды работ (работа с мегомметром).

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.11 Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.12. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.13 В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.15. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

6.16. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

6.17. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.18. В составе конкурсной документации должны быть представлены:

•	Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).

•	 Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов).

•	Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

•	Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом».

Аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям, привлекаемых к производству работ.

6.19. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению  работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «ПУЭ» глава 4.2 «Распределительные устройства и подстанции выше 1кВ»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-	«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом № 533 от 12.11.2013г Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

-	ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»;

- СО 34.35.302-2006 «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и автоматики электростанций и подстанций».

7.2.	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с разработанным и согласованным с Заказчиком проектом.

7.3.	Перед началом безопасного проведения производства работ Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 10 (Тридцать) календарных дней до начала выполнения работ.

- Требования к применяемым материалам, запасным частям и оборудованию:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, определяется спецификацией проекта и объемами работ данного ТЗ.

8.2.	В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.3.	Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала

8.4.	При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6.	При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки выполнения Работ:

9.1 Общий срок выполнения работ с 01.05.2015г. по 10.10.2015г.

9.2. Предпроектное обследование и разработка проекта с 01.05.2015г. по 31.07.2015г.

9.3. Поставка МТР до 31.08.2015г.

9.4. Замена блока управления воздушного компрессора ВШВ-3/100 №1 с 01.09.2015г. по 12.09.2015г.

9.5. Замена блока управления воздушного компрессора ВШВ-3/100 №2 с 13.09.2015г по 24.09.2015г.

9.8. Опытная эксплуатация каждого компрессора в течение 30-ти дней, с момента подписания Акта приемки в опытную эксплуатацию;

9.9. Ввод в промышленную эксплуатацию, по окончании срока опытной эксплуатации и отсутствия дефектов и замечаний по оборудованию.

9.10.	Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. № 484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода компрессоров в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

- Требования к приёмке.

10.1.	Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Окончательная приёмка работ осуществляется по окончании опытной эксплуатации и приёмки объекта в промышленную эксплуатацию.

10.2.	Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»;

- СО 34.35.302-2006 «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и автоматики электростанций и подстанций».

10.3.	Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период опытной и гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

10.4.	Подрядчик, при оформлении Акта выполненных работ формы КС-2, обязан справочно, отразить фактический объём возвратных материалов, запасных частей и оборудования на основании справки сданных на склад возвратных материалов формы М-35 (Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке).

- Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1.	Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2.	Документы о качестве и соответствии использованных материалов и оборудования: технические паспорта и сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования..

11.3.	Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

11.4.	Акты индивидуальных испытаний.

11.5.	Акты комплексного опробования.

11.6.	Журналы производства работ.

11.7.	 ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

11.8.	 Табели учёта рабочего времени.

11.9.	Заводские паспорта, заводские протоколы испытаний, сертификаты, инструкции или руководства по эксплуатации.

11.10. Исполнительные схемы первичного электрооборудования и устройств РЗА, соответствующие проектным принципиальным схемам, с учетом выполненных в установленном порядке корректировок.

11.11.	Протоколы наладки системы управления компрессорами, оформленные в соответствии с действующими формами протоколов.

11.12. Акты приемки в опытную эксплуатацию.

11.13. Акты приемки в промышленную эксплуатацию.

- Гарантия Подрядчика работ:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Неотъемлемой частью настоящего Технического задания является следующее приложение:

- Приложение № 1 – Принципиальная схема защит, управления и сигнализации компрессоров ОРУ (РИП-47);

- Приложение № 2 – Схема электрических соединений щита 0,4кВ компрессорной ОРУ (Э-34);

Согласовано: От филиала «Яйвинская ГРЭС» От ИА ОАО «Э.ОН Россия» Зам. Главного инженера по ремонту Начальник УРиТП _________________ А.В. Аракчеев _______________С.А. Райхель Начальник ОППР Вед. специалист УРиТП _________________ В.Б. Чернышёв _______________О.И. Киселев Начальник ЭЦ __________________ А.Г. Казанцев Техническое задание разработал: ______________ вед. инженер ЭЦ Герасименко М.В..

Приложение № 1 к Техническому заданию

Принципиальная схема защит, управления и сигнализации компрессоров ОРУ (РИП-47)

Приложение № 2 к Техническому заданию

Схема электрических соединений щита 0,4кВ компрессорной ОРУ (Э-34)