## Бирки КИП КО
Бирки на КИП и А по ФТУ КО
№ п/п | KKS | Наименование
ФТУ №1. Питание. Система пит. воды (Котельное отделение).
1 | 30HAC11CT001 | Т среды за подвесными ами зм.ов поток 1 подпоток 1-1
2 | 30HAC12CT001 | Т среды за подвесными ами зм.ов поток 1 подпоток 1-2
3 | 30HAC13CT001 | Т среды за подвесными ами зм.ов поток 1 подпоток 1-1
4 | 30HAC14CT001 | Т среды за подвесными ами зм.ов поток 1 подпоток 1-2
5 | 30HAD10CT001 | Т среды перед НРЧ-1 поток 1 подпоток 1-1
6 | 30HAD10CT002 | Т среды перед НРЧ-1 поток 1 подпоток 1-2
7 | 30HAC51CT001 | Т среды за подвесными ами зм.ов поток 2 подпоток 2-1
8 | 30HAC52CT001 | Т среды за подвесными ами зм.ов поток 2 подпоток 2-2
9 | 30HAC53CT001 | Т среды за подвесными ами зм.ов поток 2 подпоток 2-1
10 | 30HAC54CT001 | Т среды за подвесными ами зм.ов поток 2 подпоток 2-2
11 | 30HAD50CT001 | Т среды перед НРЧ-1 поток 2 подпоток 2-1
12 | 30HAD50CT002 | Т среды перед НРЧ-1 поток 2 подпоток 2-2
13 | 30HAD10CT101 | Т металла НРЧ-1 поток1 фр. экран зм. 84
14 | 30HAD10CT102 | Т металла НРЧ-1 поток1 фр. экран зм. 60
15 | 30HAD10CT103 | Т металла НРЧ-1 поток1 фр. экран зм. 24
16 | 30HAD10CT104 | Т металла НРЧ-1 поток1 б. экран зм. 24
17 | 30HAD10CT105 | Т металла НРЧ-1 поток1 б. экран зм. 60
18 | 30HAD10CT106 | Т металла НРЧ-1 поток1 б. экран зм. 84
19 | 30HAD10CT107 | Т металла НРЧ-1 поток1 б. экран зм. 396
20 | 30HAD10CT108 | Т металла НРЧ-1 поток1 б. экран зм. 420
21 | 30HAD10CT109 | Т металла НРЧ-1 поток1 б. экран зм. 456
22 | 30HAD10CT110 | Т металла НРЧ-1 поток1 тыльный экран зм. 24
23 | 30HAD10CT111 | Т металла НРЧ-1 поток1 тыльный экран зм. 60
24 | 30HAD10CT112 | Т металла НРЧ-1 поток1 тыльный экран зм. 84
25 | 30HAD11CT001 | Т среды за НРЧ-1 до ввода байпасов поток 1 подпоток 1-1
26 | 30HAD12CT001 | Т среды за НРЧ-1 до ввода байпасов поток 1 подпоток 1-2
27 | 30HAD20CP001 | Р среды за НРЧ-2 поток 1
28 | 30HAD20CT001 | Т среды перед НРЧ-2 поток 1 подпоток 1-1
29 | 30HAD20CT002 | Т среды перед НРЧ-2 поток 1 подпоток 1-1
30 | 30HAD20CT002A | Т среды за НРЧ-2 поток 1
31 | 30HAD20CT002B | Т среды за НРЧ-2 поток 1
32 | 30HAD20CT002C | Т среды за НРЧ-2 поток 1
33 | 30HAD20CT003A | Т среды за НРЧ-2 поток 1
34 | 30HAD20CT003B | Т среды за НРЧ-2 поток 1
35 | 30HAD20CT003C | Т среды за НРЧ-2 поток 1
36 | 30HAD20CT004 | Т среды до ВРЧ поток 1 подпоток 1-1
37 | 30HAD20CT005 | Т среды до ВРЧ поток 1 подпоток 1-2
38 | 30HAD20CT101 | Т металла НРЧ-2 поток1 фр. экран зм. 216
39 | 30HAD20CT102 | Т металла НРЧ-2 поток1 фр. экран зм. 168
40 | 30HAD20CT103 | Т металла НРЧ-2 поток1 фр. экран зм. 120
41 | 30HAD20CT104 | Т металла НРЧ-2 поток1 б. экран зм. 120
42 | 30HAD20CT105 | Т металла НРЧ-2 поток1 б. экран зм. 168
43 | 30HAD20CT106 | Т металла НРЧ-2 поток1 б. экран зм. 216
44 | 30HAD20CT107 | Т металла НРЧ-2 поток1 б. экран зм. 264
45 | 30HAD20CT108 | Т металла НРЧ-2 поток1 б. экран зм. 312
46 | 30HAD20CT109 | Т металла НРЧ-2 поток1 б. экран зм. 360
47 | 30HAD20CT110 | Т металла НРЧ-2 поток1 тыл. экран зм. 120
48 | 30HAD20CT111 | Т металла НРЧ-2 поток1 тыл. экран зм. 168
49 | 30HAD20CT112 | Т металла НРЧ-2 поток1 тыл. экран зм. 216
50 | 30HAD22CT003 | Т среды в смесителях поток 1 подпоток 3
51 | 30HAD23CT003 | Т среды в смесителях поток 1 подпоток 2
52 | 30HAD30CT101 | Т металла ВРЧ поток1 фр. экран зм. 216
53 | 30HAD30CT102 | Т металла ВРЧ поток1 фр. экран зм. 168
54 | 30HAD30CT103 | Т металла ВРЧ поток1 фр. экран зм. 120
55 | 30HAD30CT104 | Т металла ВРЧ поток1 фр. экран зм. 72
56 | 30HAD30CT105 | Т металла ВРЧ поток1 фр. экран зм. 24
57 | 30HAD30CT106 | Т металла фестона боковых стен топки поток1 п. 1 зм. 1
58 | 30HAD30CT107 | Т металла фестона боковых стен топки поток1 п. 4 зм. 1
59 | 30HAD30CT108 | Т металла фестона боковых стен топки поток1 п. 7 зм. 1
60 | 30HAD30CT109 | Т металла фестона боковых стен топки поток1 п. 9 зм. 1
61 | 30HAD30CT110 | Т металла фестона боковых стен топки поток1 п. 11 зм. 1
62 | 30HAD30CT111 | Т металла фестона боковых стен топки поток1 п. 13 зм. 1
63 | 30HAD30CT112 | Т металла фестона боковых стен топки поток1 п. 16 зм. 1
64 | 30HAD30CT113 | Т металла фестона боковых стен топки поток1 п. 19 зм. 1
65 | 30HAD31CT001 | Т среды за экранами ВРЧ поток1 подпоток1
66 | 30HAD31CT002 | Т среды за ВРЧ поток1 подпоток1
67 | 30HAD32CT001 | Т среды за подвесными ами ВРЧ поток1 подпоток3
68 | 30HAD32CT002 | Т среды за ВРЧ поток1 подпоток2
69 | 30HAD33CT001 | Т среды за подвесными ами ВРЧ поток1 подпоток2
70 | 30HAD34CT101 | Т металла ВРЧ поток1 тыл. экран зм.
71 | 30HAD34CT102 | Т металла ВРЧ поток1 тыл. экран зм.
72 | 30HAD34CT103 | Т металла ВРЧ поток1 тыл. экран зм.
73 | 30HAD34CT104 | Т металла ВРЧ поток1 тыл. экран зм.
74 | 30HAD34CT105 | Т металла ВРЧ поток1 тыл. экран зм.
75 | 30HAD34CT001 | Т среды за экранами ВРЧ поток1 подпоток4
76 | 30HAD40CP001 | Р среды перед ВЗ поток 1
77 | 30HAD40CP002 | Р среды перед ВЗ поток 1
78 | 30HAD40CP003 | Р среды перед ВЗ поток 1
79 | 30HAD40CT001 | Т среды перед ВЗ поток 1
80 | 30HAD41CT001 | Т среды за фестоном боковых стен топки поток1 подпоток1
81 | 30HAD41CT002 | Т среды за наружными боковыми стенами конвективной шахты поток1 подпоток1
82 | 30HAD41CT003 | Т среды за стенами конвективной шахты поток1 подпоток1
83 | 30HAD41CT004 | Т первичного пара за ППТО поток1 подпоток 1
84 | 30HAD41CT005 | Т первичного пара за впрыском поток1 подпоток 1
85 | 30HAD42CT001 | Т среды за фестоном боковых стен топки поток1 подпоток2
86 | 30HAD42CT002 | Т среды за наружными боковыми стенами конвективной шахты поток1 подпоток2
87 | 30HAD42CT003 | Т среды за стенами конвективной шахты поток1 подпоток2
88 | 30HAD42CT004 | Т первичного пара за ППТО поток1 подпоток 1
89 | 30HAD42CT005 | Т первичного пара за впрыском поток1 подпоток 2
90 | 30HAD43CT001 | Т среды перед потолочной радиационной частью (ПРЧ) поток1 подпоток2
91 | 30HAD43CT002 | Т среды за потолочной радиационной частью поток1 подпоток2
92 | 30HAD44CT001 | Т среды перед потолочной радиационной частью поток1 подпоток4
93 | 30HAD44CT002 | Т среды за потолочной радиационной частью поток1 подпоток4
94 | 30HAD50CT101 | Т металла НРЧ-1 поток2 фр. экран зм. 396
95 | 30HAD50CT102 | Т металла НРЧ-1 поток2 фр. экран зм. 420
96 | 30HAD50CT103 | Т металла НРЧ-1 поток2 фр. экран зм. 456
97 | 30HAD50CT104 | Т металла НРЧ-1 поток2 б. экран зм. 24
98 | 30HAD50CT105 | Т металла НРЧ-1 поток2 б. экран зм. 60
99 | 30HAD50CT106 | Т металла НРЧ-1 поток2 б. экран зм. 84
100 | 30HAD50CT107 | Т металла НРЧ-1 поток2 б. экран зм. 396
101 | 30HAD50CT108 | Т металла НРЧ-1 поток2 б. экран зм. 420
102 | 30HAD50CT109 | Т металла НРЧ-1 поток2 б. экран зм. 456
103 | 30HAD50CT110 | Т металла НРЧ-1 поток2 тыл. экран зм. 456
104 | 30HAD50CT111 | Т металла НРЧ-1 поток2 тыл. экран зм. 420
105 | 30HAD50CT112 | Т металла НРЧ-1 поток2 тыл. экран зм. 396
106 | 30HAD51CT001 | Т среды за НРЧ-1 до ввода байпасов поток 2 подпоток 1
107 | 30HAD52CT001 | Т среды за НРЧ-1 до ввода байпасов поток 2 подпоток 2
108 | 30HAD60CP001 | Р среды за НРЧ-2 поток 2
109 | 30HAD60CT001 | Т среды перед НРЧ-2 поток 2 подпоток 2-1
110 | 30HAD60CT002 | Т среды перед НРЧ-2 поток 2 подпоток 2-1
111 | 30HAD60CT002A | Т среды за НРЧ-2 поток 2
112 | 30HAD60CT002B | Т среды за НРЧ-2 поток 2
113 | 30HAD60CT002C | Т среды за НРЧ-2 поток 2
114 | 30HAD60CT003A | Т среды за НРЧ-2 поток 2
115 | 30HAD60CT003B | Т среды за НРЧ-2 поток 2
116 | 30HAD60CT003C | Т среды за НРЧ-2 поток 2
117 | 30HAD60CT004 | Т среды до ВРЧ поток 2 подпоток 2-1
118 | 30HAD60CT005 | Т среды до ВРЧ поток 2 подпоток 2-2
119 | 30HAD60CT101 | Т металла НРЧ-2 поток2 фр. экран зм. 264
120 | 30HAD60CT102 | Т металла НРЧ-2 поток2 фр. экран зм. 312
121 | 30HAD60CT103 | Т металла НРЧ-2 поток2 фр. экран зм. 360
122 | 30HAD60CT104 | Т металла НРЧ-2 поток2 б. экран зм. 120
123 | 30HAD60CT105 | Т металла НРЧ-2 поток2 б. экран зм. 168
124 | 30HAD60CT106 | Т металла НРЧ-2 поток2 б. экран зм. 216
125 | 30HAD60CT107 | Т металла НРЧ-2 поток2 б. экран зм. 264
126 | 30HAD60CT108 | Т металла НРЧ-2 поток2 б. экран зм. 312
127 | 30HAD60CT109 | Т металла НРЧ-2 поток2 б. экран зм. 360
128 | 30HAD60CT110 | Т металла НРЧ-2 поток2 тыл. экран зм. 360
129 | 30HAD60CT111 | Т металла НРЧ-2 поток2 тыл. экран зм. 312
130 | 30HAD60CT112 | Т металла НРЧ-2 поток2 тыл. экран зм. 264
131 | 30HAD62CT003 | Т среды в смесителях поток 2 подпоток 2-1
132 | 30HAD63CT003 | Т среды в смесителях поток 2 подпоток 2-2
133 | 30HAD70CT101 | Т металла ВРЧ поток2 фр. экран зм. 264
134 | 30HAD70CT102 | Т металла ВРЧ поток2 фр. экран зм. 264
135 | 30HAD70CT103 | Т металла ВРЧ поток2 фр. экран зм. 360
136 | 30HAD70CT104 | Т металла ВРЧ поток2 фр. экран зм. 408
137 | 30HAD70CT105 | Т металла ВРЧ поток2 фр. экран зм. 456
138 | 30HAD70CT106 | Т металла фестона боковых стен топки поток2 п. 1 зм. 1
139 | 30HAD70CT107 | Т металла фестона боковых стен топки поток2 п. 4 зм. 1
140 | 30HAD70CT108 | Т металла фестона боковых стен топки поток2 п. 7 зм. 1
141 | 30HAD70CT109 | Т металла фестона боковых стен топки поток2 п. 9 зм. 1
142 | 30HAD70CT110 | Т металла фестона боковых стен топки поток2 п. 11 зм. 1
143 | 30HAD70CT111 | Т металла фестона боковых стен топки поток2 п. 13 зм. 1
144 | 30HAD70CT112 | Т металла фестона боковых стен топки поток2 п. 16 зм. 1
145 | 30HAD70CT113 | Т металла фестона боковых стен топки поток2 п. 19 зм. 1
146 | 30HAD71CT001 | Т среды за экранами ВРЧ поток2 подпоток2-1
147 | 30HAD71CT002 | Т среды за ВРЧ поток2 подпоток2-1
148 | 30HAD72CT001 | Т среды за подвесными ами ВРЧ поток2 подпоток2-2
149 | 30HAD72CT002 | Т среды за ВРЧ поток2 подпоток2-2
150 | 30HAD73CT001 | Т среды за подвесными ами ВРЧ поток2 подпоток2-1
151 | 30HAD74CT101 | Т металла ВРЧ поток2 тыл. экран зм.
152 | 30HAD74CT102 | Т металла ВРЧ поток2 тыл. экран зм.
153 | 30HAD74CT103 | Т металла ВРЧ поток2 тыл. экран зм.
154 | 30HAD74CT104 | Т металла ВРЧ поток2 тыл. экран зм.
155 | 30HAD74CT105 | Т металла ВРЧ поток2 тыл. экран зм.
156 | 30HAD74CT001 | Т среды за экранами ВРЧ поток2 подпоток2-2
157 | 30HAD80CP001 | Р среды перед ВЗ поток 2
158 | 30HAD80CP002 | Р среды перед ВЗ поток 2
159 | 30HAD80CP003 | Р среды перед ВЗ поток 2
160 | 30HAD80CT001 | Т среды перед ВЗ поток 2
161 | 30HAD81CT001 | Т среды за фестоном боковых стен топки поток2 подпоток2-1
162 | 30HAD81CT002 | Т среды за наружными боковыми стенами конвективной шахты поток2 подпоток2-1
163 | 30HAD81CT003 | Т среды за стенами конвективной шахты поток2 подпоток2-1
164 | 30HAD81CT004 | Т первичного пара за ППТО поток2 подпоток 2-1
165 | 30HAD81CT005 | Т первичного пара за впрыском поток2 подпоток 2-1
166 | 30HAD82CT001 | Т среды за фестоном боковых стен топки поток2 подпоток2-2
167 | 30HAD82CT002 | Т среды за наружными боковыми стенами конвективной шахты поток2 подпоток2-2
168 | 30HAD82CT003 | Т среды за стенами конвективной шахты поток2 подпоток2-2
169 | 30HAD82CT004 | Т первичного пара за ППТО поток2 подпоток 2-2
170 | 30HAD82CT005 | Т первичного пара за впрыском поток2 подпоток 2-2
171 | 30HAH12CT001 | Т среды до ШПП1 поток1
172 | 30HAH52CT001 | Т среды до ШПП1 поток2
173 | 30HAD83CT001 | Т среды перед потолочной радиационной частью поток2 подпоток2-1
174 | 30HAD83CT002 | Т среды за потолочной радиационной частью поток2 подпоток2-1
175 | 30HAD84CT001 | Т среды перед потолочной радиационной частью поток2 подпоток2-2
176 | 30HAD84CT002 | Т среды за потолочной радиационной частью поток2 подпоток2-2
177 | 30HAG10CP001 | Р перед диафрагмой перед D1 поток 1
178 | 30HAG10CP001A | Р за диафрагмой перед D1 поток 1
179 | 30HAG11CT101 | Т металла верха сепаратора поток1 подпоток 1-1
180 | 30HAG11CT102 | Т металла низа сепаратора поток1 подпоток 1-1
181 | 30HAG12CT101 | Т металла верха сепаратора поток1 подпоток 1-2
182 | 30HAG12CT102 | Т металла низа сепаратора поток1 подпоток 1-2
183 | 30HAG30CP001 | Р пара за встроенными сепараторами поток1
184 | 30HAG50CP001 | Р перед диафрагмой перед D1 поток 1
185 | 30HAG50CP001A | Р за диафрагмой перед D1 поток 1
186 | 30HAG51CT101 | Т металла верха сепаратора поток2 подпоток 2-1
187 | 30HAG51CT102 | Т металла низа сепаратора поток2 подпоток 2-1
188 | 30HAG52CT101 | Т металла верха сепаратора поток2 подпоток 2-2
189 | 30HAG52CT102 | Т металла низа сепаратора поток2 подпоток 2-2
190 | 30HAD20CT101A | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 1-1 п. 195 зм. 3
191 | 30HAD20CT101B | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 1-1 п. 204 зм. 12
192 | 30HAD20CT101C | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 1-1 п. 229 зм. 37
193 | 30HAD20CT101D | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 1-1 п. 238 зм. 46
194 | 30HAD20CT102A | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 1-1 п. 147 зм. 3
195 | 30HAD20CT102B | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 1-1 п. 156 зм. 12
196 | 30HAD20CT102C | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 1-1 п. 181 зм. 37
197 | 30HAD20CT102D | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 1-1 п. 190 зм. 46
198 | 30HAD20CT103A | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 1-1 п. 99 зм. 3
199 | 30HAD20CT103B | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 1-1 п. 142 зм. 12
200 | 30HAD20CT106A | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-2 п. 99 зм. 3
201 | 30HAD20CT106B | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-2 п. 142 зм. 46
202 | 30HAD20CT107A | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-2 п. 147 зм. 3
203 | 30HAD20CT107B | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-2 п. 156 зм. 12
204 | 30HAD20CT107C | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-2 п. 181 зм. 37
205 | 30HAD20CT107D | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-2 п. 190 зм. 46
206 | 30HAD20CT108A | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-2 п. 195 зм. 3
207 | 30HAD20CT108B | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-2 п. 204 зм. 12
208 | 30HAD20CT108C | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-2 п. 229 зм. 37
209 | 30HAD20CT108D | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-2 п. 238 зм. 46
210 | 30HAD20CT109A | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-3 п. 243 зм. 3
211 | 30HAD20CT109B | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-3 п. 252 зм. 12
212 | 30HAD20CT109C | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-3 п. 277 зм. 37
213 | 30HAD20CT109D | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-3 п. 286 зм. 46
214 | 30HAD20CT110A | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-3 п. 291 зм. 3
215 | 30HAD20CT110B | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-3 п. 300 зм. 12
216 | 30HAD20CT110C | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-3 п. 325 зм. 37
217 | 30HAD20CT110D | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-3 п. 334 зм. 46
218 | 30HAD20CT111A | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-3 п. 339 зм. 3
219 | 30HAD20CT111B | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 1-3 п. 382 зм. 46
220 | 30HAD20CT113A | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 1-4 п. 195 зм. 3
221 | 30HAD20CT113B | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 1-4 п. 204 зм. 12
222 | 30HAD20CT113C | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 1-4 п. 229 зм. 37
223 | 30HAD20CT113D | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 1-4 п. 238 зм. 46
224 | 30HAD20CT114A | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 1-4 п. 147 зм. 3
225 | 30HAD20CT114B | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 1-4 п. 156 зм. 12
226 | 30HAD20CT114C | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 1-4 п. 181 зм. 37
227 | 30HAD20CT114D | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 1-4 п. 190 зм. 46
228 | 30HAD20CT115A | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 1-4 п. 99 зм. 3
229 | 30HAD20CT115B | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 1-4 п. 142 зм. 12
230 | 30HAD31CT101 | Т металла СГГ поток 1-1 п. 3
231 | 30HAD31CT102 | Т металла СГГ поток 1-1 п. 45
232 | 30HAD31CT103 | Т металла СГГ поток 1-1 п. 90
233 | 30HAD31CT104 | Т металла СГГ поток 1-1 п. 135
234 | 30HAD31CT105 | Т металла СГГ поток 1-1 п. 178
235 | 30HAD32CT101 | Т металла СГГ поток 1-2 п. 3
236 | 30HAD32CT102 | Т металла СГГ поток 1-2 п. 45
237 | 30HAD32CT103 | Т металла СГГ поток 1-2 п. 90
238 | 30HAD32CT104 | Т металла СГГ поток 1-2 п. 135
239 | 30HAD32CT105 | Т металла СГГ поток 1-2 п. 178
240 | 30HAD41CT110A | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-1 п. 159 зм. 31
241 | 30HAD41CT110B | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-1 п. 130 зм. 2
242 | 30HAD41CT111 | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-1 п. 112 зм. 16
243 | 30HAD41CT112A | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-1 п. 95 зм. 31
244 | 30HAD41CT112B | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-1 п. 80 зм. 16
245 | 30HAD41CT112C | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-1 п. 66 зм. 2
246 | 30HAD41CT113 | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-1 п. 48 зм. 16
247 | 30HAD41CT114 | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-1 п. 16 зм. 16
248 | 30HAD41CT120 | Т металла СКШ фр. экран поток 1-1 п. 112 зм. 16
249 | 30HAD41CT121 | Т металла СКШ фр. экран поток 1-1 п. 80 зм. 16
250 | 30HAD41CT122A | Т металла СКШ фр. экран поток 1-1 п. 63 зм. 31
251 | 30HAD41CT122B | Т металла СКШ фр. экран поток 1-1 п. 48 зм. 16
252 | 30HAD41CT122C | Т металла СКШ фр. экран поток 1-1 п. 34 зм. 2
253 | 30HAD41CT123 | Т металла СКШ фр. экран поток 1-1 п. 16 зм. 16
254 | 30HAD41CT130 | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-1 п. 31 зм. 31
255 | 30HAD41CT131A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-1 п. 34 зм. 2
256 | 30HAD41CT131B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-1 п. 48 зм. 16
257 | 30HAD41CT131C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-1 п. 63 зм. 31
258 | 30HAD41CT132A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-1 п. 66 зм. 2
259 | 30HAD41CT132B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-1 п. 80 зм. 16
260 | 30HAD41CT132C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-1 п. 95 зм. 31
261 | 30HAD41CT133A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-1 п. 98 зм. 2
262 | 30HAD41CT133B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-1 п. 112 зм. 16
263 | 30HAD41CT133C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-1 п. 127 зм. 31
264 | 30HAD41CT134A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-1 п. 130 зм. 2
265 | 30HAD41CT134B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-1 п. 144 зм. 16
266 | 30HAD41CT134C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-1 п. 159 зм. 31
267 | 30HAD42CT110A | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-2 п. 162 зм. 2
268 | 30HAD42CT110B | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-2 п. 191 зм. 31
269 | 30HAD42CT111 | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-2 п. 208 зм. 16
270 | 30HAD42CT112A | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-2 п. 226 зм. 2
271 | 30HAD42CT112B | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-2 п. 240 зм. 16
272 | 30HAD42CT112C | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-2 п. 255 зм. 31
273 | 30HAD42CT113 | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-2 п. 272 зм. 16
274 | 30HAD42CT114 | Т металла СКШ вн. б. экран поток 1-2 п. 304 зм. 16
275 | 30HAD42CT120 | Т металла СКШ тыл. экран поток 1-2 п. 112 зм. 16
276 | 30HAD42CT121 | Т металла СКШ тыл. экран поток 1-2 п. 80 зм. 16
277 | 30HAD42CT122A | Т металла СКШ тыл. экран поток 1-2 п. 63 зм. 31
278 | 30HAD42CT122B | Т металла СКШ тыл. экран поток 1-2 п. 48 зм. 16
279 | 30HAD42CT122C | Т металла СКШ тыл. экран поток 1-2 п. 34 зм. 2
280 | 30HAD42CT123 | Т металла СКШ тыл. экран поток 1-2 п. 16 зм. 16
281 | 30HAD42CT130 | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-2 п. 290 зм. 2
282 | 30HAD42CT131A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-2 п. 287 зм. 31
283 | 30HAD42CT131B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-2 п. 272 зм. 16
284 | 30HAD42CT131C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-2 п. 258 зм. 2
285 | 30HAD42CT132A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-2 п. 255 зм. 31
286 | 30HAD42CT132B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-2 п. 240 зм. 16
287 | 30HAD42CT132C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-2 п. 226 зм. 2
288 | 30HAD42CT133A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-2 п. 223 зм. 31
289 | 30HAD42CT133B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-2 п. 208 зм. 16
290 | 30HAD42CT133C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-2 п. 194 зм. 2
291 | 30HAD42CT134A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-2 п. 191 зм. 31
292 | 30HAD42CT134B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-2 п. 176 зм. 16
293 | 30HAD42CT134C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 1-2 п. 162 зм. 2
294 | 30HAD44CT101 | Т металла ПРЧ поток 1-2 п. 243 зм. 3
295 | 30HAD44CT102 | Т металла ПРЧ поток 1-2 п. 264 зм. 24
296 | 30HAD44CT103 | Т металла ПРЧ поток 1-2 п. 286 зм. 46
297 | 30HAD44CT104 | Т металла ПРЧ поток 1-2 п. 291 зм. 3
298 | 30HAD44CT105 | Т металла ПРЧ поток 1-2 п. 312 зм. 24
299 | 30HAD44CT106 | Т металла ПРЧ поток 1-2 п. 334 зм. 46
300 | 30HAD44CT107 | Т металла ПРЧ поток 1-2 п. 339 зм. 3
301 | 30HAD44CT108 | Т металла ПРЧ поток 1-2 п. 360 зм. 24
302 | 30HAD44CT109 | Т металла ПРЧ поток 1-2 п. 382 зм. 46
303 | 30HAD60CT101A | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 2-4 п. 339 зм. 3
304 | 30HAD60CT101B | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 2-4 п. 382 зм. 46
305 | 30HAD60CT103A | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 2-4 п. 291 зм. 3
306 | 30HAD60CT103B | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 2-4 п. 300 зм. 12
307 | 30HAD60CT103C | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 2-4 п. 325 зм. 37
308 | 30HAD60CT103D | Т металла НРЧ-2 тыл. экран поток 2-4 п. 334 зм. 46
309 | 30HAD60CT104A | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-4 п. 243 зм. 3
310 | 30HAD60CT104B | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-4 п. 252 зм. 12
311 | 30HAD60CT104C | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-4 п. 277 зм. 37
312 | 30HAD60CT104D | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-4 п. 286 зм. 46
313 | 30HAD60CT105A | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 2-1 п. 243 зм. 3
314 | 30HAD60CT105B | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 2-1 п. 252 зм. 12
315 | 30HAD60CT105C | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 2-1 п. 277 зм. 37
316 | 30HAD60CT105D | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 2-1 п. 286 зм. 46
317 | 30HAD60CT106A | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 2-1 п. 291 зм. 3
318 | 30HAD60CT106B | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 2-1 п. 300 зм. 12
319 | 30HAD60CT106C | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 2-1 п. 325 зм. 37
320 | 30HAD60CT106D | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 2-1 п. 334 зм. 46
321 | 30HAD60CT107A | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 2-1 п. 339 зм. 3
322 | 30HAD60CT107B | Т металла НРЧ-2 фр. экран поток 2-1 п. 382 зм. 46
323 | 30HAD60CT109A | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-2 п. 195 зм. 3
324 | 30HAD60CT109B | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-2 п. 204 зм. 12
325 | 30HAD60CT109C | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-2 п. 229 зм. 37
326 | 30HAD60CT109D | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-2 п. 238 зм. 46
327 | 30HAD60CT110A | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-2 п. 147 зм. 3
328 | 30HAD60CT110B | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-2 п. 156 зм. 12
329 | 30HAD60CT110C | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-2 п. 181 зм. 37
330 | 30HAD60CT110D | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-2 п. 190 зм. 46
331 | 30HAD60CT111A | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-2 п. 99 зм. 3
332 | 30HAD60CT111B | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-2 п. 142 зм. 46
333 | 30HAD60CT114A | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-3 п. 339 зм. 3
334 | 30HAD60CT114B | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-3 п. 382 зм. 46
335 | 30HAD60CT115A | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-3 п. 291 зм. 3
336 | 30HAD60CT115B | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-3 п. 300 зм. 12
337 | 30HAD60CT115C | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-3 п. 325 зм. 37
338 | 30HAD60CT115D | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-3 п. 334 зм. 46
339 | 30HAD60CT116A | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-3 п. 243 зм. 3
340 | 30HAD60CT116B | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-3 п. 252 зм. 12
341 | 30HAD60CT116C | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-3 п. 277 зм. 37
342 | 30HAD60CT116D | Т металла НРЧ-2 б. экран поток 2-3 п. 286 зм. 46
343 | 30HAD71CT101 | Т металла СГГ поток 2-1 п. 178
344 | 30HAD71CT102 | Т металла СГГ поток 2-1 п. 135
345 | 30HAD71CT103 | Т металла СГГ поток 2-1 п. 90
346 | 30HAD71CT104 | Т металла СГГ поток 2-1 п. 45
347 | 30HAD71CT105 | Т металла СГГ поток 2-1 п. 3
348 | 30HAD72CT101 | Т металла СГГ поток 2-2 п. 178
349 | 30HAD72CT102 | Т металла СГГ поток 2-2 п. 135
350 | 30HAD72CT103 | Т металла СГГ поток 2-2 п. 90
351 | 30HAD72CT104 | Т металла СГГ поток 2-2 п. 45
352 | 30HAD72CT105 | Т металла СГГ поток 2-2 п. 3
353 | 30HAD81CT110A | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-1 п. 159 зм. 31
354 | 30HAD81CT110B | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-1 п. 130 зм. 2
355 | 30HAD81CT111 | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-1 п. 112 зм. 16
356 | 30HAD81CT112A | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-1 п. 95 зм. 31
357 | 30HAD81CT112B | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-1 п. 80 зм. 16
358 | 30HAD81CT112C | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-1 п. 66 зм. 2
359 | 30HAD81CT113 | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-1 п. 48 зм. 16
360 | 30HAD81CT114 | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-1 п. 16 зм. 16
361 | 30HAD81CT120 | Т металла СКШ фр. экран поток 2-1 п. 16 зм. 16
362 | 30HAD81CT121 | Т металла СКШ фр. экран поток 2-1 п. 48 зм. 16
363 | 30HAD81CT122A | Т металла СКШ фр. экран поток 2-1 п. 63 зм. 2
364 | 30HAD81CT122B | Т металла СКШ фр. экран поток 2-1 п. 80 зм. 16
365 | 30HAD81CT122C | Т металла СКШ фр. экран поток 2-1 п. 95 зм. 31
366 | 30HAD81CT123 | Т металла СКШ фр. экран поток 2-1 п. 112 зм. 16
367 | 30HAD81CT130 | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-1 п. 31 зм. 31
368 | 30HAD81CT131A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-1 п. 34 зм. 2
369 | 30HAD81CT131B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-1 п. 48 зм. 16
370 | 30HAD81CT131C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-1 п. 63 зм. 31
371 | 30HAD81CT132A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-1 п. 66 зм. 2
372 | 30HAD81CT132B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-1 п. 80 зм. 16
373 | 30HAD81CT132C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-1 п. 95 зм. 31
374 | 30HAD81CT133A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-1 п. 98 зм. 2
375 | 30HAD81CT133B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-1 п. 112 зм. 16
376 | 30HAD81CT133C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-1 п. 127 зм. 31
377 | 30HAD81CT134A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-1 п. 130 зм. 2
378 | 30HAD81CT134B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-1 п. 144 зм. 16
379 | 30HAD81CT134C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-1 п. 159 зм. 31
380 | 30HAD82CT110A | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-2 п. 162 зм. 2
381 | 30HAD82CT110B | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-2 п. 191 зм. 31
382 | 30HAD82CT111 | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-2 п. 208 зм. 16
383 | 30HAD82CT112A | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-2 п. 226 зм. 2
384 | 30HAD82CT112B | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-2 п. 240 зм. 16
385 | 30HAD82CT112C | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-2 п. 255 зм. 31
386 | 30HAD82CT113 | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-2 п. 272 зм. 16
387 | 30HAD82CT114 | Т металла СКШ вн. б. экран поток 2-2 п. 304 зм. 16
388 | 30HAD82CT120 | Т металла СКШ тыл. экран поток 2-2 п. 16 зм. 16
389 | 30HAD82CT121 | Т металла СКШ тыл. экран поток 2-2 п. 48 зм. 16
390 | 30HAD82CT122A | Т металла СКШ тыл. экран поток 2-2 п. 66 зм. 2
391 | 30HAD82CT122B | Т металла СКШ тыл. экран поток 2-2 п. 80 зм. 16
392 | 30HAD82CT122C | Т металла СКШ тыл. экран поток 2-2 п. 95 зм. 31
393 | 30HAD82CT123 | Т металла СКШ тыл. экран поток 2-2 п. 112 зм. 16
394 | 30HAD82CT130 | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-2 п. 290 зм. 2
395 | 30HAD82CT131A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-2 п. 287 зм. 31
396 | 30HAD82CT131B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-2 п. 272 зм. 16
397 | 30HAD82CT131C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-2 п. 258 зм. 2
398 | 30HAD82CT132A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-2 п. 255 зм. 31
399 | 30HAD82CT132B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-2 п. 240 зм. 16
400 | 30HAD82CT132C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-2 п. 226 зм. 2
401 | 30HAD82CT133A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-2 п. 223 зм. 31
402 | 30HAD82CT133B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-2 п. 208 зм. 16
403 | 30HAD82CT133C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-2 п. 194 зм. 2
404 | 30HAD82CT134A | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-2 п. 191 зм. 31
405 | 30HAD82CT134B | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-2 п. 176 зм. 16
406 | 30HAD82CT134C | Т металла СКШ внеш. б. экран поток 2-2 п. 162 зм. 2
407 | 30HAD84CT101 | Т металла ПРЧ поток 2-2 п. 243 зм. 3
408 | 30HAD84CT102 | Т металла ПРЧ поток 2-2 п. 264 зм. 24
409 | 30HAD84CT103 | Т металла ПРЧ поток 2-2 п. 286 зм. 46
410 | 30HAD84CT104 | Т металла ПРЧ поток 2-2 п. 291 зм. 3
411 | 30HAD84CT105 | Т металла ПРЧ поток 2-2 п. 312 зм. 24
412 | 30HAD84CT106 | Т металла ПРЧ поток 2-2 п. 334 зм. 46
413 | 30HAD84CT107 | Т металла ПРЧ поток 2-2 п. 339 зм. 3
414 | 30HAD84CT108 | Т металла ПРЧ поток 2-2 п. 360 зм. 24
415 | 30HAD84CT109 | Т металла ПРЧ поток 2-2 п. 382 зм. 46
ФТУ №2. Система охл. воды (Котельное отделение).
416 | 30HLY50CT001 | Т охл. воды перед МО маслостанции ДВ 3Б
417 | 30HLY50CT002 | Т охл. воды за МО маслостанции ДВ 3Б
418 | 30HLY50CT501 | Т охл. воды перед МО маслостанции ДВ 3Б
419 | 30HLY50CT502 | Т охл. воды за МО маслостанции ДВ 3Б
420 | 30HLY10CP001 | Р охл. воды перед МО маслостанций ДВ
421 | 30HLY10CP501 | Р охл. воды перед МО маслостанций ДВ
422 | 30HNY20CP001 | Р охл. воды перед МО маслостанций ДРГ
423 | 30HNY20CP501 | Р охл. воды перед МО маслостанций ДРГ
424 | 30PAC05CP003 | Р охл. воды перед МВ 4-5
425 | 30PAC05CP004 | Р охл. воды перед МВ 3-6
426 | 30PAC05CP005 | Р охл. воды перед МВ 2-7
427 | 30PAC05CP006 | Р охл. воды перед МВ 1-8
428 | 30PAC05CP501 | Р охл. воды перед МВ 4-5
429 | 30PAC05CP502 | Р охл. воды перед МВ 3-6
430 | 30PAC05CP503 | Р охл. воды перед МВ 2-7
431 | 30PAC05CP504 | Р охл. воды перед МВ 1-8
432 | 30PAC05CP001 | ΔР на фильтре водяном 1
433 | 30PAC05CP002 | ΔР на фильтре водяном 2
434 | 30PAC06CP001 | ΔР на фильтре водяном 3
435 | 30PAC06CP002 | ΔР на фильтре водяном 4
436 | 30PAC05CF501 | Q охл. воды перед МВ 4-5
437 | 30PAC05CF502 | Q охл. воды перед МВ 3-6
438 | 30PAC05CF503 | Q охл. воды перед МВ 2-7
439 | 30PAC05CF504 | Q охл. воды перед МВ 1-8
ФТУ №3. Система охл. воды в дымососном отделении.
440 | 30HNV02CT001 | Т охл. воды перед МО маслостанции ДС-3Б
441 | 30HNV02CT002 | Т охл. воды за МО маслостанции ДС-3Б
442 | 30HNV02CT501 | Т охл. воды перед МО маслостанции ДС-3Б
443 | 30HNV02CT502 | Т охл. воды за МО маслостанции ДС-3Б
444 | 30HNV03CT001 | Т охл. воды перед МО маслостанции ДС-3В
445 | 30HNV03CT002 | Т охл. воды за МО маслостанции ДС-3В
446 | 30HNV03CT501 | Т охл. воды перед МО маслостанции ДС-3В
447 | 30HNV03CT502 | Т охл. воды за МО маслостанции ДС-3В
448 | 30PAC94CT501 | Т тех. воды от ДО блока №2
449 | 30PAC94CP501 | Р тех. воды от ДО блока №2
450 | 30PAC97CP001 | Р тех. воды в распределяющем опроводе
451 | 30PAC97CP501 | Р тех. воды в распределяющем опроводе
452 | 30PAC95CP001 | ΔР на фильтре охл. воды ДО "А"
453 | 30PAC96CP001 | ΔР на фильтре охл. воды ДО "Б"
ФТУ №4. Система дренажей (Котельное отделение).
454 | 30LCL11CP501 | Р на всасе насоса 1 бака слива из котла
455 | 30LCL11CP502 | Р на напоре насоса 1 бака слива из котла
456 | 30LCL12CP501 | Р на всасе насоса 2 бака слива из котла
457 | 30LCL12CP502 | Р на напоре насоса 2 бака слива из котла
458 | 30LCL20CP001 | Р в напорном коллекторе насосов бака слива из котла
459 | 30LCL20CP501 | Р в напорном коллекторе насосов бака слива из котла
460 | 30LCL10CL001 | Н конденсата в баке слива из котла
461 | 30LCL10CL501 | Н конденсата в баке слива из котла
462 | 30LCL10CL502 | Н конденсата в баке слива из котла
ФТУ №5. Т первичного пара и пароперегреватель. Система св. пара.
463 | 30HAH21CT101 | Т металла верха опровода за ВЗ поток1 подпоток1-1
464 | 30HAH21CT102 | Т металла низа опровода за ВЗ поток1 подпоток1-1
465 | 30HAH21CT103 | Т металла верха входной камеры ШПП1 поток1 подпоток1-1
466 | 30HAH21CT104 | Т металла низа входной камеры ШПП1 поток1 подпоток1-1
467 | 30HAH21CT105 | Т металла ШПП1 поток1 ширма3 зм.1
468 | 30HAH21CT106 | Т металла ШПП1 поток1 ширма6 зм.1
469 | 30HAH21CT107 | Т металла ШПП1 поток1 ширма9 зм.1
470 | 30HAH21CT108 | Т металла ШПП1 поток1 ширма12 зм.1
471 | 30HAH21CT109 | Т металла ШПП1 поток1 ширма15 зм.1
472 | 30HAH21CT110 | Т металла ШПП1 поток1 ширма18 зм.1
473 | 30HAH22CT101 | Т металла верха опровода за ВЗ поток1 подпоток1-2
474 | 30HAH22CT102 | Т металла низа опровода за ВЗ поток1 подпоток1-2
475 | 30HAH22CT103 | Т металла верха входной камеры ШПП1 поток1 подпоток1-2
476 | 30HAH22CT104 | Т металла низа входной камеры ШПП1 поток1 подпоток1-2
477 | 30HAH22CT105 | Т металла ШПП1 поток1 ширма21 зм.1
478 | 30HAH22CT106 | Т металла ШПП1 поток1 ширма24 зм.1
479 | 30HAH22CT107 | Т металла ШПП1 поток1 ширма27 зм.1
480 | 30HAH22CT108 | Т металла ШПП1 поток1 ширма30 зм.1
481 | 30HAH22CT109 | Т металла ШПП1 поток1 ширма33 зм.1
482 | 30HAH22CT110 | Т металла ШПП1 поток1 ширма36 зм.1
483 | 30HAH31CT103 | Т металла ШПП2 поток1 ширма3 зм.2
484 | 30HAH31CT104 | Т металла ШПП2 поток1 ширма6 зм.2
485 | 30HAH31CT105 | Т металла ШПП2 поток1 ширма9 зм.2
486 | 30HAH31CT106 | Т металла ШПП2 поток1 ширма12 зм.2
487 | 30HAH31CT107 | Т металла ШПП2 поток1 ширма15 зм.2
488 | 30HAH31CT108 | Т металла ШПП2 поток1 ширма18 зм.2
489 | 30HAH31CT109 | Т металла верха выходной камеры ШПП2 поток1 подпоток1-1
490 | 30HAH31CT110 | Т металла низа выходной камеры ШПП2 поток1 подпоток1-1
491 | 30HAH31CT111 | Т металла ШПП3 поток1 ширма3 зм.2
492 | 30HAH31CT112 | Т металла ШПП3 поток1 ширма6 зм.2
493 | 30HAH31CT113 | Т металла ШПП3 поток1 ширма9 зм.2
494 | 30HAH31CT114 | Т металла ШПП3 поток1 ширма12 зм.2
495 | 30HAH31CT115 | Т металла ШПП3 поток1 ширма15 зм.2
496 | 30HAH31CT116 | Т металла ШПП3 поток1 ширма18 зм.2
497 | 30HAH31CT117 | Т металла верха выходной камеры ШПП3 поток1 подпоток1-1
498 | 30HAH31CT118 | Т металла низа выходной камеры ШПП3 поток1 подпоток1-1
499 | 30HAH31CT119 | Т металла обрамляющих ШПП2 поток1 подпоток1-1
500 | 30HAH32CT103 | Т металла ШПП2 поток1 ширма21 зм.2
501 | 30HAH32CT104 | Т металла ШПП2 поток1 ширма24 зм.2
502 | 30HAH32CT105 | Т металла ШПП2 поток1 ширма27 зм.2
503 | 30HAH32CT106 | Т металла ШПП2 поток1 ширма30 зм.2
504 | 30HAH32CT107 | Т металла ШПП2 поток1 ширма33 зм.2
505 | 30HAH32CT108 | Т металла ШПП2 поток1 ширма36 зм.2
506 | 30HAH32CT109 | Т металла верха выходной камеры ШПП2 поток1 подпоток2
507 | 30HAH32CT110 | Т металла низа выходной камеры ШПП2 поток1 подпоток2
508 | 30HAH32CT111 | Т металла ШПП3 поток1 ширма21 зм.2
509 | 30HAH32CT112 | Т металла ШПП3 поток1 ширма24 зм.2
510 | 30HAH32CT113 | Т металла ШПП3 поток1 ширма27 зм.2
511 | 30HAH32CT114 | Т металла ШПП3 поток1 ширма30 зм.2
512 | 30HAH32CT115 | Т металла ШПП3 поток1 ширма33 зм.2
513 | 30HAH32CT116 | Т металла ШПП3 поток1 ширма36 зм.2
514 | 30HAH32CT117 | Т металла верха выходной камеры ШПП3 поток1 подпоток1-2
515 | 30HAH32CT118 | Т металла низа выходной камеры ШПП3 поток1 подпоток1-2
516 | 30HAH32CT119 | Т металла обрамляющих ШПП2 поток1 подпоток1-2
517 | 30HAH41CT101 | Т металла КПП поток1 подпоток1-1 пакет71 зм.1
518 | 30HAH41CT102 | Т металла КПП поток1 подпоток1-1 пакет49 зм.1
519 | 30HAH41CT103 | Т металла КПП поток1 подпоток1-1 пакет31 зм.1
520 | 30HAH41CT104 | Т металла КПП поток1 подпоток1-1 пакет9 зм.1
521 | 30HAH42CT101 | Т металла КПП поток1 подпоток1-2 пакет71 зм.1
522 | 30HAH42CT102 | Т металла КПП поток1 подпоток1-2 пакет49 зм.1
523 | 30HAH42CT103 | Т металла КПП поток1 подпоток1-2 пакет31 зм.1
524 | 30HAH42CT104 | Т металла КПП поток1 подпоток1-2 пакет9 зм.1
525 | 30HAH43CT107 | Т металла верха выходных камер КПП поток1 подпоток1-1
526 | 30HAH43CT108 | Т металла низа выходных камер КПП поток1 подпоток1-1
527 | 30HAH44CT107 | Т металла верха выходных камер КПП поток1 подпоток1-2
528 | 30HAH44CT108 | Т металла низа выходных камер КПП поток1 подпоток1-2
529 | 30HAH61CT101 | Т металла верха опровода за ВЗ поток2 подпоток2-1
530 | 30HAH61CT102 | Т металла низа опровода за ВЗ поток2 подпоток1
531 | 30HAH61CT103 | Т металла верха входной камеры ШПП1 поток2 подпоток2-1
532 | 30HAH61CT104 | Т металла низа входной камеры ШПП1 поток2 подпоток2-1
533 | 30HAH61CT105 | Т металла ШПП1 поток2 ширма3 зм.1
534 | 30HAH61CT106 | Т металла ШПП1 поток2 ширма6 зм.1
535 | 30HAH61CT107 | Т металла ШПП1 поток2 ширма9 зм.1
536 | 30HAH61CT108 | Т металла ШПП1 поток2 ширма12 зм.1
537 | 30HAH61CT109 | Т металла ШПП1 поток2 ширма15 зм.1
538 | 30HAH61CT110 | Т металла ШПП1 поток2 ширма18 зм.1
539 | 30HAH62CT101 | Т металла верха опровода за ВЗ поток2 подпоток2-2
540 | 30HAH62CT102 | Т металла низа опровода за ВЗ поток2 подпоток2-2
541 | 30HAH62CT103 | Т металла верха входной камеры ШПП1 поток2 подпоток2-2
542 | 30HAH62CT104 | Т металла низа входной камеры ШПП1 поток2 подпоток2-2
543 | 30HAH62CT105 | Т металла ШПП1 поток2 ширма21 зм.1
544 | 30HAH62CT106 | Т металла ШПП1 поток2 ширма24 зм.1
545 | 30HAH62CT107 | Т металла ШПП1 поток2 ширма27 зм.1
546 | 30HAH62CT108 | Т металла ШПП1 поток2 ширма30 зм.1
547 | 30HAH62CT109 | Т металла ШПП1 поток2 ширма33 зм.1
548 | 30HAH62CT110 | Т металла ШПП1 поток2 ширма36 зм.1
549 | 30HAH71CT103 | Т металла ШПП2 поток2 ширма3 зм.2
550 | 30HAH71CT104 | Т металла ШПП2 поток2 ширма6 зм.2
551 | 30HAH71CT105 | Т металла ШПП2 поток2 ширма9 зм.2
552 | 30HAH71CT106 | Т металла ШПП2 поток2 ширма12 зм.2
553 | 30HAH71CT107 | Т металла ШПП2 поток2 ширма15 зм.2
554 | 30HAH71CT108 | Т металла ШПП2 поток2 ширма18 зм.2
555 | 30HAH71CT109 | Т металла верха выходной камеры ШПП2 поток2 подпоток2-1
556 | 30HAH71CT110 | Т металла низа выходной камеры ШПП2 поток2 подпоток2-1
557 | 30HAH71CT111 | Т металла ШПП3 поток2 ширма3 зм.2
558 | 30HAH71CT112 | Т металла ШПП3 поток2 ширма6 зм.2
559 | 30HAH71CT113 | Т металла ШПП3 поток2 ширма9 зм.2
560 | 30HAH71CT114 | Т металла ШПП3 поток2 ширма12 зм.2
561 | 30HAH71CT115 | Т металла ШПП3 поток2 ширма15 зм.2
562 | 30HAH71CT116 | Т металла ШПП3 поток2 ширма18 зм.2
563 | 30HAH71CT117 | Т металла верха выходной камеры ШПП3 поток2 подпоток2-1
564 | 30HAH71CT118 | Т металла низа выходной камеры ШПП3 поток2 подпотокv
565 | 30HAH71CT119 | Т металла обрамляющих ШПП2 поток2 подпоток2-1
566 | 30HAH72CT103 | Т металла ШПП2 поток2 ширма21 зм.2
567 | 30HAH72CT104 | Т металла ШПП2 поток2 ширма24 зм.2
568 | 30HAH72CT105 | Т металла ШПП2 поток2 ширма27 зм.2
569 | 30HAH72CT106 | Т металла ШПП2 поток2 ширма30 зм.2
570 | 30HAH72CT107 | Т металла ШПП2 поток2 ширма33 зм.2
571 | 30HAH72CT108 | Т металла ШПП2 поток2 ширма36 зм.2
572 | 30HAH72CT109 | Т металла верха выходной камеры ШПП2 поток2 подпоток2-2
573 | 30HAH72CT110 | Т металла низа выходной камеры ШПП2 поток2 подпоток2-2
574 | 30HAH72CT111 | Т металла ШПП3 поток2 ширма21 зм.2
575 | 30HAH72CT112 | Т металла ШПП3 поток2 ширма24 зм.2
576 | 30HAH72CT113 | Т металла ШПП3 поток2 ширма27 зм.2
577 | 30HAH72CT114 | Т металла ШПП3 поток2 ширма30 зм.2
578 | 30HAH72CT115 | Т металла ШПП3 поток2 ширма33 зм.2
579 | 30HAH72CT116 | Т металла ШПП3 поток2 ширма36 зм.2
580 | 30HAH72CT117 | Т металла верха выходной камеры ШПП3 поток2 подпоток2-2
581 | 30HAH72CT118 | Т металла низа выходной камеры ШПП3 поток2 подпоток2-2
582 | 30HAH72CT119 | Т металла обрамляющих ШПП2 поток2 подпоток2-2
583 | 30HAH81CT101 | Т металла КПП поток2 подпоток2-1 пакет13 зм.1
584 | 30HAH81CT102 | Т металла КПП поток2 подпоток2-1 пакет33 зм.1
585 | 30HAH81CT103 | Т металла КПП поток2 подпоток2-1 пакет51 зм.1
586 | 30HAH81CT104 | Т металла КПП поток2 подпоток2-1 пакет73 зм.1
587 | 30HAH82CT101 | Т металла КПП поток2 подпоток2-2 пакет13 зм.1
588 | 30HAH82CT102 | Т металла КПП поток2 подпоток2-2 пакет33 зм.1
589 | 30HAH82CT103 | Т металла КПП поток2 подпоток2-2 пакет51 зм.1
590 | 30HAH82CT104 | Т металла КПП поток2 подпоток2-2 пакет73 зм.1
591 | 30HAH83CT107 | Т металла верха выходных камер КПП поток2 подпоток2-2
592 | 30HAH83CT108 | Т металла низа выходных камер КПП поток2 подпоток2-2
593 | 30HAH84CT107 | Т металла верха выходных камер КПП поток2 подпоток2-2
594 | 30HAH84CT108 | Т металла низа выходных камер КПП поток2 подпоток2-2
595 | 30HAH21CT001 | Т пара за ШПП1 поток1 подпоток1-1
596 | 30HAH22CT001 | Т пара за ШПП1 поток1 подпоток1-2
597 | 30HAH31CT001 | Т пара за ШПП2 поток1 подпоток1-1
598 | 30HAH31CT002 | Т пара за ШПП3 поток1 подпоток1-1
599 | 30HAH32CT001 | Т пара за ШПП2 поток1 подпоток1-2
600 | 30HAH32CT002 | Т пара за ШПП3 поток1 подпоток1-2
601 | 30HAH41CT001 | Т пара за впрыском2 поток1 подпоток1-1
602 | 30HAH42CT001 | Т пара за впрыском2 поток1 подпоток1-2
603 | 30HAH61CT001 | Т пара за ШПП1 поток2 подпоток2-1
604 | 30HAH62CT001 | Т пара за ШПП1 поток2 подпоток2-2
605 | 30HAH71CT001 | Т пара за ШПП2 поток2 подпоток2-1
606 | 30HAH71CT002 | Т пара за ШПП3 поток2 подпоток2-1
607 | 30HAH72CT001 | Т пара за ШПП2 поток2 подпоток2-2
608 | 30HAH72CT002 | Т пара за ШПП3 поток2 подпоток2-2
609 | 30HAH81CT001 | Т пара за впрыском2 поток2 подпоток2-1
610 | 30HAH82CT001 | Т пара за впрыском2 поток2 подпоток2-2
611 | 30HAH21CT119A | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 19 зм. 1
612 | 30HAH21CT119B | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 19 зм. 3
613 | 30HAH21CT119C | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 19 зм. 6
614 | 30HAH21CT119D | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 19 зм. 9
615 | 30HAH21CT119E | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 19 зм. 12
616 | 30HAH21CT119F | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 19 зм. 16
617 | 30HAH21CT119G | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 19 зм. 20
618 | 30HAH22CT120A | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 20 зм. 1
619 | 30HAH22CT120B | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 20 зм. 3
620 | 30HAH22CT120C | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 20 зм. 6
621 | 30HAH22CT120D | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 20 зм. 9
622 | 30HAH22CT120E | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 20 зм. 12
623 | 30HAH22CT120F | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 20 зм. 16
624 | 30HAH22CT120G | Т металла ШПП-1 поток 1 ширма 20 зм. 20
625 | 30HAH31CT119A | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 19 зм. 1
626 | 30HAH31CT119B | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 19 зм. 2
627 | 30HAH31CT119C | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 19 зм. 5
628 | 30HAH31CT119D | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 19 зм. 8
629 | 30HAH31CT119E | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 19 зм. 12
630 | 30HAH31CT119F | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 19 зм. 15
631 | 30HAH31CT119G | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 19 зм. 17
632 | 30HAH32CT120A | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 20 зм. 1
633 | 30HAH32CT120B | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 20 зм. 2
634 | 30HAH32CT120C | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 20 зм. 5
635 | 30HAH32CT120D | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 20 зм. 8
636 | 30HAH32CT120E | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 20 зм. 12
637 | 30HAH32CT120F | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 20 зм. 15
638 | 30HAH32CT120G | Т металла ШПП-2 поток 1 ширма 20 зм. 17
639 | 30HAH31CT121A | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 19 зм. 1
640 | 30HAH31CT121B | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 19 зм. 2
641 | 30HAH31CT121C | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 19 зм. 5
642 | 30HAH31CT121D | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 19 зм. 8
643 | 30HAH31CT121E | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 19 зм. 12
644 | 30HAH31CT121F | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 19 зм. 15
645 | 30HAH31CT121G | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 19 зм. 17
646 | 30HAH31CT121H | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 19 зм. 21
647 | 30HAH32CT101 | Т металла верха входной камеры ШПП2 поток1 подпоток2
648 | 30HAH32CT102 | Т металла низа входной камеры ШПП2 поток1 подпоток2
649 | 30HAH32CT121A | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 20 зм. 1
650 | 30HAH32CT121B | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 20 зм. 2
651 | 30HAH32CT121C | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 20 зм. 5
652 | 30HAH32CT121D | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 20 зм. 8
653 | 30HAH32CT121E | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 20 зм. 12
654 | 30HAH32CT121F | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 20 зм. 15
655 | 30HAH32CT121G | Т металла ШПП-3 поток 1ширма 20 зм. 17
656 | 30HAH32CT121H | Т металла ШПП-3 поток 1 ширма 20 зм. 21
657 | 30HAH61CT119A | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 19 зм. 1
658 | 30HAH61CT119B | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 19 зм. 3
659 | 30HAH61CT119C | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 19 зм. 6
660 | 30HAH61CT119D | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 19 зм. 9
661 | 30HAH61CT119E | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 19 зм. 12
662 | 30HAH61CT119F | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 19 зм. 16
663 | 30HAH61CT119G | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 19 зм. 20
664 | 30HAH62CT120A | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 20 зм. 1
665 | 30HAH62CT120B | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 20 зм. 3
666 | 30HAH62CT120C | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 20 зм. 6
667 | 30HAH62CT120D | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 20 зм. 9
668 | 30HAH62CT120E | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 20 зм. 12
669 | 30HAH62CT120F | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 20 зм. 16
670 | 30HAH62CT120G | Т металла ШПП-1 поток 2 ширма 20 зм. 20
671 | 30HAH71CT119A | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 19 зм. 1
672 | 30HAH71CT119B | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 19 зм. 2
673 | 30HAH71CT119C | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 19 зм. 5
674 | 30HAH71CT119D | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 19 зм. 8
675 | 30HAH71CT119E | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 19 зм. 12
676 | 30HAH71CT119F | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 19 зм. 15
677 | 30HAH71CT119G | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 19 зм. 17
678 | 30HAH72CT120A | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 20 зм. 1
679 | 30HAH72CT120B | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 20 зм. 2
680 | 30HAH72CT120C | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 20 зм. 5
681 | 30HAH72CT120D | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 20 зм. 8
682 | 30HAH72CT120E | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 20 зм. 12
683 | 30HAH72CT120F | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 20 зм. 15
684 | 30HAH72CT120G | Т металла ШПП-2 поток 2 ширма 20 зм. 17
685 | 30HAH71CT121A | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 19 зм. 1
686 | 30HAH71CT121B | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 19 зм. 2
687 | 30HAH71CT121C | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 19 зм. 5
688 | 30HAH71CT121D | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 19 зм. 8
689 | 30HAH71CT121E | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 19 зм. 12
690 | 30HAH71CT121F | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 19 зм. 15
691 | 30HAH71CT121G | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 19 зм. 17
692 | 30HAH71CT121H | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 19 зм. 21
693 | 30HAH72CT121A | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 20 зм. 1
694 | 30HAH72CT121B | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 20 зм. 2
695 | 30HAH72CT121C | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 20 зм. 5
696 | 30HAH72CT121D | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 20 зм. 8
697 | 30HAH72CT121E | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 20 зм. 12
698 | 30HAH72CT121F | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 20 зм. 15
699 | 30HAH72CT121G | Т металла ШПП-3 поток 2ширма 20 зм. 17
700 | 30HAH72CT121H | Т металла ШПП-3 поток 2 ширма 20 зм. 21
701 | 30HAH20CP001 | Р пара за ВЗ поток1
702 | 30HAH60CP001 | Р пара за ВЗ поток2
703 | 30HAH22CT111 | Т металла верха выходной камеры ШПП1 поток1 подпоток2
704 | 30HAH22CT112 | Т металла низа выходной камеры ШПП1 поток1 подпоток2
705 | 30HAH62CT111 | Т металла верха выходной камеры ШПП1 поток2 подпоток2
706 | 30HAH62CT112 | Т металла низа выходной камеры ШПП1 поток2 подпоток2
707 | 30HAH72CT101 | Т металла верха входной камеры ШПП2 поток2 подпоток2
708 | 30HAH72CT102 | Т металла низа входной камеры ШПП2 поток2 подпоток2
709 | 30HAH41CT002 | Т пара за КПП поток1 подпоток1
710 | 30HAH41CT105 | Т металла верха паропровода за КПП поток1 подпоток1
711 | 30HAH41CT106 | Т металла низа паропровода за КПП поток1 подпоток1
712 | 30HAH42CT002 | Т пара за КПП поток1 подпоток3
713 | 30HAH42CT105 | Т металла верха паропровода за КПП поток1 подпоток3
714 | 30HAH42CT106 | Т металла низа паропровода за КПП поток1 подпоток3
715 | 30HAH43CT002 | Т пара за КПП поток1 подпоток2
716 | 30HAH43CT105 | Т металла верха паропровода за КПП поток1 подпоток2
717 | 30HAH43CT106 | Т металла низа паропровода за КПП поток1 подпоток2
718 | 30HAH44CT002 | Т пара за КПП поток1 подпоток4
719 | 30HAH44CT105 | Т металла верха паропровода за КПП поток1 подпоток4
720 | 30HAH44CT106 | Т металла низа паропровода за КПП поток1 подпоток4
721 | 30HAH81CT002 | Т пара за КПП поток2 подпоток1
722 | 30HAH81CT105 | Т металла верха паропровода за КПП поток2 подпоток1
723 | 30HAH81CT106 | Т металла низа паропровода за КПП поток2 подпоток1
724 | 30HAH82CT002 | Т пара за КПП поток2 подпоток3
725 | 30HAH82CT105 | Т металла верха паропровода за КПП поток2 подпоток3
726 | 30HAH82CT106 | Т металла низа паропровода за КПП поток2 подпоток3
727 | 30HAH83CT002 | Т пара за КПП поток2 подпоток2
728 | 30HAH83CT105 | Т металла верха паропровода за КПП поток2 подпоток2
729 | 30HAH83CT106 | Т металла низа паропровода за КПП поток2 подпоток2
730 | 30HAH84CT002 | Т пара за КПП поток2 подпоток4
731 | 30HAH84CT105 | Т металла верха паропровода за КПП поток2 подпоток4
732 | 30HAH84CT106 | Т металла низа паропровода за КПП поток2 подпоток4
733 | 30LBA10CT001A | Т св. пара за котлом поток1
734 | 30LBA10CT001B | Т св. пара за котлом поток1
735 | 30LBA10CT001C | Т св. пара за котлом поток1
736 | 30LBA10CT002 | Т св. пара за пусковым впрыском поток1
737 | 30LBA10CT003 | Т св. пара после ГПЗ поток1
738 | 30LBA10CT101 | Т металла верха паропровода на выходе из котла поток1
739 | 30LBA10CT102 | Т металла низа паропровода на выходе из котла поток1
740 | 30LBA10CT103 | Т металла верха паропровода перед ГПЗ поток1
741 | 30LBA10CT104 | Т металла низа паропровода перед ГПЗ поток1
742 | 30LBA10CT105 | Т металла верха паропровода после ГПЗ поток1
743 | 30LBA10CT106 | Т металла низа паропровода после ГПЗ поток1
744 | 30LBA10CT107 | Т металла верха паропровода перед дренажными опроводами поток1
745 | 30LBA10CT108 | Т металла низа паропровода перед дренажными опроводами поток1
746 | 30LBA10CT109 | Т металла верха паропровода на тройнике за КПП поток 1
747 | 30LBA10CT110 | Т металла низа паропровода на тройнике за КПП поток 1
748 | 30LBA50CT001A | Т св. пара за котлом поток 2
749 | 30LBA50CT001B | Т св. пара за котлом поток 2
750 | 30LBA50CT001C | Т св. пара за котлом поток 2
751 | 30LBA50CT002 | Т св. пара за пусковым впрыском поток 2
752 | 30LBA50CT003 | Т св. пара после ГПЗ поток 2
753 | 30LBA50CT101 | Т металла верха паропровода на выходе из котла поток 2
754 | 30LBA50CT102 | Т металла низа паропровода на выходе из котла поток 2
755 | 30LBA50CT103 | Т металла верха паропровода перед ГПЗ поток 2
756 | 30LBA50CT104 | Т металла низа паропровода перед ГПЗ поток 2
757 | 30LBA50CT105 | Т металла верха паропровода после ГПЗ поток 2
758 | 30LBA50CT106 | Т металла низа паропровода после ГПЗ поток 2
759 | 30LBA50CT107 | Т металла верха паропровода перед дренажными опроводами поток 2
760 | 30LBA50CT108 | Т металла низа паропровода перед дренажными опроводами поток 2
761 | 30LBA50CT109 | Т металла верха паропровода на тройнике за КПП поток 2
762 | 30LBA50CT110 | Т металла низа паропровода на тройнике за КПП поток 2
763 | 30MAA10CT001 | Т св. пара в паропроводе перед стопорным клапаном 1 ЦВД
764 | 30MAA10CT101 | Т металла верха паропровода перед дренажными опроводами поток1
765 | 30MAA10CT102 | Т металла низа паропровода перед дренажными опроводами поток1
766 | 30MAA50CT001 | Т св. пара в паропроводе перед стопорным клапаном 2 ЦВД
767 | 30MAA50CT101 | Т металла верха паропровода перед дренажными опроводами поток2
768 | 30MAA50CT102 | Т металла низа паропровода перед дренажными опроводами поток2
769 | 30LBA10CP001 | Р св. пара за котлом поток1
770 | 30LBA10CP002 | Р св. пара после ГПЗ поток1
771 | 30LBA10CP501 | Р св. пара за котлом поток1
772 | 30LBA10CP502 | Р св. пара после ГПЗ поток1
773 | 30LBA50CP001 | Р св. пара за котлом поток2
774 | 30LBA50CP002 | Р св. пара после ГПЗ поток2
775 | 30LBA50CP501 | Р св. пара за котлом поток2
776 | 30LBA50CP502 | Р св. пара после ГПЗ поток2
777 | 30LBA90CP001A | Р св. пара за котлом в перемычке
778 | 30LBA90CP001B | Р св. пара за котлом в перемычке
779 | 30LBA90CP001C | Р св. пара за котлом в перемычке
780 | 30LBA90CP002 | Р св. пара за котлом в перемычке
781 | 30LBA90CP003 | Р св. пара за котлом в перемычке
782 | 30LBA90CP004 | Р св. пара за котлом в перемычке
783 | 30LBA90CP005 | Р св. пара за котлом в перемычке
784 | 30LBA90CP501 | Р св. пара за котлом в перемычке
785 | 30LBA91CP501 | Р пара в ГПК ИПУ1
786 | 30LBA91CP502 | Р пара в ИПК ИПУ1
787 | 30LBA91CP503 | Р пара в ИПК ИПУ1
788 | 30LBA91CP504 | Р пара в клапане соленоидном ИПУ1
789 | 30LBA91CP505 | Р пара в клапане соленоидном ИПУ1
790 | 30LBA92CP501 | Р пара в ГПК ИПУ2
791 | 30LBA92CP502 | Р пара в ИПК ИПУ2
792 | 30LBA92CP503 | Р пара в ИПК ИПУ2
793 | 30LBA92CP504 | Р пара в клапане соленоидном ИПУ2
794 | 30LBA92CP505 | Р пара в клапане соленоидном ИПУ2
795 | 30LBA93CP501 | Р пара в ГПК ИПУ3
796 | 30LBA93CP502 | Р пара в ИПК ИПУ3
797 | 30LBA93CP503 | Р пара в ИПК ИПУ3
798 | 30LBA93CP504 | Р пара в клапане соленоидном ИПУ3
799 | 30LBA93CP505 | Р пара в клапане соленоидном ИПУ3
800 | 30MAA10CP001 | Р св. пара в паропроводе перед СК ВД 1
801 | 30MAA10CP501 | Р св. пара в паропроводе перед СК ВД 1
802 | 30MAA50CP001 | Р св. пара в паропроводе перед СК ВД 2
803 | 30MAA50CP501 | Р св. пара в паропроводе перед СК ВД 2
804 | 30LBA10CF001 | Q пара за котлом поток1
805 | 30LBA50CF001 | Q пара за котлом поток2
ФТУ №6. Т втор. пара. Система ХПП. Система ГПП.
806 | 30HAJ10CT001 | Т втор. пара до точки смешения поток 1
807 | 30HAJ10CT002 | Т втор. пара до точки смешения поток 1
808 | 30HAJ50CT001 | Т втор. пара до точки смешения поток 2
809 | 30HAJ50CT002 | Т втор. пара до точки смешения поток 2
810 | 30HAJ11CT001 | Т втор. пара за точкой смешения поток 1 подпоток 1-1
811 | 30HAJ12CT001 | Т втор. пара за точкой смешения поток 1 подпоток 1-2
812 | 30HAJ13CT001 | Т втор. пара за точкой смешения поток 1 подпоток 1-2
813 | 30HAJ14CT001 | Т втор. пара за точкой смешения поток 1 подпоток 2-2
814 | 30HAJ21CT001 | Т пара за КПП поток 1 подпоток 1-1
815 | 30HAJ21CT002 | Т пара за ав. впрыском поток 1 подпоток 1-1
816 | 30HAJ22CT001 | Т пара за КПП поток 2 подпоток 2-1
817 | 30HAJ22CT002 | Т пара за ав. впрыском поток 2 подпоток 2-2
818 | 30HAJ23CT001 | Т пара за КПП поток 1 подпоток 1-2
819 | 30HAJ23CT002 | Т пара за ав. впрыском поток 1 подпоток 1-2
820 | 30HAJ24CT001 | Т пара за КПП поток 2 подпоток 2-2
821 | 30HAJ24CT002 | Т пара за ав. впрыском поток 2 подпоток 2-2
822 | 30HAJ31CT101 | Т металла ШВП поток 1 ширма 4 зм. 2
823 | 30HAJ31CT102 | Т металла ШВП поток 1 ширма 8 зм. 2
824 | 30HAJ31CT103 | Т металла ШВП поток 1 ширма 12 зм. 2
825 | 30HAJ31CT002 | Т среды в сборной камере ШВП поток 1
826 | 30HAJ33CT101 | Т металла ШВП поток 1 ширма 16 зм. 2
827 | 30HAJ33CT102 | Т металла ШВП поток 1 ширма 20 зм. 2
828 | 30HAJ33CT103 | Т металла ШВП поток 1 ширма 24 зм. 2
829 | 30HAJ33CT002 | Т среды в сборной камере ШВП поток 1
830 | 30HAJ32CT101 | Т металла ШВП поток 2 ширма 25 зм. 2
831 | 30HAJ32CT102 | Т металла ШВП поток 2 ширма 29 зм. 2
832 | 30HAJ32CT103 | Т металла ШВП поток 2 ширма 33 зм. 2
833 | 30HAJ32CT002 | Т среды в сборной камере ШВП поток 2
834 | 30HAJ34CT101 | Т металла ШВП поток 2 ширма 37 зм. 2
835 | 30HAJ34CT102 | Т металла ШВП поток 2 ширма 41 зм. 2
836 | 30HAJ34CT103 | Т металла ШВП поток 2 ширма 45 зм. 2
837 | 30HAJ34CT002 | Т среды в сборной камере ШВП поток 2
838 | 30HAJ51CT001 | Т втор. пара за точкой смешения поток 3 подпоток 3-1
839 | 30HAJ52CT001 | Т втор. пара за точкой смешения поток 4 подпоток 4-1
840 | 30HAJ53CT001 | Т втор. пара за точкой смешения поток 3 подпоток 3-2
841 | 30HAJ54CT001 | Т втор. пара за точкой смешения поток 4 подпоток 4-2
842 | 30HAJ61CT001 | Т пара за КПП поток 3 подпоток 3-1
843 | 30HAJ61CT002 | Т пара за ав. впрыском поток3 подпоток3-1
844 | 30HAJ62CT001 | Т пара за КПП поток 4 подпоток 4-1
845 | 30HAJ62CT002 | Т пара за ав. впрыском поток 4 подпоток 4-1
846 | 30HAJ63CT001 | Т пара за КПП поток 3 подпоток 3-2
847 | 30HAJ63CT002 | Т пара за ав. впрыском поток 3 подпоток 3-2
848 | 30HAJ64CT001 | Т пара за КПП поток 4 подпоток 4-2
849 | 30HAJ64CT002 | Т пара за ав. впрыском поток 4 подпоток 4-2
850 | 30HAJ71CT101 | Т металла ШВП поток 3 ширма 4 зм. 2
851 | 30HAJ71CT102 | Т металла ШВП поток 3 ширма 8 зм. 2
852 | 30HAJ71CT103 | Т металла ШВП поток 3 ширма 12 зм. 2
853 | 30HAJ71CT002 | Т среды в сборной камере ШВП поток 3
854 | 30HAJ73CT101 | Т металла ШВП поток 3 ширма 16 зм. 2
855 | 30HAJ73CT102 | Т металла ШВП поток 3 ширма 20 зм. 2
856 | 30HAJ73CT103 | Т металла ШВП поток 3 ширма 24 зм. 2
857 | 30HAJ73CT002 | Т среды в сборной камере ШВП поток 3
858 | 30HAJ72CT101 | Т металла ШВП поток 4 ширма 25 зм. 2
859 | 30HAJ72CT102 | Т металла ШВП поток 4 ширма 29 зм. 2
860 | 30HAJ72CT103 | Т металла ШВП поток 4 ширма 33 зм. 2
861 | 30HAJ72CT002 | Т среды в сборной камеры ШВП поток 4
862 | 30HAJ74CT101 | Т металла ШВП поток 4 ширма 37 зм. 2
863 | 30HAJ74CT102 | Т металла ШВП поток 4 ширма 41 зм. 2
864 | 30HAJ74CT103 | Т металла ШВП поток 4 ширма 45 зм. 2
865 | 30HAJ74CT002 | Т среды в сборной камеры ШВП поток 4
866 | 30HAJ31CT001 | Т пара за ШВП поток1 подпоток1
867 | 30HAJ32CT001 | Т пара за ШВП поток1 подпоток3
868 | 30HAJ33CT001 | Т пара за ШВП поток1 подпоток2
869 | 30HAJ34CT001 | Т пара за ШВП поток1 подпоток4
870 | 30HAJ71CT001 | Т пара за ШВП поток2 подпоток1
871 | 30HAJ72CT001 | Т пара за ШВП поток2 подпоток3
872 | 30HAJ73CT001 | Т пара за ШВП поток2 подпоток2
873 | 30HAJ74CT001 | Т пара за ШВП поток2 подпоток4
874 | 30LBB10CT001A | Т пара за котлом поток1
875 | 30LBB10CT001B | Т пара за котлом поток1
876 | 30LBB10CT001C | Т пара за котлом поток1
877 | 30LBB10CT003 | Т пара после пускового впрыска поток1
878 | 30LBB10CT004 | Т вторично перегретого пара перед турбиной до перемычки поток 1
879 | 30LBB10CT005 | Т вторично перегретого пара перед стопорным клапаном N1 ЦСД
880 | 30LBB10CT101 | Т металла опровода ГПП после пускового впрыска поток 1
881 | 30LBB10CT102 | Т металла опровода ГПП после пускового впрыска поток 1
882 | 30LBB10CT103 | Т металла опровода ГПП перед стопорным клапаном N1 ЦСД
883 | 30LBB50CT001A | Т пара за котлом поток2
884 | 30LBB50CT001B | Т пара за котлом поток2
885 | 30LBB50CT001C | Т пара за котлом поток2
886 | 30LBB50CT003 | Т пара после пускового впрыска поток2
887 | 30LBB50CT004 | Т вторично перегретого пара перед турбиной до перемычки поток 2
888 | 30LBB50CT005 | Т вторично перегретого пара перед стопорным клапаном N2 ЦСД
889 | 30LBB50CT101 | Т металла опровода ГПП после пускового впрыска поток 2
890 | 30LBB50CT102 | Т металла опровода ГПП после пускового впрыска поток 2
891 | 30LBB50CT103 | Т металла опровода ГПП перед стопорным клапаном N2 ЦСД
892 | 30LBB10CP001 | Р пара в горячих нитках промперегрева за котлом поток1
893 | 30LBB10CP002 | Р вторично перегретого пара перед турбиной до перемычки поток1
894 | 30LBB10CP003 | Р вторично перегретого пара перед стопорным клапаном 1 ЦСД
895 | 30LBB10CP501 | Р пара в горячих нитках промперегрева за котлом поток1
896 | 30LBB10CP502 | Р вторично перегретого пара перед турбиной до перемычки поток1
897 | 30LBB10CP503 | Р вторично перегретого пара перед стопорным клапаном 1 ЦСД
898 | 30LBB50CP001 | Р пара в горячих нитках промперегрева за котлом поток2
899 | 30LBB50CP002 | Р вторично перегретого пара перед турбиной до перемычки поток 2
900 | 30LBB50CP003 | Р вторично перегретого пара перед стопорным клапаном 2 ЦСД
901 | 30LBB50CP501 | Р пара в горячих нитках промперегрева за котлом поток2
902 | 30LBB50CP502 | Р вторично перегретого пара перед турбиной до перемычки поток 2
903 | 30LBB50CP503 | Р вторично перегретого пара перед стопорным клапаном 2 ЦСД
904 | 30LBB90CT001 | Т пара перед РОУ ГПП (после Qомерного устройства
905 | 30LBB90CP001 | Р пара перед РОУ ГПП (перед Qомерным устройством)
906 | 30LBB90CP501 | Р пара перед РОУ ГПП (перед Qомерным устройством)
907 | 30LBB90CF001 | Q пара на РОУ ГПП
908 | 30LBC10CT002 | Т пара в хол. нитках промперегрева перед котлом поток 1
909 | 30LBC10CT101 | Т металла в хол. нитках промперегрева за ЦВД ПТ поток 1
910 | 30LBC10CT102 | Т металла в хол. нитках промперегрева перед котлом поток 1
911 | 30LBC50CT002 | Т пара в хол. нитках промперегрева перед котлом поток 2
912 | 30LBC50CT101 | Т металла в хол. нитках промперегрева за ЦВД ПТ поток 2
913 | 30LBC50CT102 | Т металла в хол. нитках промперегрева перед котлом поток2
914 | 30LBC10CP001 | Р пара в хол. нитках промперегрева перед котлом поток 1
915 | 30LBC10CP002 | Р пара в хол. нитках промперегрева перед котлом поток 1
916 | 30LBC10CP501 | Р пара в хол. нитках промперегрева перед котлом поток 1
917 | 30LBC50CP001 | Р пара в хол. нитках промперегрева перед котлом поток 2
918 | 30LBC50CP002 | Р пара в хол. нитках промперегрева перед котлом поток 2
919 | 30LBC50CP501 | Р пара в хол. нитках промперегрева перед котлом поток 2
920 | 30HAJ10CP001 | ΔР вт. перегревателя поток 1
921 | 30HAJ10CP002 | ΔР вт. перегревателя поток 1
922 | 30HAJ10CP003 | ΔР вт. перегревателя поток 1
923 | 30HAJ50CP001 | ΔР вт. перегревателя поток 2
924 | 30HAJ50CP002 | ΔР вт. перегревателя поток 2
925 | 30HAJ50CP003 | ΔР вт. перегревателя поток 2
926 | 30LBC10CF001 | Q пара хол. промперегрева поток 1
927 | 30LBC50CF001 | Q пара хол. промперегрева поток 2
928 | 30HAJ32CT124A | Т металла ШВП поток 1 ширма 25 зм. 1
929 | 30HAJ32CT124B | Т металла ШВП поток 1 ширма 25 зм. 2
930 | 30HAJ32CT124C | Т металла ШВП поток 1 ширма 25 зм. 5
931 | 30HAJ32CT124D | Т металла ШВП поток 1 ширма 25 зм. 8
932 | 30HAJ32CT124E | Т металла ШВП поток 1 ширма 25 зм. 11
933 | 30HAJ33CT124A | Т металла ШВП поток 1 ширма 24 зм. 1
934 | 30HAJ33CT124B | Т металла ШВП поток 1 ширма 24 зм. 2
935 | 30HAJ33CT124C | Т металла ШВП поток 1 ширма 24 зм. 5
936 | 30HAJ33CT124D | Т металла ШВП поток 1 ширма 24 зм. 8
937 | 30HAJ33CT124E | Т металла ШВП поток 1 ширма 24 зм. 11
938 | 30HAJ73CT124A | Т металла ШВП поток 2 ширма 24 зм. 1
939 | 30HAJ73CT124B | Т металла ШВП поток 2 ширма 24 зм. 2
940 | 30HAJ73CT124C | Т металла ШВП поток 2 ширма 24 зм. 5
941 | 30HAJ73CT124D | Т металла ШВП поток 2 ширма 24 зм. 8
942 | 30HAJ73CT124E | Т металла ШВП поток 2 ширма 24 зм. 11
943 | 30HAJ72CT124A | Т металла ШВП поток 2 ширма 25 зм. 1
944 | 30HAJ72CT124B | Т металла ШВП поток 2 ширма 25 зм. 2
945 | 30HAJ72CT124C | Т металла ШВП поток 2 ширма 25 зм. 5
946 | 30HAJ72CT124D | Т металла ШВП поток 2 ширма 25 зм. 8
947 | 30HAJ72CT124E | Т металла ШВП поток 2 ширма 25 зм. 11
ФТУ №7. Воздушная система котла (включая Вентилятор дутьевой).
948 | 30HLA01CP002 | ΔР на ТВП
949 | 30HLA10CF001 | Q воздуха перед ВД поток 1
950 | 30HLA10CF003 | Q воздуха на сопла OFA поток 1
951 | 30HLA10CP001 | -P воздуха перед ВД поток 1
952 | 30HLA10CP002 | Р воздуха за ВД поток 1
953 | 30HLA10CP003 | Р втор. воздуха за РК поток 1
954 | 30HLA10CP004 | Р гор. воздуха за ТВП поток 1
955 | 30HLA10CT001 | Т хол. воздуха перед ВД поток 1
956 | 30HLA10CT002 | Т хол. воздуха за ВД поток 1
957 | 30HLA11CP001 | Р воздуха перед ТВП поток 1, подпоток 1
958 | 30HLA11CP002 | Р воздуха за ВД поток 1
959 | 30HLA11CT004 | Т гор. воздуха за ТВП поток 1, подпоток 1
960 | 30HLA12CT004 | Т гор. воздуха за ТВП поток 1, подпоток 2
961 | 30HLA13CT004 | Т гор. воздуха за ТВП поток1, подпоток 3
962 | 30HLA14CT004 | Т гор. воздуха за ТВП поток 1, подпоток 4
963 | 30HLA12CP001 | Р воздуха перед ТВП поток 1, подпоток 2
964 | 30HLA50CF001 | Q воздуха перед ВД поток 2
965 | 30HLA50CF003 | Q воздуха на сопла OFA поток 2
966 | 30HLA50CP001 | -P воздуха перед ВД поток 2
967 | 30HLA50CP002 | Р воздуха за ВД поток2
968 | 30HLA50CP003 | Р втор. воздуха за РК поток 2
969 | 30HLA50CP004 | Р гор. воздуха за ТВП поток 2
970 | 30HLA50CT001 | Т хол. воздуха перед ВД поток 2
971 | 30HLA50CT002 | Т хол. воздуха за ВД поток 2
972 | 30HLA51CP001 | Р воздуха перед ТВП поток 2, подпоток 1
973 | 30HLA51CP002 | Р воздуха за ВД поток 2
974 | 30HLA51CT004 | Т гор. воздуха за ТВП поток 2, подпоток 1
975 | 30HLA52CP001 | Р воздуха перед ТВП поток 2, подпоток 2
976 | 30HLA52CT004 | Т гор. воздуха за ТВП поток 2, подпоток 2
977 | 30HLA53CT004 | Т гор. воздуха за ТВП поток 2, подпоток 3
978 | 30HLA54CT004 | Т гор. воздуха за ТВП поток 2, подпоток 4
979 | 30HLA00CP001 | Р атмосферное
980 | 30HLA01CP003A | Р гор. воздуха за ТВП в общем коробе
981 | 30HLA01CP003B | Р гор. воздуха за ТВП в общем коробе
982 | 30HLA11CT001 | Т воздуха перед ТВП поток 1, подпоток 1-1
983 | 30HLA12CT001 | Т воздуха перед ТВП поток 1, подпоток 2-1
984 | 30HLA51CT001 | Т воздуха перед ТВП поток 2, подпоток 1-1
985 | 30HLA52CT001 | Т воздуха перед ТВП поток 2, подпоток 2-1
986 | 30HLB10CE002 | Ток эл.дв. ДВ поток1
987 | 30HLB10CJ003 | N эл.дв. ДВ поток1
988 | 30HLB10CT101 | Т металла ПДШ1 эл.дв. ДВ1 поток 1
989 | 30HLB10CT102 | Т металла ПДШ2 эл.дв. ДВ1 поток1
990 | 30HLB10CT111 | Т металла ПДШ1 ДВ1 поток1
991 | 30HLB10CT112 | Т металла ПДШ2 ДВ1 поток1
992 | 30HLB10CT103 | Т меди статора эл.дв. ДВ поток 1
993 | 30HLB10CT104 | Т стали статора эл.дв. ДВ поток 1
994 | 30HLB10CT105 | Т меди статора эл.дв. ДВ поток 1
995 | 30HLB10CT106 | Т стали статора эл.дв. ДВ поток 1
996 | 30HLB10CT107 | Т меди статора эл.дв. ДВ поток 1
997 | 30HLB10CT108 | Т стали статора эл.дв. ДВ поток 1
998 | 30HLB10CT109 | Т хол. воздуха эл.дв. ДВ поток 1
999 | 30HLB10CT110 | Т гор. воздуха эл.дв. ДВ поток 1
1000 | 30HLB10CY001 | Виброскорость подшипника №1 ДВ-А
1001 | 30HLB10CY002 | Виброскорость подшипника №2 ДВ-А
1002 | 30HLB50CE002 | Ток эл.дв. ДВ поток2
1003 | 30HLB50CJ003 | N эл.дв. ДВ поток2
1004 | 30HLB50CT101 | Т металла ПДШ1 эл.дв. ДВ2 поток 2
1005 | 30HLB50CT102 | Т металла ПДШ2 эл.дв. ДВ2 поток2
1006 | 30HLB50CT111 | Т металла ПДШ1 ДВ2 поток2
1007 | 30HLB50CT112 | Т металла ПДШ2 ДВ2 поток2
1008 | 30HLB50CT103 | Т меди статора эл.дв. ДВ поток 2
1009 | 30HLB50CT104 | Т стали статора эл.дв. ДВ поток 2
1010 | 30HLB50CT105 | Т меди статора эл.дв. ДВ поток 2
1011 | 30HLB50CT106 | Т стали статора эл.дв. ДВ поток 2
1012 | 30HLB50CT107 | Т меди статора эл.дв. ДВ поток 2
1013 | 30HLB50CT108 | Т стали статора эл.дв. ДВ поток 2
1014 | 30HLB50CT109 | Т хол. воздуха эл.дв. ДВ поток 2
1015 | 30HLB50CT110 | Т гор. воздуха эл.дв. ДВ поток 2
1016 | 30HLB50CY001 | Виброскорость подшипника №1 ДВ-Б
1017 | 30HLB50CY002 | Виброскорость подшипника №2 ДВ-Б
ФТУ №8. Система рециркуляции воздушного тракта (включая Вентилятор рециркуляции гор. воздуха).
1018 | 30HLA02CP001 | Р в теплом ящике к\а на фр. стене отм.94
1019 | 30HLA02CP002 | Р в теплом ящике к\а на тыл. стене отм.94
1020 | 30HLA02CT001 | Т в теплом ящике к\а фронтовая стена отм.94
1021 | 30HLA02CT002 | Т в теплом ящике к\а тыловая стена отм.94
1022 | 30HLC10CP001 | Р воздуха до ВВТО поток 1
1023 | 30HLC10CP002 | Р воздуха после ВВТО поток 1
1024 | 30HLC50CP001 | Р воздуха до ВВТО поток 2
1025 | 30HLC50CP002 | Р воздуха после ВВТО поток 2
1026 | 30HLA21CP001 | -P воздуха перед ВРВ-3А
1027 | 30HLA22CP001 | -P воздуха перед ВРВ-3Б
1028 | 30HLA61CP001 | -P воздуха перед ВРВ-3В
1029 | 30HLA62CP001 | -P воздуха перед ВРВ-3Г
1030 | 30HLA21CP002 | Р воздуха за ВРВ-3А
1031 | 30HLA22CP002 | Р воздуха за ВРВ-3Б
1032 | 30HLA61CP002 | Р воздуха за ВРВ-3В
1033 | 30HLA62CP002 | Р воздуха за ВРВ-3Г
1034 | 30HLA30CT001 | Т воздуха за ВРВ П1
1035 | 30HLA70CT001 | Т воздуха за ВРВ П2
1036 | 30HLC10CT001 | Т воздуха за ВВТО, поток 1
1037 | 30HLC50CT001 | Т воздуха за ВВТО, поток 2
1038 | 30HLB21CE002 | Ток дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1039 | 30HLB21CJ003 | N эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1040 | 30HLB21CT101 | Т металла ПДШ1 дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1041 | 30HLB21CT102 | Т металла ПДШ2 дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1042 | 30HLB21CT111 | Т металла ПДШ1 вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1043 | 30HLB21CT112 | Т металла ПДШ2 вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1044 | 30HLB21CT113 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1045 | 30HLB21CT114 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1046 | 30HLB21CT115 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1047 | 30HLB21CT116 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1048 | 30HLB21CT117 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1049 | 30HLB21CT118 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1050 | 30HLB21CT119 | Т стали статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1051 | 30HLB21CT120 | Т стали статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1052 | 30HLB21CT121 | Т стали статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1053 | 30HLB21CT001 | Т хол. воздуха эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1054 | 30HLB21CT002 | Т гор. воздуха эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток1
1055 | 30HLB21CY001 | Виброскорость подшипника №1 ВРВ-1-1
1056 | 30HLB21CY002 | Виброскорость подшипника №2 ВРВ-1-1
1057 | 30HLB22CE002 | Ток дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1058 | 30HLB22CJ003 | N эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1059 | 30HLB22CT101 | Т металла ПДШ1 дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1060 | 30HLB22CT102 | Т металла ПДШ2 дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1061 | 30HLB22CT111 | Т металла ПДШ1 вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1062 | 30HLB22CT112 | Т металла ПДШ2 вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1063 | 30HLB22CT113 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1064 | 30HLB22CT114 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1065 | 30HLB22CT115 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1066 | 30HLB22CT116 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1067 | 30HLB22CT117 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1068 | 30HLB22CT118 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1069 | 30HLB22CT119 | Т стали статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1070 | 30HLB22CT120 | Т стали статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1071 | 30HLB22CT121 | Т стали статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1072 | 30HLB22CT001 | Т хол. воздуха эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1073 | 30HLB22CT002 | Т гор. воздуха эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток1 подпоток2
1074 | 30HLB22CY001 | Виброскорость подшипника №1 ВРВ-1-2
1075 | 30HLB22CY002 | Виброскорость подшипника №2 ВРВ-1-2
1076 | 30HLB61CE002 | Ток дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1077 | 30HLB61CJ003 | N эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1078 | 30HLB61CT101 | Т металла ПДШ1 дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1079 | 30HLB61CT102 | Т металла ПДШ2 дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1080 | 30HLB61CT111 | Т металла ПДШ1 вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1081 | 30HLB61CT112 | Т металла ПДШ2 вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1082 | 30HLB61CT113 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1083 | 30HLB61CT114 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1084 | 30HLB61CT115 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1085 | 30HLB61CT116 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1086 | 30HLB61CT117 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1087 | 30HLB61CT118 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1088 | 30HLB61CT119 | Т стали статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1089 | 30HLB61CT120 | Т стали статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1090 | 30HLB61CT121 | Т стали статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1091 | 30HLB61CT001 | Т хол. воздуха эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1092 | 30HLB61CT002 | Т гор. воздуха эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток1
1093 | 30HLB61CY001 | Виброскорость подшипника №1 ВРВ-2-1
1094 | 30HLB61CY002 | Виброскорость подшипника №2 ВРВ-2-1
1095 | 30HLB62CE002 | Ток дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1096 | 30HLB62CJ003 | N эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1097 | 30HLB62CT101 | Т металла ПДШ1 дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1098 | 30HLB62CT102 | Т металла ПДШ2 дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1099 | 30HLB62CT111 | Т металла ПДШ1 вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1100 | 30HLB62CT112 | Т металла ПДШ2 вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1101 | 30HLB62CT113 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1102 | 30HLB62CT114 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1103 | 30HLB62CT115 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1104 | 30HLB62CT116 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1105 | 30HLB62CT117 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1106 | 30HLB62CT118 | Т меди статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1107 | 30HLB62CT119 | Т стали статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1108 | 30HLB62CT120 | Т стали статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1109 | 30HLB62CT121 | Т стали статора эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1110 | 30HLB62CT001 | Т хол. воздуха эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1111 | 30HLB62CT002 | Т гор. воздуха эл.дв. вентилятора рециркуляции воздуха поток2 подпоток2
1112 | 30HLB62CY001 | Виброскорость подшипника №1 ВРВ-2-2 вертикальная составляющая
1113 | 30HLB62CY002 | Виброскорость подшипника №2 ВРВ-2-2 горизонтальная составляющая
ФТУ №9. Система тракта дымовых газов (включая Основной дымосос).
1114 | 30HBK11CP001 | -P дымовых газов в поворотной камере поток 1 подпоток 1
1115 | 30HBK11CP002 | Сопротивление дымовых газов в опускной конвективной шахте поток 1 подпоток 1
1116 | 30HBK11CP003 | -P дымовых газов за КПП поток 1 подпоток 1
1117 | 30HBK11CP004 | -P дымовых газов за КВП поток 1 подпоток 1
1118 | 30HBK11CP005 | -P дымовых газов за ВЭК поток 1 подпоток 1
1119 | 30HBK11CQ003 | Содержание О2 в дымовых газах за ВЭ поток 1 подпоток 1
1120 | 30HBK11CQ004 | Содержание СO в дымовых газах поток 1 подпоток 1
1121 | 30HBK11CT001 | Т дымовых газов перед ШВП поток 1 подпоток 1
1122 | 30HBK11CT002 | Т дымовых газов в поворотной камере поток 1 подпоток 1
1123 | 30HBK11CT003 | Т дымовых газов за КПП поток 1 подпоток 1
1124 | 30HBK11CT004 | Т дымовых газов за КВП поток 1 подпоток 1
1125 | 30HBK12CP001 | -P дымовых газов в поворотной камере поток 1 подпоток 2
1126 | 30HBK12CP002 | Сопротивление дымовых газов в опускной конвективной шахте поток 1 подпоток 2
1127 | 30HBK12CP003 | -P дымовых газов за КПП поток 1 подпоток 2
1128 | 30HBK12CP004 | -P дымовых газов за КВП поток 1 подпоток 2
1129 | 30HBK12CP005 | -P дымовых газов за ВЭК поток 1 подпоток 2
1130 | 30HBK12CQ003 | Содержание О2 в дымовых газах за ВЭ поток 1 подпоток 2
1131 | 30HBK12CQ004 | Содержание СO в дымовых газах поток 1 подпоток 2
1132 | 30HBK12CT001 | Т дымовых газов перед ШВП поток 1 подпоток 2
1133 | 30HBK12CT002 | Т дымовых газов в поворотной камере поток 1 подпоток 2
1134 | 30HBK12CT003 | Т дымовых газов за КПП поток 1 подпоток 2
1135 | 30HBK12CT004 | Т дымовых газов за КВП поток 1 подпоток 2
1136 | 30HBK51CP001 | -P дымовых газов в поворотной камере поток 2 подпоток 1
1137 | 30HBK51CP002 | Cопротивление дымовых газов в опускной конвективной шахте поток 2 подпоток 1
1138 | 30HBK51CP003 | -P дымовых газов за КПП поток 2 подпоток 1
1139 | 30HBK51CP004 | -P дымовых газов за КВП поток 2 подпоток 1
1140 | 30HBK51CP005 | -P дымовых газов за ВЭК поток 2 подпоток 1
1141 | 30HBK51CQ003 | Содержание О2 в дымовых газах за ВЭ поток 2 подпоток 1
1142 | 30HBK51CQ004 | Содержание СO в дымовых газах поток 2 подпоток 1
1143 | 30HBK51CT001 | Т дымовых газов перед ШВП поток 2 подпоток 1
1144 | 30HBK51CT002 | Т дымовых газов в поворотной камере поток 2 подпоток 1
1145 | 30HBK51CT003 | Т дымовых газов за КПП поток 2 подпоток 1
1146 | 30HBK51CT004 | Т дымовых газов за КВП поток 2 подпоток 1
1147 | 30HBK52CP001 | -P дымовых газов в поворотной камере поток 2 подпоток 2
1148 | 30HBK52CP002 | Cопротивление дымовых газов в опускной конвективной шахте поток 2 подпоток 2
1149 | 30HBK52CP003 | -P дымовых газов за КПП поток 2 подпоток 2
1150 | 30HBK52CP004 | -P дымовых газов за КВП поток 2 подпоток 2
1151 | 30HBK52CP005 | -P дымовых газов за ВЭК поток 2 подпоток 2
1152 | 30HBK52CQ003 | Содержание О2 в дымовых газах за ВЭ поток 2 подпоток 2
1153 | 30HBK52CQ004 | Содержание СO в дымовых газах поток 2 подпоток 2
1154 | 30HBK52CT001 | Т дымовых газов перед ШВП поток 2 подпоток 2
1155 | 30HBK52CT002 | Т дымовых газов в поворотной камере поток 2 подпоток 2
1156 | 30HBK52CT003 | Т дымовых газов за КПП поток 2 подпоток 2
1157 | 30HBK52CT004 | Т дымовых газов за КВП поток 2 подпоток 2
1158 | 30HHA00CP001B | -P дымовых газов в верхней части топки поток 1
1159 | 30HHA10CP001A | -P дымовых газов в верхней части топки поток 1
1160 | 30HHA10CP001B | -P дымовых газов в верхней части топки поток 1
1161 | 30HHA50CP001A | -P дымовых газов в верхней части топки поток 2
1162 | 30HHA50CP001B | -P дымовых газов в верхней части топки поток 2
1163 | 30HLD00CP001 | -P газов за ТВП
1164 | 30HLD00CP002 | -P газов перед ДС
1165 | 30HLD10CP001 | Р газов перед ТВП поток 1
1166 | 30HLD50CP001 | Р газов перед ТВП поток 2
1167 | 30HNA10CT002 | Т дымовых газов на сушку топлива в пылесистеме из конвективной шахты поток 1
1168 | 30HNA11CT001 | Т газов перед ТВП поток 1 подпоток 1
1169 | 30HNA12CT001 | Т газов перед ТВП поток 1 подпоток 2
1170 | 30HNA13CT001 | Т газов перед ТВП поток 1 подпоток 3
1171 | 30HNA14CT001 | Т газов перед ТВП поток 1 подпоток 4
1172 | 30HNA31CT001 | Т уходящих газов за ТВП поток 1 подпоток 1
1173 | 30HNA32CT001 | Т уходящих газов за ТВП поток 1 подпоток 2
1174 | 30HNA33CT001 | Т уходящих газов за ТВП поток 1 подпоток 3
1175 | 30HNA34CT001 | Т уходящих газов за ТВП поток 1 подпоток 4
1176 | 30HNA50CT002 | Т дымовых газов на сушку топлива в пылесистеме из конвективной шахты поток 2
1177 | 30HNA51CT001 | Т газов перед ТВП поток 2 подпоток 1
1178 | 30HNA52CT001 | Т газов перед ТВП поток 2 подпоток 2
1179 | 30HNA53CT001 | Т газов перед ТВП поток 2 подпоток 3
1180 | 30HNA54CT001 | Т газов перед ТВП поток 2 подпоток 4
1181 | 30HNA71CT001 | Т уходящих газов за ТВП поток 2 подпоток 1
1182 | 30HNA72CT001 | Т уходящих газов за ТВП поток 2 подпоток 2
1183 | 30HNA73CT001 | Т уходящих газов за ТВП поток 2 подпоток 3
1184 | 30HNA74CT001 | Т уходящих газов за ТВП поток 2 подпоток 4
1185 | 30HNA91CD001A | Содержание пыли в дымовых газов перед ДС A газоход 1
1186 | 30HNA91CD001B | Содержание пыли в дымовых газов перед ДС A газоход 2
1187 | 30HNA91CP001 | -P дымовых газов перед дымососом A
1188 | 30HNA91CP002 | Р дымовых газов за дымососом A
1189 | 30HNA91CQ003 | Содержание О2 в дымовых газах за дымососом A
1190 | 30HNA91CQ009 | Содержание двуокиси серы (SO2) в дымовых газах за ДС A
1191 | 30HNA91CQ010A | Содержание окиси азота (NO) в дымовых газах за ДС A
1192 | 30HNA91CQ010B | Содержание двуокиси азота (NO2) в дымовых газах за ДСA
1193 | 30HNA91CQ011A | Содержание окиси углерода (CO) в дымовых газах за ДС A
1194 | 30HNA91CQ011B | Содержание двуокиси углерода (CO2) в дымовых газах за ДС A
1195 | 30HNA92CD001A | Содержание пыли в дымовых газов перед ДС Б газоход 1
1196 | 30HNA92CD001B | Содержание пыли в дымовых газов перед ДС Б газоход 2
1197 | 30HNA92CP001 | -P дымовых газов перед дымососом Б
1198 | 30HNA92CP002 | Р дымовых газов за дымососом Б
1199 | 30HNA92CQ003 | Содержание О2 в дымовых газах за дымососом 2
1200 | 30HNA92CQ009 | Содержание двуокиси серы (SO2) в дымовых газах за ДС Б
1201 | 30HNA92CQ010A | Содержание окиси азота (NO) в дымовых газах за ДС Б
1202 | 30HNA92CQ010B | Содержание двуокиси азота (NO2) в дымовых газах за ДСБ
1203 | 30HNA92CQ011A | Содержание окиси углерода (CO) в дымовых газах за ДСБ
1204 | 30HNA92CQ011B | Содержание двуокиси углерода (CO2) в дымовых газах за ДСБ
1205 | 30HNA93CD001A | Содержание пыли в дымовых газов перед ДС 1 газоход 1
1206 | 30HNA93CD001B | Содержание пыли в дымовых газов перед ДС 1 газоход 2
1207 | 30HNA93CP001 | -P дымовых газов перед дымососом В
1208 | 30HNA93CP002 | Р дымовых газов за дымососом В
1209 | 30HNA93CQ003 | Содержание О2 в дымовых газах за дымососом В
1210 | 30HNA93CQ009 | Содержание двуокиси серы (SO2) в дымовых газах за ДС В
1211 | 30HNA93CQ010A | Содержание окиси азота (NO) в дымовых газах за ДС В
1212 | 30HNA93CQ010B | Содержание двуокиси азота (NO2) в дымовых газах за ДСВ
1213 | 30HNA93CQ011A | Содержание окиси углерода (CO) в дымовых газах за ДС В
1214 | 30HNA93CQ011B | Содержание двуокиси углерода (CO2) в дымовых газах за ДС В
1215 | 30HLD11CP001 | -P дымовых газов перед ТВП, поток1 подпоток 1
1216 | 30HLD11CP002 | -P дымовых газов после ТВП, поток1 подпоток 1
1217 | 30HLD11CP003 | ΔР дымовых газов на ТВП, поток 1 подпоток 1
1218 | 30HLD12CP001 | -P дымовых газов перед ТВП, поток1 подпоток 2
1219 | 30HLD12CP002 | -P дымовых газов после ТВП, поток1 подпоток 2
1220 | 30HLD13CP001 | -P дымовых газов перед ТВП, поток1 подпоток 3
1221 | 30HLD13CP002 | -P дымовых газов после ТВП, поток1 подпоток 3
1222 | 30HLD13CP003 | ΔР дымовых газов на ТВП, поток 1 подпоток 3
1223 | 30HLD14CP001 | -P дымовых газов перед ТВП, поток1 подпоток 4
1224 | 30HLD14CP002 | -P дымовых газов после ТВП, поток1 подпоток 4
1225 | 30HLD51CP001 | -P дымовых газов перед ТВП, поток 2 подпоток 1
1226 | 30HLD51CP002 | -P дымовых газов после ТВП, поток 2 подпоток 1
1227 | 30HLD51CP003 | ΔР дымовых газов на ТВП, поток 2 подпоток 1
1228 | 30HLD52CP001 | -P дымовых газов перед ТВП, поток 2 подпоток 2
1229 | 30HLD52CP002 | -P дымовых газов после ТВП, поток 2 подпоток 2
1230 | 30HLD53CP001 | -P дымовых газов перед ТВП, поток 2 подпоток 3
1231 | 30HLD53CP002 | -P дымовых газов после ТВП, поток 2 подпоток 3
1232 | 30HLD53CP003 | ΔР дымовых газов на ТВП, поток 2 подпоток 3
1233 | 30HLD54CP001 | -P дымовых газов перед ТВП, поток 2 подпоток 4
1234 | 30HLD54CP002 | -P дымовых газов после ТВП, поток 2 подпоток 4
1235 | 30HNA30CP001 | -P дымовых газов после ТВП, поток 1
1236 | 30HNA70CP001 | -P дымовых газов после ТВП, поток 2
1237 | 30HNA30CQ003 | Содержание кислорода в дымовых газах после ТВП, поток 1
1238 | 30HNA70CQ003 | Содержание кислорода в дымовых газах после ТВП, поток 2
1239 | 30HHA11CB051 | Наличие общего факела в топке
1240 | 30HHA12CB051 | Наличие общего факела в топке
1241 | 30HHA51CB051 | Наличие общего факела в топке
1242 | 30HHA52CB051 | Наличие общего факела в топке
1243 | 30HNC91CE002 | Ток эл.дв. дымососа A
1244 | 30HNC91CJ003 | N эл.дв. дымососа A
1245 | 30HNC91CT101 | Т металла подшипника 1 эл.дв. дымососа A
1246 | 30HNC91CT102 | Т металла подшипника 2 эл.дв. дымососаA
1247 | 30HNC91CT111 | Т металла подшипника 1 дымососа A
1248 | 30HNC91CT112 | Т металла подшипника 2 дымососа A
1249 | 30HNC91CT103 | Т меди статора эл.дв. дымососа A
1250 | 30HNC91CT104 | Т стали статора эл.дв. дымососа A
1251 | 30HNC91CT105 | Т меди статора эл.дв. дымососа A
1252 | 30HNC91CT106 | Т стали статора эл.дв. дымососа A
1253 | 30HNC91CT107 | Т меди статора эл.дв. дымососа A
1254 | 30HNC91CT108 | Т стали статора эл.дв. дымососа A
1255 | 30HNC91CT109 | Т хол. воздуха эл.дв. дымососа A
1256 | 30HNC91CT110 | Т гор. воздуха эл.дв. дымососа A
1257 | 30HNC91CY001 | Виброскорость подшипника № 1 дымососа A
1258 | 30HNC91CY002 | Виброскорость подшипника № 2 дымососа A
1259 | 30HNC92CE002 | Ток эл.дв. дымососа Б
1260 | 30HNC92CJ003 | N эл.дв. дымососа Б
1261 | 30HNC92CT101 | Т металла подшипника 1 эл.дв. дымососа Б
1262 | 30HNC92CT102 | Т металла подшипника 2 эл.дв. дымососаA
1263 | 30HNC92CT111 | Т металла подшипника 1 дымососа Б
1264 | 30HNC92CT112 | Т металла подшипника 2 дымососа Б
1265 | 30HNC92CT103 | Т меди статора эл.дв. дымососа Б
1266 | 30HNC92CT104 | Т стали статора эл.дв. дымососа Б
1267 | 30HNC92CT105 | Т меди статора эл.дв. дымососа Б
1268 | 30HNC92CT106 | Т стали статора эл.дв. дымососа Б
1269 | 30HNC92CT107 | Т меди статора эл.дв. дымососа Б
1270 | 30HNC92CT108 | Т стали статора эл.дв. дымососа Б
1271 | 30HNC92CT109 | Т хол. воздуха эл.дв. дымососа Б
1272 | 30HNC92CT110 | Т гор. воздуха эл.дв. дымососа Б
1273 | 30HNC92CY001 | Виброскорость подшипника № 1 дымососа Б
1274 | 30HNC92CY002 | Виброскорость подшипника № 2 дымососа Б
1275 | 30HNC93CE002 | Ток эл.дв. дымососа В
1276 | 30HNC93CJ003 | N эл.дв. дымососа В
1277 | 30HNC93CT101 | Т металла подшипника 1 эл.дв. дымососа В
1278 | 30HNC93CT102 | Т металла подшипника 2 эл.дв. дымососаA
1279 | 30HNC93CT111 | Т металла подшипника 1 дымососа В
1280 | 30HNC93CT112 | Т металла подшипника 2 дымососа В
1281 | 30HNC93CT103 | Т меди статора эл.дв. дымососа В
1282 | 30HNC93CT104 | Т стали статора эл.дв. дымососа В
1283 | 30HNC93CT105 | Т меди статора эл.дв. дымососа В
1284 | 30HNC93CT106 | Т стали статора эл.дв. дымососа В
1285 | 30HNC93CT107 | Т меди статора эл.дв. дымососа В
1286 | 30HNC93CT108 | Т стали статора эл.дв. дымососа В
1287 | 30HNC93CT109 | Т хол. воздуха эл.дв. дымососа В
1288 | 30HNC93CT110 | Т гор. воздуха эл.дв. дымососа В
1289 | 30HNC93CY001 | Виброскорость подшипника № 1 дымососа В
1290 | 30HNC93CY002 | Виброскорость подшипника № 2 дымососа В
ФТУ №10. Рециркуляция дымовых газов.
1291 | 30HDF11CT001 | Т дымовых газов на входе в батарейный циклон поток 1 подпоток 1
1292 | 30HDF11CT002 | Т дымовых газов за батарейным циклоном поток 1 подпоток 1
1293 | 30HDF12CT001 | Т дымовых газов на входе в батарейный циклон поток 1 подпоток 2
1294 | 30HDF12CT002 | Т дымовых газов за батарейным циклоном поток 1 подпоток 2
1295 | 30HDF51CT001 | Т дымовых газов на входе в батарейный циклон поток 2 подпоток 1
1296 | 30HDF51CT002 | Т дымовых газов за батарейным циклоном поток 2 подпоток 1
1297 | 30HDF52CT001 | Т дымовых газов на входе в батарейный циклон поток 2 подпоток 2
1298 | 30HDF52CT002 | Т дымовых газов за батарейным циклоном поток 2 подпоток 2
1299 | 30HNF10CF001 | Q газов рециркуляции поток 1
1300 | 30HNF10CP002 | Р дымовых газов за дымососом рециркуляции газов поток 1
1301 | 30HNF10CP003 | Р дымовых газов рециркуляции в блоке горелок поток 1
1302 | 30HDF11CP001 | Р до ДРГ поток 1 подпоток 1
1303 | 30HDF12CP001 | Р до ДРГ поток 1 подпоток 2
1304 | 30HNF50CF001 | Q газов рециркуляции поток 2
1305 | 30HNF50CP002 | Р дымовых газов за дымососом рециркуляции газов поток 2
1306 | 30HNF50CP003 | Р дымовых газов рециркуляции в блоке горелок поток 2
1307 | 30HDF51CP001 | Р до ДРГ поток 2 подпоток 1
1308 | 30HDF52CP001 | Р до ДРГ поток 2 подпоток 2
1309 | 30HNF10CE002 | Ток эл.дв. ДРГ поток 1
1310 | 30HNF10CE003 | N эл.дв. ДРГ поток 1
1311 | 30HNF10CT101 | Т металла ПДШ1 эл.дв. ДРГ поток 1
1312 | 30HNF10CT102 | Т металла ПДШ2 эл.дв. ДРГ поток 1
1313 | 30HNF10CT111 | Т металла ПДШ1 ДРГ поток 1
1314 | 30HNF10CT112 | Т металла ПДШ2 ДРГ поток 1
1315 | 30HNF10CT103 | Т меди статора эл.дв. ДРГ поток 1
1316 | 30HNF10CT105 | Т стали статора эл.дв. ДРГ поток 1
1317 | 30HNF10CT104 | Т меди статора эл.дв. ДРГ поток 1
1318 | 30HNF10CT106 | Т стали статора эл.дв. ДРГ поток 1
1319 | 30HNF10CT001 | Т хол. воздуха эл.дв. ДРГ поток 1
1320 | 30HNF10CT002 | Т гор. воздуха эл.дв. ДРГ поток 1
1321 | 30HNF10CY001 | Виброскорость подшипника №1 ДРГ-3А
1322 | 30HNF10CY002 | Виброскорость подшипника №2 ДРГ-3А
1323 | 30HNF50CE002 | Ток эл.дв. ДРГ поток 2
1324 | 30HNF50CE003 | N эл.дв. ДРГ поток 2
1325 | 30HNF50CT101 | Т металла ПДШ1 эл.дв. ДРГ поток 2
1326 | 30HNF50CT102 | Т металла ПДШ2 эл.дв. ДРГ поток 2
1327 | 30HNF50CT111 | Т металла ПДШ1 ДРГ поток 2
1328 | 30HNF50CT112 | Т металла ПДШ2 ДРГ поток 2
1329 | 30HNF50CT103 | Т меди статора эл.дв. ДРГ поток 2
1330 | 30HNF50CT105 | Т стали статора эл.дв. ДРГ поток 2
1331 | 30HNF50CT104 | Т меди статора эл.дв. ДРГ поток 2
1332 | 30HNF50CT106 | Т стали статора эл.дв. ДРГ поток 2
1333 | 30HNF50CT001 | Т хол. воздуха эл.дв. ДРГ поток 2
1334 | 30HNF50CT002 | Т гор. воздуха эл.дв. ДРГ поток 2
1335 | 30HNF50CY001 | Виброскорость подшипника №1 ДРГ-3Б
1336 | 30HNF50CY002 | Виброскорость подшипника №2 ДРГ-3Б
1337 | 30HFD11CL051A | Н в бункере БЦ-1
1338 | 30HFD11CL051B | Н в бункере БЦ-1
1339 | 30HFD11CL051C | Н в бункере БЦ-1
1340 | 30HFD11CL051D | Н в бункере БЦ-1
1341 | 30HFD11CL052A | Н в бункере БЦ-1
1342 | 30HFD11CL052B | Н в бункере БЦ-1
1343 | 30HFD11CL052C | Н в бункере БЦ-1
1344 | 30HFD11CL052D | Н в бункере БЦ-1
1345 | 30HFD11CL053A | Н в бункере БЦ-1
1346 | 30HFD11CL053B | Н в бункере БЦ-1
1347 | 30HFD11CL053C | Н в бункере БЦ-1
1348 | 30HFD11CL053D | Н в бункере БЦ-1
1349 | 30HFD12CL051A | Н в бункере БЦ-2
1350 | 30HFD12CL051B | Н в бункере БЦ-2
1351 | 30HFD12CL051C | Н в бункере БЦ-2
1352 | 30HFD12CL051D | Н в бункере БЦ-2
1353 | 30HFD12CL052A | Н в бункере БЦ-2
1354 | 30HFD12CL052B | Н в бункере БЦ-2
1355 | 30HFD12CL052C | Н в бункере БЦ-2
1356 | 30HFD12CL052D | Н в бункере БЦ-2
1357 | 30HFD12CL053A | Н в бункере БЦ-2
1358 | 30HFD12CL053B | Н в бункере БЦ-2
1359 | 30HFD12CL053C | Н в бункере БЦ-2
1360 | 30HFD12CL053D | Н в бункере БЦ-2
1361 | 30HFD51CL051A | Н в бункере БЦ-3
1362 | 30HFD51CL051B | Н в бункере БЦ-3
1363 | 30HFD51CL051C | Н в бункере БЦ-3
1364 | 30HFD51CL051D | Н в бункере БЦ-3
1365 | 30HFD51CL052A | Н в бункере БЦ-3
1366 | 30HFD51CL052B | Н в бункере БЦ-3
1367 | 30HFD51CL052C | Н в бункере БЦ-3
1368 | 30HFD51CL052D | Н в бункере БЦ-3
1369 | 30HFD51CL053A | Н в бункере БЦ-3
1370 | 30HFD51CL053B | Н в бункере БЦ-3
1371 | 30HFD51CL053C | Н в бункере БЦ-3
1372 | 30HFD51CL053D | Н в бункере БЦ-3
1373 | 30HFD52CL051A | Н в бункере БЦ-4
1374 | 30HFD52CL051B | Н в бункере БЦ-4
1375 | 30HFD52CL051C | Н в бункере БЦ-4
1376 | 30HFD52CL051D | Н в бункере БЦ-4
1377 | 30HFD52CL052A | Н в бункере БЦ-4
1378 | 30HFD52CL052B | Н в бункере БЦ-4
1379 | 30HFD52CL052C | Н в бункере БЦ-4
1380 | 30HFD52CL052D | Н в бункере БЦ-4
1381 | 30HFD52CL053A | Н в бункере БЦ-4
1382 | 30HFD52CL053B | Н в бункере БЦ-4
1383 | 30HFD52CL053C | Н в бункере БЦ-4
1384 | 30HFD52CL053D | Н в бункере БЦ-4
ФТУ №11. Пылесистема. Мельница-вентилятор МВ 3400/900/490.
1385 | 30HFC10CP002 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 1
1386 | 30HFC10CP501 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 1
1387 | 30HFD10CP001 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 1
1388 | 30HFD10CP501 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 1
1389 | 30HFD10CP002 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 1
1390 | 30HFD10CP502 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 1
1391 | 30HFD10CP003 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 1
1392 | 30HFD10CP503 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 1
1393 | 30HFD10CP005 | Р втор. воздуха перед горелками М-В_Мельница 1
1394 | 30HFD10CP505 | Р втор. воздуха перед горелкой М-В_Мельница 1
1395 | 30HFC10CQ003 | Содержание кислорода в аэромсеси за М-В_Мельница 1
1396 | 30HFE10CP001 | -P сушильного агента перед М-В_Мельница 1
1397 | 30HFЕ10CQ003 | Содержание кислорода в СА перед М-В_Мельница 1
1398 | 30HFW10CP001 | Р воздуха на линии уплотнения М-В 1
1399 | 30HFD10CF002 | Q втор. воздуха на горелки М-В _Мельница 1
1400 | 30HFC10CT111 | Т блока подшипников со ст. эл.дв.
1401 | 30HFC10CT112 | Т блока подшипников со ст. ротора
1402 | 30HFC10CL051 | Н масла в блоке подшипников со ст. эл.дв.
1403 | 30HFC10CL052 | Н масла в блоке подшипников со ст. ротора
1404 | 30HFC10CF501 | Q масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1405 | 30HFC10CF502 | Q масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1406 | 30HFC10CF051 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1407 | 30HFC10CF052 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1408 | 30HFC10CY001 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1409 | 30HFC10CY002 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1410 | 30HFC10CY003 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1411 | 30HFC10CY004 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1412 | 30HFC10CY005 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1413 | 30HFC10CT003 | Т аэросмеси за сепаратором
1414 | 30HFC10CT004 | Т аэросмеси за сепаратором
1415 | 30HFC10CT005 | Т аэросмеси за сепаратором
1416 | 30HFC10CT006 | Т сушильного агента перед мельницей
1417 | 30HFC10CT007 | Т сушильного агента перед мельницей
1418 | 30HFC10CT008 | Т сушильного агента перед мельницей
1419 | 30HFC10CT009 | Т сушильного агента перед мельницей
1420 | 30HFC10CP001 | Разница Р между уплотняющим воздухом, подаваемым в корпус, и статическим Рм, развиваемым мельницей при любом режиме ее работы
1421 | 30HFC10CT101 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1422 | 30HFC10CT102 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1423 | 30HFC10CT103 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1424 | 30HFC10CT104 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1425 | 30HFC10CT105 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1426 | 30HFC10CT106 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1427 | 30HFC10CT107 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1428 | 30HFC10CT108 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1429 | 30HFC10CT109 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1430 | 30HFC10CT110 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1431 | 30HFC10CT001 | Т подводимого хол. воздуха
1432 | 30HFC10CT002 | Т отводимого гор. воздуха
1433 | 30HFC10CY006 | Вибрация подшипника эл.дв.
1434 | 30HFC10CY007 | Вибрация подшипника эл.дв.
1435 | 30HFC10CY008 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1436 | 30HFC10CY009 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1437 | 30HFC10CY010 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1438 | 30HFC10CY011 | Вибрация подшипника эл.дв.
1439 | 30HFC20CP002 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 2
1440 | 30HFC20CP501 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 2
1441 | 30HFD20CP001 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 2
1442 | 30HFD20CP501 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 2
1443 | 30HFD20CP002 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 2
1444 | 30HFD20CP502 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 2
1445 | 30HFD20CP003 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 2
1446 | 30HFD20CP503 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 2
1447 | 30HFD20CP005 | Р втор. воздуха перед горелками М-В_Мельница 2
1448 | 30HFD20CP505 | Р втор. воздуха перед горелкой М-В_Мельница 2
1449 | 30HFC20CQ003 | Содержание кислорода в аэромсеси за М-В_Мельница 2
1450 | 30HFE20CP001 | -P сушильного агента перед М-В_Мельница 2
1451 | 30HFЕ20CQ003 | Содержание кислорода в СА перед М-В_Мельница 2
1452 | 30HFW20CP001 | Р воздуха на линии уплотнения М-В 2
1453 | 30HFD20CF002 | Q втор. воздуха на горелки М-В _Мельница 2
1454 | 30HFC20CT111 | Т блока подшипников со ст. эл.дв.
1455 | 30HFC20CT112 | Т блока подшипников со ст. ротора
1456 | 30HFC20CL051 | Н масла в блоке подшипников со ст. эл.дв.
1457 | 30HFC20CL052 | Н масла в блоке подшипников со ст. ротора
1458 | 30HFC20CF501 | Q масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1459 | 30HFC20CF502 | Q масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1460 | 30HFC20CF051 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1461 | 30HFC20CF052 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1462 | 30HFC20CY001 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1463 | 30HFC20CY002 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1464 | 30HFC20CY003 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1465 | 30HFC20CY004 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1466 | 30HFC20CY005 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1467 | 30HFC20CT003 | Т аэросмеси за сепаратором
1468 | 30HFC20CT004 | Т аэросмеси за сепаратором
1469 | 30HFC20CT005 | Т аэросмеси за сепаратором
1470 | 30HFC20CT006 | Т сушильного агента перед мельницей
1471 | 30HFC20CT007 | Т сушильного агента перед мельницей
1472 | 30HFC20CT008 | Т сушильного агента перед мельницей
1473 | 30HFC20CT009 | Т сушильного агента перед мельницей
1474 | 30HFC20CP001 | Разница Р между уплотняющим воздухом, подаваемым в корпус, и статическим Рм, развиваемым мельницей при любом режиме ее работы
1475 | 30HFC20CT101 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1476 | 30HFC20CT102 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1477 | 30HFC20CT103 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1478 | 30HFC20CT104 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1479 | 30HFC20CT105 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1480 | 30HFC20CT106 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1481 | 30HFC20CT107 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1482 | 30HFC20CT108 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1483 | 30HFC20CT109 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1484 | 30HFC20CT110 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1485 | 30HFC20CT001 | Т подводимого хол. воздуха
1486 | 30HFC20CT002 | Т отводимого гор. воздуха
1487 | 30HFC20CY006 | Вибрация подшипника эл.дв.
1488 | 30HFC20CY007 | Вибрация подшипника эл.дв.
1489 | 30HFC20CY008 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1490 | 30HFC20CY009 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1491 | 30HFC20CY010 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1492 | 30HFC20CY011 | Вибрация подшипника эл.дв.
1493 | 30HFC30CP002 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 3
1494 | 30HFC30CP501 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 3
1495 | 30HFD30CP001 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 3
1496 | 30HFD30CP501 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 3
1497 | 30HFD30CP002 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 3
1498 | 30HFD30CP502 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 3
1499 | 30HFD30CP003 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 3
1500 | 30HFD30CP503 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 3
1501 | 30HFD30CP005 | Р втор. воздуха перед горелками М-В_Мельница 3
1502 | 30HFD30CP505 | Р втор. воздуха перед горелкой М-В_Мельница 3
1503 | 30HFC30CQ003 | Содержание кислорода в аэромсеси за М-В_Мельница 3
1504 | 30HFE30CP001 | -P сушильного агента перед М-В_Мельница 3
1505 | 30HFЕ30CQ003 | Содержание кислорода в СА перед М-В_Мельница 3
1506 | 30HFW30CP001 | Р воздуха на линии уплотнения М-В 3
1507 | 30HFD30CF002 | Q втор. воздуха на горелки М-В _Мельница 3
1508 | 30HFC30CT111 | Т блока подшипников со ст. эл.дв.
1509 | 30HFC30CT112 | Т блока подшипников со ст. ротора
1510 | 30HFC30CL051 | Н масла в блоке подшипников со ст. эл.дв.
1511 | 30HFC30CL052 | Н масла в блоке подшипников со ст. ротора
1512 | 30HFC30CF501 | Q масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1513 | 30HFC30CF502 | Q масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1514 | 30HFC30CF051 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1515 | 30HFC30CF052 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1516 | 30HFC30CY001 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1517 | 30HFC30CY002 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1518 | 30HFC30CY003 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1519 | 30HFC30CY004 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1520 | 30HFC30CY005 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1521 | 30HFC30CT003 | Т аэросмеси за сепаратором
1522 | 30HFC30CT004 | Т аэросмеси за сепаратором
1523 | 30HFC30CT005 | Т аэросмеси за сепаратором
1524 | 30HFC30CT006 | Т сушильного агента перед мельницей
1525 | 30HFC30CT007 | Т сушильного агента перед мельницей
1526 | 30HFC30CT008 | Т сушильного агента перед мельницей
1527 | 30HFC30CT009 | Т сушильного агента перед мельницей
1528 | 30HFC30CP001 | Разница Р между уплотняющим воздухом, подаваемым в корпус, и статическим Рм, развиваемым мельницей при любом режиме ее работы
1529 | 30HFC30CT101 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1530 | 30HFC30CT102 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1531 | 30HFC30CT103 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1532 | 30HFC30CT104 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1533 | 30HFC30CT105 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1534 | 30HFC30CT106 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1535 | 30HFC30CT107 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1536 | 30HFC30CT108 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1537 | 30HFC30CT109 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1538 | 30HFC30CT110 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1539 | 30HFC30CT001 | Т подводимого хол. воздуха
1540 | 30HFC30CT002 | Т отводимого гор. воздуха
1541 | 30HFC30CY006 | Вибрация подшипника эл.дв.
1542 | 30HFC30CY007 | Вибрация подшипника эл.дв.
1543 | 30HFC30CY008 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1544 | 30HFC30CY009 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1545 | 30HFC30CY010 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1546 | 30HFC30CY011 | Вибрация подшипника эл.дв.
1547 | 30HFC40CP002 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 4
1548 | 30HFC40CP501 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 4
1549 | 30HFD40CP001 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 4
1550 | 30HFD40CP501 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 4
1551 | 30HFD40CP002 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 4
1552 | 30HFD40CP502 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 4
1553 | 30HFD40CP003 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 4
1554 | 30HFD40CP503 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 4
1555 | 30HFD40CP005 | Р втор. воздуха перед горелками М-В_Мельница 4
1556 | 30HFD40CP505 | Р втор. воздуха перед горелкой М-В_Мельница 4
1557 | 30HFC40CQ003 | Содержание кислорода в аэромсеси за М-В_Мельница 4
1558 | 30HFE40CP001 | -P сушильного агента перед М-В_Мельница 4
1559 | 30HFЕ40CQ003 | Содержание кислорода в СА перед М-В_Мельница 4
1560 | 30HFW40CP001 | Р воздуха на линии уплотнения М-В 4
1561 | 30HFD40CF002 | Q втор. воздуха на горелки М-В _Мельница 4
1562 | 30HFC40CT111 | Т блока подшипников со ст. эл.дв.
1563 | 30HFC40CT112 | Т блока подшипников со ст. ротора
1564 | 30HFC40CL051 | Н масла в блоке подшипников со ст. эл.дв.
1565 | 30HFC40CL052 | Н масла в блоке подшипников со ст. ротора
1566 | 30HFC40CF501 | Q масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1567 | 30HFC40CF502 | Q масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1568 | 30HFC40CF051 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1569 | 30HFC40CF052 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1570 | 30HFC40CY001 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1571 | 30HFC40CY002 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1572 | 30HFC40CY003 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1573 | 30HFC40CY004 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1574 | 30HFC40CY005 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1575 | 30HFC40CT003 | Т аэросмеси за сепаратором
1576 | 30HFC40CT004 | Т аэросмеси за сепаратором
1577 | 30HFC40CT005 | Т аэросмеси за сепаратором
1578 | 30HFC40CT006 | Т сушильного агента перед мельницей
1579 | 30HFC40CT007 | Т сушильного агента перед мельницей
1580 | 30HFC40CT008 | Т сушильного агента перед мельницей
1581 | 30HFC40CT009 | Т сушильного агента перед мельницей
1582 | 30HFC40CP001 | Разница Р между уплотняющим воздухом, подаваемым в корпус, и статическим Рм, развиваемым мельницей при любом режиме ее работы
1583 | 30HFC40CT101 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1584 | 30HFC40CT102 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1585 | 30HFC40CT103 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1586 | 30HFC40CT104 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1587 | 30HFC40CT105 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1588 | 30HFC40CT106 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1589 | 30HFC40CT107 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1590 | 30HFC40CT108 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1591 | 30HFC40CT109 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1592 | 30HFC40CT110 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1593 | 30HFC40CT001 | Т подводимого хол. воздуха
1594 | 30HFC40CT002 | Т отводимого гор. воздуха
1595 | 30HFC40CY006 | Вибрация подшипника эл.дв.
1596 | 30HFC40CY007 | Вибрация подшипника эл.дв.
1597 | 30HFC40CY008 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1598 | 30HFC40CY009 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1599 | 30HFC40CY010 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1600 | 30HFC40CY011 | Вибрация подшипника эл.дв.
1601 | 30HFC50CP002 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 5
1602 | 30HFC50CP501 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 5
1603 | 30HFD50CP001 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 5
1604 | 30HFD50CP501 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 5
1605 | 30HFD50CP002 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 5
1606 | 30HFD50CP502 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 5
1607 | 30HFD50CP003 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 5
1608 | 30HFD50CP503 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 5
1609 | 30HFD50CP005 | Р втор. воздуха перед горелками М-В_Мельница 5
1610 | 30HFD50CP505 | Р втор. воздуха перед горелкой М-В_Мельница 5
1611 | 30HFC50CQ003 | Содержание кислорода в аэромсеси за М-В_Мельница 5
1612 | 30HFE50CP001 | -P сушильного агента перед М-В_Мельница 5
1613 | 30HFЕ50CQ003 | Содержание кислорода в СА перед М-В_Мельница 5
1614 | 30HFW50CP001 | Р воздуха на линии уплотнения М-В 5
1615 | 30HFD50CF002 | Q втор. воздуха на горелки М-В _Мельница 5
1616 | 30HFC50CT111 | Т блока подшипников со ст. эл.дв.
1617 | 30HFC50CT112 | Т блока подшипников со ст. ротора
1618 | 30HFC50CL051 | Н масла в блоке подшипников со ст. эл.дв.
1619 | 30HFC50CL052 | Н масла в блоке подшипников со ст. ротора
1620 | 30HFC50CF501 | Q масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1621 | 30HFC50CF502 | Q масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1622 | 30HFC50CF051 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1623 | 30HFC50CF052 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1624 | 30HFC50CY001 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1625 | 30HFC50CY002 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1626 | 30HFC50CY003 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1627 | 30HFC50CY004 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1628 | 30HFC50CY005 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1629 | 30HFC50CT003 | Т аэросмеси за сепаратором
1630 | 30HFC50CT004 | Т аэросмеси за сепаратором
1631 | 30HFC50CT005 | Т аэросмеси за сепаратором
1632 | 30HFC50CT006 | Т сушильного агента перед мельницей
1633 | 30HFC50CT007 | Т сушильного агента перед мельницей
1634 | 30HFC50CT008 | Т сушильного агента перед мельницей
1635 | 30HFC50CT009 | Т сушильного агента перед мельницей
1636 | 30HFC50CP001 | Разница Р между уплотняющим воздухом, подаваемым в корпус, и статическим Рм, развиваемым мельницей при любом режиме ее работы
1637 | 30HFC50CT101 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1638 | 30HFC50CT102 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1639 | 30HFC50CT103 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1640 | 30HFC50CT104 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1641 | 30HFC50CT105 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1642 | 30HFC50CT106 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1643 | 30HFC50CT107 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1644 | 30HFC50CT108 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1645 | 30HFC50CT109 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1646 | 30HFC50CT110 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1647 | 30HFC50CT001 | Т подводимого хол. воздуха
1648 | 30HFC50CT002 | Т отводимого гор. воздуха
1649 | 30HFC50CY006 | Вибрация подшипника эл.дв.
1650 | 30HFC50CY007 | Вибрация подшипника эл.дв.
1651 | 30HFC50CY008 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1652 | 30HFC50CY009 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1653 | 30HFC50CY010 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1654 | 30HFC50CY011 | Вибрация подшипника эл.дв.
1655 | 30HFC60CP002 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 6
1656 | 30HFC60CP501 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 6
1657 | 30HFD60CP001 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 6
1658 | 30HFD60CP501 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 6
1659 | 30HFD60CP002 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 6
1660 | 30HFD60CP502 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 6
1661 | 30HFD60CP003 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 6
1662 | 30HFD60CP503 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 6
1663 | 30HFD60CP005 | Р втор. воздуха перед горелками М-В_Мельница 6
1664 | 30HFD60CP505 | Р втор. воздуха перед горелкой М-В_Мельница 6
1665 | 30HFC60CQ003 | Содержание кислорода в аэромсеси за М-В_Мельница 6
1666 | 30HFE60CP001 | -P сушильного агента перед М-В_Мельница 6
1667 | 30HFЕ60CQ003 | Содержание кислорода в СА перед М-В_Мельница 6
1668 | 30HFW60CP001 | Р воздуха на линии уплотнения М-В 6
1669 | 30HFD60CF002 | Q втор. воздуха на горелки М-В _Мельница 6
1670 | 30HFC60CT111 | Т блока подшипников со ст. эл.дв.
1671 | 30HFC60CT112 | Т блока подшипников со ст. ротора
1672 | 30HFC60CL051 | Н масла в блоке подшипников со ст. эл.дв.
1673 | 30HFC60CL052 | Н масла в блоке подшипников со ст. ротора
1674 | 30HFC60CF501 | Q масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1675 | 30HFC60CF502 | Q масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1676 | 30HFC60CF051 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1677 | 30HFC60CF052 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1678 | 30HFC60CY001 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1679 | 30HFC60CY002 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1680 | 30HFC60CY003 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1681 | 30HFC60CY004 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1682 | 30HFC60CY005 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1683 | 30HFC60CT003 | Т аэросмеси за сепаратором
1684 | 30HFC60CT004 | Т аэросмеси за сепаратором
1685 | 30HFC60CT005 | Т аэросмеси за сепаратором
1686 | 30HFC60CT006 | Т сушильного агента перед мельницей
1687 | 30HFC60CT007 | Т сушильного агента перед мельницей
1688 | 30HFC60CT008 | Т сушильного агента перед мельницей
1689 | 30HFC60CT009 | Т сушильного агента перед мельницей
1690 | 30HFC60CP001 | Разница Р между уплотняющим воздухом, подаваемым в корпус, и статическим Рм, развиваемым мельницей при любом режиме ее работы
1691 | 30HFC60CT101 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1692 | 30HFC60CT102 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1693 | 30HFC60CT103 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1694 | 30HFC60CT104 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1695 | 30HFC60CT105 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1696 | 30HFC60CT106 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1697 | 30HFC60CT107 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1698 | 30HFC60CT108 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1699 | 30HFC60CT109 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1700 | 30HFC60CT110 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1701 | 30HFC60CT001 | Т подводимого хол. воздуха
1702 | 30HFC60CT002 | Т отводимого гор. воздуха
1703 | 30HFC60CY006 | Вибрация подшипника эл.дв.
1704 | 30HFC60CY007 | Вибрация подшипника эл.дв.
1705 | 30HFC60CY008 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1706 | 30HFC60CY009 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1707 | 30HFC60CY010 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1708 | 30HFC60CY011 | Вибрация подшипника эл.дв.
1709 | 30HFC70CP002 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 7
1710 | 30HFC70CP501 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 7
1711 | 30HFD70CP001 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 7
1712 | 30HFD70CP501 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 7
1713 | 30HFD70CP002 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 7
1714 | 30HFD70CP502 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 7
1715 | 30HFD70CP003 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 7
1716 | 30HFD70CP503 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 7
1717 | 30HFD70CP005 | Р втор. воздуха перед горелками М-В_Мельница 7
1718 | 30HFD70CP505 | Р втор. воздуха перед горелкой М-В_Мельница 7
1719 | 30HFC70CQ003 | Содержание кислорода в аэромсеси за М-В_Мельница 7
1720 | 30HFE70CP001 | -P сушильного агента перед М-В_Мельница 7
1721 | 30HFЕ70CQ003 | Содержание кислорода в СА перед М-В_Мельница 7
1722 | 30HFW70CP001 | Р воздуха на линии уплотнения М-В 7
1723 | 30HFD70CF002 | Q втор. воздуха на горелки М-В _Мельница 7
1724 | 30HFC70CT111 | Т блока подшипников со ст. эл.дв.
1725 | 30HFC70CT112 | Т блока подшипников со ст. ротора
1726 | 30HFC70CL051 | Н масла в блоке подшипников со ст. эл.дв.
1727 | 30HFC70CL052 | Н масла в блоке подшипников со ст. ротора
1728 | 30HFC70CF501 | Q масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1729 | 30HFC70CF502 | Q масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1730 | 30HFC70CF051 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1731 | 30HFC70CF052 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1732 | 30HFC70CY001 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1733 | 30HFC70CY002 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1734 | 30HFC70CY003 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1735 | 30HFC70CY004 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1736 | 30HFC70CY005 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1737 | 30HFC70CT003 | Т аэросмеси за сепаратором
1738 | 30HFC70CT004 | Т аэросмеси за сепаратором
1739 | 30HFC70CT005 | Т аэросмеси за сепаратором
1740 | 30HFC70CT006 | Т сушильного агента перед мельницей
1741 | 30HFC70CT007 | Т сушильного агента перед мельницей
1742 | 30HFC70CT008 | Т сушильного агента перед мельницей
1743 | 30HFC70CT009 | Т сушильного агента перед мельницей
1744 | 30HFC70CP001 | Разница Р между уплотняющим воздухом, подаваемым в корпус, и статическим Рм, развиваемым мельницей при любом режиме ее работы
1745 | 30HFC70CT101 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1746 | 30HFC70CT102 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1747 | 30HFC70CT103 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1748 | 30HFC70CT104 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1749 | 30HFC70CT105 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1750 | 30HFC70CT106 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1751 | 30HFC70CT107 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1752 | 30HFC70CT108 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1753 | 30HFC70CT109 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1754 | 30HFC70CT110 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1755 | 30HFC70CT001 | Т подводимого хол. воздуха
1756 | 30HFC70CT002 | Т отводимого гор. воздуха
1757 | 30HFC70CY006 | Вибрация подшипника эл.дв.
1758 | 30HFC70CY007 | Вибрация подшипника эл.дв.
1759 | 30HFC70CY008 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1760 | 30HFC70CY009 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1761 | 30HFC70CY010 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1762 | 30HFC70CY011 | Вибрация подшипника эл.дв.
1763 | 30HFC80CP002 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 8
1764 | 30HFC80CP501 | Р аэросмеси за М-В (за сепаратором)_Мельница 8
1765 | 30HFD80CP001 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 8
1766 | 30HFD80CP501 | Измерение Р втор. воздуха к 1-ой горелке _Мельница 8
1767 | 30HFD80CP002 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 8
1768 | 30HFD80CP502 | Измерение Р втор. воздуха к 2-ой горелке _Мельница 8
1769 | 30HFD80CP003 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 8
1770 | 30HFD80CP503 | Измерение Р втор. воздуха к 3-ей горелке _Мельница 8
1771 | 30HFD80CP005 | Р втор. воздуха перед горелками М-В_Мельница 8
1772 | 30HFD80CP505 | Р втор. воздуха перед горелкой М-В_Мельница 8
1773 | 30HFC80CQ003 | Содержание кислорода в аэромсеси за М-В_Мельница 8
1774 | 30HFE80CP001 | -P сушильного агента перед М-В_Мельница 8
1775 | 30HFЕ80CQ003 | Содержание кислорода в СА перед М-В_Мельница 8
1776 | 30HFW80CP001 | Р воздуха на линии уплотнения М-В 8
1777 | 30HFD80CF002 | Q втор. воздуха на горелки М-В _Мельница 8
1778 | 30HFC80CT111 | Т блока подшипников со ст. эл.дв.
1779 | 30HFC80CT112 | Т блока подшипников со ст. ротора
1780 | 30HFC80CL051 | Н масла в блоке подшипников со ст. эл.дв.
1781 | 30HFC80CL052 | Н масла в блоке подшипников со ст. ротора
1782 | 30HFC80CF501 | Q масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1783 | 30HFC80CF502 | Q масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1784 | 30HFC80CF051 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. эл.дв.
1785 | 30HFC80CF052 | Скорость потока масла перед блоком подшипников со ст. ротора
1786 | 30HFC80CY001 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1787 | 30HFC80CY002 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1788 | 30HFC80CY003 | Вибрация блока подшипников со ст. эл.дв.
1789 | 30HFC80CY004 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1790 | 30HFC80CY005 | Вибрация блока подшипников со ст. ротора
1791 | 30HFC80CT003 | Т аэросмеси за сепаратором
1792 | 30HFC80CT004 | Т аэросмеси за сепаратором
1793 | 30HFC80CT005 | Т аэросмеси за сепаратором
1794 | 30HFC80CT006 | Т сушильного агента перед мельницей
1795 | 30HFC80CT007 | Т сушильного агента перед мельницей
1796 | 30HFC80CT008 | Т сушильного агента перед мельницей
1797 | 30HFC80CT009 | Т сушильного агента перед мельницей
1798 | 30HFC80CP001 | Разница Р между уплотняющим воздухом, подаваемым в корпус, и статическим Рм, развиваемым мельницей при любом режиме ее работы
1799 | 30HFC80CT101 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1800 | 30HFC80CT102 | Т сердечника статора эл.дв. мельницы
1801 | 30HFC80CT103 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1802 | 30HFC80CT104 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1803 | 30HFC80CT105 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1804 | 30HFC80CT106 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1805 | 30HFC80CT107 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1806 | 30HFC80CT108 | Т обмотки статора эл.дв. мельницы
1807 | 30HFC80CT109 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1808 | 30HFC80CT110 | Т подшипника эл.дв. мельницы
1809 | 30HFC80CT001 | Т подводимого хол. воздуха
1810 | 30HFC80CT002 | Т отводимого гор. воздуха
1811 | 30HFC80CY006 | Вибрация подшипника эл.дв.
1812 | 30HFC80CY007 | Вибрация подшипника эл.дв.
1813 | 30HFC80CY008 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1814 | 30HFC80CY009 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1815 | 30HFC80CY010 | Вибрация подшипника эл.дв. со ст. мельницы
1816 | 30HFC80CY011 | Вибрация подшипника эл.дв.
ФТУ №12. Система газового хозяйства. Система опроводов ЗЗУ.
1817 | 30HJG11CB051 | Пламя факела запальника форсунки 1 ярус 1
1818 | 30HJG12CB051 | Пламя факела запальника форсунки 1 ярус 2
1819 | 30HJG13CB051 | Пламя факела запальника форсунки 1 ярус 3
1820 | 30HJG21CB051 | Пламя факела запальника форсунки 2 ярус 1
1821 | 30HJG22CB051 | Пламя факела запальника форсунки 2 ярус 2
1822 | 30HJG23CB051 | Пламя факела запальника форсунки 2 ярус 3
1823 | 30HJG31CB051 | Пламя факела запальника форсунки 3 ярус 1
1824 | 30HJG32CB051 | Пламя факела запальника форсунки 3 ярус 2
1825 | 30HJG33CB051 | Пламя факела запальника форсунки 3 ярус 3
1826 | 30HJG41CB051 | Пламя факела запальника форсунки 4 ярус 1
1827 | 30HJG42CB051 | Пламя факела запальника форсунки 4 ярус 2
1828 | 30HJG43CB051 | Пламя факела запальника форсунки 4 ярус 3
1829 | 30HJG51CB051 | Пламя факела запальника форсунки 5 ярус 1
1830 | 30HJG52CB051 | Пламя факела запальника форсунки 5 ярус 2
1831 | 30HJG53CB051 | Пламя факела запальника форсунки 5 ярус 3
1832 | 30HJG61CB051 | Пламя факела запальника форсунки 6 ярус 1
1833 | 30HJG62CB051 | Пламя факела запальника форсунки 6 ярус 2
1834 | 30HJG63CB051 | Пламя факела запальника форсунки 6 ярус 3
1835 | 30HJG71CB051 | Пламя факела запальника форсунки 7 ярус 1
1836 | 30HJG72CB051 | Пламя факела запальника форсунки 7 ярус 2
1837 | 30HJG73CB051 | Пламя факела запальника форсунки 7 ярус 3
1838 | 30HJG81CB051 | Пламя факела запальника форсунки 8 ярус 1
1839 | 30HJG82CB051 | Пламя факела запальника форсунки 8 ярус 2
1840 | 30HJG83CB051 | Пламя факела запальника форсунки 8 ярус 3
1841 | 30HJG00CP001 | Р в опроводе подачи газа к газовому кольцу после РК
1842 | 30HJG00CP501 | Р в опроводе подачи газа к газовому кольцу после РК
1843 | 30HJL65CP001 | Р в общем опроводе подачи воздуха к воздушному кольцу
1844 | 30HJL65CP501 | Р в общем опроводе подачи воздуха к воздушному кольцу
ФТУ №13. Система впрысков пит. воды в тракты котла.
1845 | 30LAE00CT001 | Т пит. воды в узле пусковых и вторых впрысков
1846 | 30LAE01CT001 | Т пит. воды на впрыски1
1847 | 30LAE02CT001 | Т пит. воды на впрыски2
1848 | 30LAF00CT001 | Т пит. воды на впрыски в промпароперегреватель
1849 | 30LAE00CP001 | Р пит. воды в узле пусковых и вторых впрысков
1850 | 30LAE00CP501 | Р пит. воды в узле пусковых и вторых впрысков
1851 | 30LAE01CP001 | Р пит. воды на впрыски1
1852 | 30LAE01CP501 | Р пит. воды на впрыски1
1853 | 30LAE02CP001 | Р пит. воды на впрыски2
1854 | 30LAE02CP501 | Р пит. воды на впрыски2
1855 | 30LAF00CP001 | Р пит. воды на впрыски в промпароперегреватель
1856 | 30LAF00CP501 | Р пит. воды на впрыски в промпароперегреватель
1857 | 30LAE01CF001 | Q пит. воды на впрыски1
1858 | 30LAE03CF001 | Q пит. воды на пусковые впрыски в главный паропровод
1859 | 30LAE04CF001 | Q воды на пусковой впрыск совмесный с вторым впрыском
1860 | 30LAE21CF001 | Q пит. воды на впрыск2 поток1 подпоток1
1861 | 30LAE22CF001 | Q пит. воды на впрыск2 поток1 подпоток2
1862 | 30LAE61CF001 | Q пит. воды на впрыск2 поток2 подпоток1
1863 | 30LAE62CF001 | Q пит. воды на впрыск2 поток2 подпоток2
1864 | 30LAF07CF001 | Q пит. воды на пусковые впрыски
1865 | 30LAF10CF001 | Q пит. воды на аварийные впрыски
1866 | 30LAF50CF001 | Q пит. воды на пусковые впрыски
ФТУ №14. Система ВВТО
1867 | 30NDA01CT001 | Т сет. воды перед ВВТО №1
1868 | 30NDA01CT002 | Т сет. воды после ВВТО №1
1869 | 30NDA01CT501 | Т сет. воды перед ВВТО №1
1870 | 30NDA01CT502 | Т сет. воды после ВВТО №1
1871 | 30NDA02CT001 | Т сет. воды перед ВВТО №2
1872 | 30NDA02CT002 | Т сет. воды после ВВТО №2
1873 | 30NDA02CT501 | Т сет. воды перед ВВТО №2
1874 | 30NDA02CT502 | Т сет. воды после ВВТО №2
1875 | 30NDA51CT001 | Т сет. воды перед ПТО №2
1876 | 30NDA51CT002 | Т сет. воды после ПТО №2
1877 | 30NDA51CT003 | Т сет. воды после ПТО №1
1878 | 30NDA51CT501 | Т сет. воды перед ПТО №2
1879 | 30NDA51CT502 | Т сет. воды после ПТО №2
1880 | 30NDA51CT503 | Т сет. воды перед ПТО №1
1881 | 30NDA51CT504 | Т сет. воды после ПТО №1
1882 | 30NDA01CP001 | Р сет. воды перед ВВТО №1
1883 | 30NDA01CP002 | Р сет. воды после ВВТО №1
1884 | 30NDA01CP003 | Р сет. воды после после РК 1
1885 | 30NDA01CP501 | Р сет. воды перед ВВТО №1
1886 | 30NDA01CP502 | Р сет. воды после ВВТО №1
1887 | 30NDA01CP503 | Р сет. воды после после РК 1
1888 | 30NDA02CP001 | Р сет. воды перед ВВТО №2
1889 | 30NDA02CP002 | Р сет. воды после ВВТО №2
1890 | 30NDA02CP003 | Р сет. воды после РК 2
1891 | 30NDA02CP501 | Р сет. воды перед ВВТО №2
1892 | 30NDA02CP502 | Р сет. воды после ВВТО №2
1893 | 30NDA02CP503 | Р сет. воды после РК 2
1894 | 30NDA01CF001 | Q сет. воды через ВВТО №1
1895 | 30NDA02CF001 | Q сет. воды через ВВТО №2
ФТУ №15. Система серв. воздуха (Котельное отделение).
1896 | 30QEB40CP501 | Р серв. воздуха в перемычке
1897 | 30QEB40CP502 | Р в кольце серв. воздуха
1898 | 30QEB40CP503 | Р в кольце серв. воздуха
1899 | 30QEB40CP504 | Р серв. воздуха в опроводе от КО блока №2
1900 | 30QEB40CP505 | Р в коллекторе серв. воздуха
1901 | 30QEB51CP501 | Р в коллекторе серв. воздуха
1902 | 30QEB53CP501 | Р серв. воздуха в опроводе от КО блока №2
1903 | 30QEB53CP502 | Р серв. воздуха в перемычке
1904 | 30QEB53CP503 | Р в кольце серв. воздуха
1905 | 30QEB62CP501 | Р серв. воздуха в опроводе от КО блока №2
1906 | 30QEB62CP502 | Р серв. воздуха в перемычке
1907 | 30QEB63CP501 | Р в коллекторе серв. воздуха
1908 | 30QEB64CP501 | Р серв. воздуха в опроводе от КО блока №2
1909 | 30QEB64CP502 | Р в кольце серв. воздуха
1910 | 30QEB64CP503 | Р в кольце серв. воздуха
1911 | 30QEB74CP001 | Р серв. воздуха после РК
1912 | 30QEB74CP501 | Р серв. воздуха после РК
1913 | 30QEB74CP502 | Р серв. воздуха перед эжектором
1914 | 30QEB74CP503 | Р серв. воздуха перед эжектором
1915 | 30QEB75CP501 | Р серв. воздуха перед эжектором
1916 | 30QEB75CP502 | Р серв. воздуха перед эжектором
1917 | 30QEB76CP001 | Р воздуха в опроводе к приводным секциям ПСУ
1918 | 30QEB76CP002 | Р воздуха в опроводе к регулировочно-отсечному шиберу МВ
1919 | 30QEB76CP501 | Р воздуха в опроводе к приводным секциям ПСУ
1920 | 30QEB76CP502 | Р воздуха в опроводе к регулировочно-отсечному шиберу МВ
1921 | 30QEB76CP503 | Р воздуха в опроводе к приводным секциям ПСУ
1922 | 30QEB76CP504 | Р воздуха в опроводе к приводным секциям ПСУ
1923 | 30QEB76CP505 | Р воздуха в опроводе к приводным секциям ПСУ
1924 | 30QEB76CP506 | Р воздуха в опроводе к приводным секциям ПСУ
1925 | 30QEB76CP507 | Р воздуха в опроводе к приводным секциям ПСУ
1926 | 30QEB76CP508 | Р воздуха в опроводе к приводным секциям ПСУ
1927 | 30QEB76CP509 | Р воздуха в опроводе к приводным секциям ПСУ
1928 | 30QEB76CP510 | Р воздуха в опроводе к приводным секциям ПСУ
1929 | 30QEB76CP511 | Р воздуха в опроводе к регулировочно-отсечному шиберу МВ
1930 | 30QEB76CP512 | Р воздуха в опроводе к регулировочно-отсечному шиберу МВ
1931 | 30QEB76CP513 | Р воздуха в опроводе к регулировочно-отсечному шиберу МВ
1932 | 30QEB76CP514 | Р воздуха в опроводе к регулировочно-отсечному шиберу МВ
1933 | 30QEB76CP515 | Р воздуха в опроводе к регулировочно-отсечному шиберу МВ
1934 | 30QEB76CP516 | Р воздуха в опроводе к регулировочно-отсечному шиберу МВ
1935 | 30QEB76CP517 | Р воздуха в опроводе к регулировочно-отсечному шиберу МВ
1936 | 30QEB76CP518 | Р воздуха в опроводе к регулировочно-отсечному шиберу МВ
ФТУ №16. Система инструментального воздуха.
1937 | 30QFB40CP501 | Р в опроводе от узла подготовки инструментального воздуха
1938 | 30QFB40CP502 | Р в коллекторе инструментального воздуха
1939 | 30QFB45CP051 | Р в коллекторе инструментального воздуха
1940 | 30QFB55CP501 | Р в коллекторе инструментального воздуха
ФТУ №17. Система транспортного воздуха (Котельное отделение).
ФТУ №18. Система сбросов из приямков КО.
1941 | 30LCL51CP501 | Р на напоре насоса откачки стоков А приямка багерной насосной №1
1942 | 30LCL52CP501 | Р на напоре насоса откачки стоков Б приямка багерной насосной №1
1943 | 30LCL61CP501 | Р на напоре насоса откачки стоков А приямка багерной насосной №2
1944 | 30LCL62CP501 | Р на напоре насоса откачки стоков Б приямка багерной насосной №2
1945 | 30LCL63CP501 | Р на напоре насоса откачки стоков системы пожаротушения приямка багерной насосной №2
1946 | 30LCL01CL001 | Н в приямке багерной насосной №1
1947 | 30LCL02CL001 | Н в приямке багерной насосной №2
1948 | 30LCL02CL002 | Н в приямке багерной насосной №2. Сброс воды от системы пожаротушения
ФТУ №19. Система сбросов из приямков ДО.
1949 | 30LCL71CP501 | Р на напоре дренажного насоса приямка стоков гидроуборки №1-А
1950 | 30LCL72CP501 | Р на напоре дренажного насоса приямка стоков гидроуборки №1-Б
1951 | 30LCL74CP501 | Р на напоре дренажного насоса приямка стоков гидроуборки №2-А
1952 | 30LCL75CP501 | Р на напоре дренажного насоса приямка стоков гидроуборки №2-Б
1953 | 30LCL03CL001 | Н в дренажном приямке №1 стоков гидроуборки ДО
1954 | 30LCL04CL001 | Н в дренажном приямке №2 стоков гидроуборки ДО
ФТУ №20. Система опроводов растопочного расширителя.
1955 | 30LBH92CT001 | Т среды за впрыском на сбросе пара из расширителя Р-20 в конденсатор
1956 | 30LAF96CP001 | Р воды на впрыск в линию сброса пара из расширителя среды Р-20 в конденсатор
1957 | 30LAF96CP501 | Р воды на впрыск в линию сброса пара из расширителя среды Р-20 в конденсатор
1958 | 30LBJ92CP001 | Р пара в растопочном расширителе Р-20
1959 | 30LBJ92CP501 | Р пара в растопочном расширителе Р-20
1960 | 30LCT90CP001 | Р в опроводе сброса воды из расширителя Р-20
1961 | 30LCT90CP501 | Р в опроводе сброса воды из расширителя Р-20
1962 | 30HAG20CP001 | ΔР на отборном устройстве перед клапаном ДР-2 поток 1
1963 | 30HAG60CP001 | ΔР на отборном устройстве перед клапаном ДР-2 поток 2
1964 | 30LBJ92CL001 | Н в растопочном расширителе Р-20
ФТУ №21. Система спутникового обогрева мазутопроводов.
1965 | 30HJT01CP501 | Р пара на подводе к паропроводу-спутнику от хол. КСН КО
1966 | 30HJT01CP502 | Р пара на подводе к паропроводу-спутнику от хол. КСН КО
1967 | 30HJT01CP503 | Р пара на подводе к паропроводу-спутнику от хол. КСН КО
ФТУ №22. Система мазута. Мазутная форсунка.
1968 | 30HJF11CP501 | Р мазута перед форсункой 1 ярус 1
1969 | 30HJF12CP501 | Р мазута перед форсункой 1 ярус 2
1970 | 30HJF13CP501 | Р мазута перед форсункой 1 ярус 3
1971 | 30HJF11CB051 | Пламя факела форсунки 1 ярус 1 обнаружено
1972 | 30HJF12CB051 | Пламя факела форсунки 1 ярус 2 обнаружено
1973 | 30HJF13CB051 | Пламя факела форсунки 1 ярус 3 обнаружено
1974 | 30HJR11CP501 | Р пара перед форсункой 1 ярус 1
1975 | 30HJR12CP501 | Р пара перед форсункой 1 ярус 2
1976 | 30HJR13CP501 | Р пара перед форсункой 1 ярус 3
1977 | 30HJF21CP501 | Р мазута перед форсункой 2 ярус 1
1978 | 30HJF22CP501 | Р мазута перед форсункой 2 ярус 2
1979 | 30HJF23CP501 | Р мазута перед форсункой 2 ярус 3
1980 | 30HJR21CP501 | Р пара перед форсункой 2 ярус 1
1981 | 30HJR22CP501 | Р пара перед форсункой 2 ярус 2
1982 | 30HJR23CP501 | Р пара перед форсункой 2 ярус 3
1983 | 30HJF21CB051 | Пламя факела форсунки 2 ярус 1 обнаружено
1984 | 30HJF22CB051 | Пламя факела форсунки 2 ярус 2 обнаружено
1985 | 30HJF23CB051 | Пламя факела форсунки 2 ярус 3 обнаружено
1986 | 30HJF31CP501 | Р мазута перед форсункой 3 ярус 1
1987 | 30HJF32CP501 | Р мазута перед форсункой 3 ярус 2
1988 | 30HJF33CP501 | Р мазута перед форсункой 3 ярус 3
1989 | 30HJR31CP501 | Р пара перед форсункой 3 ярус 1
1990 | 30HJR32CP501 | Р пара перед форсункой 3 ярус 2
1991 | 30HJR33CP501 | Р пара перед форсункой 3 ярус 3
1992 | 30HJF31CB051 | Пламя факела форсунки 3 ярус 1 обнаружено
1993 | 30HJF32CB051 | Пламя факела форсунки 3 ярус 2 обнаружено
1994 | 30HJF33CB051 | Пламя факела форсунки 3 ярус 3 обнаружено
1995 | 30HJF41CP501 | Р мазута перед форсункой 4 ярус 1
1996 | 30HJF42CP501 | Р мазута перед форсункой 4 ярус 2
1997 | 30HJF43CP501 | Р мазута перед форсункой 4 ярус 3
1998 | 30HJR41CP501 | Р пара перед форсункой 4 ярус 1
1999 | 30HJR42CP501 | Р пара перед форсункой 4 ярус 2
2000 | 30HJR43CP501 | Р пара перед форсункой 4 ярус 3
2001 | 30HJF41CB051 | Пламя факела форсунки 4 ярус 1 обнаружено
2002 | 30HJF42CB051 | Пламя факела форсунки 4 ярус 2 обнаружено
2003 | 30HJF43CB051 | Пламя факела форсунки 4 ярус 3 обнаружено
2004 | 30HJF51CP501 | Р мазута перед форсункой 5 ярус 1
2005 | 30HJF52CP501 | Р мазута перед форсункой 5 ярус 2
2006 | 30HJF53CP501 | Р мазута перед форсункой 5 ярус 3
2007 | 30HJR51CP501 | Р пара перед форсункой 5 ярус 1
2008 | 30HJR52CP501 | Р пара перед форсункой 5 ярус 2
2009 | 30HJR53CP501 | Р пара перед форсункой 5 ярус 3
2010 | 30HJF51CB051 | Пламя факела форсунки 5 ярус 1 обнаружено
2011 | 30HJF52CB051 | Пламя факела форсунки 5 ярус 2 обнаружено
2012 | 30HJF53CB051 | Пламя факела форсунки 5 ярус 3 обнаружено
2013 | 30HJF61CP501 | Р мазута перед форсункой 6 ярус 1
2014 | 30HJF62CP501 | Р мазута перед форсункой 6 ярус 2
2015 | 30HJF63CP501 | Р мазута перед форсункой 6 ярус 3
2016 | 30HJR61CP501 | Р пара перед форсункой 6 ярус 1
2017 | 30HJR62CP501 | Р пара перед форсункой 6 ярус 2
2018 | 30HJR63CP501 | Р пара перед форсункой 6 ярус 3
2019 | 30HJF61CB051 | Пламя факела форсунки 6 ярус 1 обнаружено
2020 | 30HJF62CB051 | Пламя факела форсунки 6 ярус 2 обнаружено
2021 | 30HJF63CB051 | Пламя факела форсунки 6 ярус 3 обнаружено
2022 | 30HJF71CP501 | Р мазута перед форсункой 7 ярус 1
2023 | 30HJF72CP501 | Р мазута перед форсункой 7 ярус 2
2024 | 30HJF73CP501 | Р мазута перед форсункой 7 ярус 3
2025 | 30HJR71CP501 | Р пара перед форсункой 7 ярус 1
2026 | 30HJR72CP501 | Р пара перед форсункой 7 ярус 2
2027 | 30HJR73CP501 | Р пара перед форсункой 7 ярус 3
2028 | 30HJF71CB051 | Пламя факела форсунки 7 ярус 1 обнаружено
2029 | 30HJF72CB051 | Пламя факела форсунки 7 ярус 2 обнаружено
2030 | 30HJF73CB051 | Пламя факела форсунки 7 ярус 3 обнаружено
2031 | 30HJF81CP501 | Р мазута перед форсункой 8 ярус 1
2032 | 30HJF82CP501 | Р мазута перед форсункой 8 ярус 2
2033 | 30HJF83CP501 | Р мазута перед форсункой 8 ярус 3
2034 | 30HJR81CP501 | Р пара перед форсункой 8 ярус 1
2035 | 30HJR82CP501 | Р пара перед форсункой 8 ярус 2
2036 | 30HJR83CP501 | Р пара перед форсункой 8 ярус 3
2037 | 30HJF81CB051 | Пламя факела форсунки 8 ярус 1 обнаружено
2038 | 30HJF82CB051 | Пламя факела форсунки 8 ярус 2 обнаружено
2039 | 30HJF83CB051 | Пламя факела форсунки 8 ярус 3 обнаружено
2040 | 30HJF00CT001 | Т мазута к мазутному кольцу парового котла до РК
2041 | 30HJF00CT002 | Т мазута от мазутного кольца парового котла
2042 | 30HJF10CT001 | Т мазута в баке сбора протечек мазута
2043 | 30HJM00CT001 | Т пара к мазутному кольцу парового котла до РК
2044 | 00HJF00CP001 | Р мазута в напорном мазутопроводе от мазутного хозяйства
2045 | 00HJF00CP501 | Р мазута в напорном мазутопроводе от мазутного хозяйства
2046 | 30HJF00CP001 | Р мазута к мазутному кольцу парового котла до РК
2047 | 30HJF00CP002A | Р мазута к мазутному кольцу парового котла за РК
2048 | 30HJF00CP002B | Р мазута к мазутному кольцу парового котла за РК
2049 | 30HJF00CP002C | Р мазута к мазутному кольцу парового котла за РК
2050 | 30HJF00CP501 | Р мазута к мазутному кольцу парового котла до РК
2051 | 30HJF00CP502 | Р мазута к мазутному кольцу парового котла за РК
2052 | 30HJF10CP051 | Р на напоре насоса бака сбора протечек мазута "А"
2053 | 30HJF10CP052 | Р на напоре насоса бака сбора протечек мазута "Б"
2054 | 30HJF10CP501 | Р на всасе насоса бака сбора протечек мазута "А"
2055 | 30HJF10CP502 | Р на всасе насоса бака сбора протечек мазута "Б"
2056 | 30HJM00CP001 | Р пара на распыл мазута
2057 | 30HJM00CP002 | Р пара к мазутному кольцу парового котла за РК
2058 | 30HJM00CP501 | Р пара на распыл мазута
2059 | 30HJM00CP502 | Р пара к мазутному кольцу парового котла за РК
2060 | 30HJF00CF001 | Q мазута к мазутному кольцу парового котла до РК
2061 | 30HJF00CF002 | Q мазута от мазутного кольца парового котла
2062 | 30HJM00CF001 | Q пара на распыл мазута
2063 | 30HJF10CL001 | Н мазута в баке сбора протечек мазута
ФТУ №23. Система опроводов жидкой смазки ДВ.
2064 | 30HLV10CT001 | Т масла в маслобаке 30HLV10BB001
2065 | 30HLV50CT001 | Т масла в маслобаке 30HLV50BB001
2066 | 30HLV50CT002 | Т масла на выходе маслоохладителя
2067 | 30HLV10CT051 | Т масла в маслобаке 30HLV10BB001
2068 | 30HLV50CT051 | Т масла в маслобаке 30HLV50BB001
2069 | 30HLV10CT501 | Т масла после подшипников ДВ
2070 | 30HLV10CT502 | Т масла после подшипников ДВ
2071 | 30HLV50CT501 | Т масла после подшипников ДВ
2072 | 30HLV50CT502 | Т масла после подшипников ДВ
2073 | 30HLV13CP001 | Р в напорной линии маслонасосов смазки
2074 | 30HLV13CP051 | Р в напорной линии маслонасосов смазки
2075 | 30HLV50CP051 | Р масла перед напорным фильтром
2076 | 30HLV13CP501 | Р в напорной линии маслонасосов смазки
2077 | 30HLV17CF051 | Наличие потока рабочей жидкости
2078 | 30HLV17CF052 | Наличие потока рабочей жидкости
2079 | 30HLV17CF053 | Наличие потока рабочей жидкости
2080 | 30HLV17CF054 | Наличие потока рабочей жидкости
2081 | 30HLV17CF055 | Наличие потока рабочей жидкости
2082 | 30HLV17CF056 | Наличие потока рабочей жидкости
2083 | 30HLV17CF057 | Наличие потока рабочей жидкости
2084 | 30HLV17CF058 | Наличие потока рабочей жидкости
2085 | 30HLV50CF501 | Наличие потока рабочей жидкости
2086 | 30HLV50CF502 | Наличие потока рабочей жидкости
2087 | 30HLV10CL001 | Н масла в маслобаке 30HLV10BB001
2088 | 30HLV10CL002 | Н масла в маслобаке 30HLV10BB001
2089 | 30HLV10CL003 | Н масла в маслобаке 30HLV10BB001
2090 | 30HLV50CL051 | Н масла в маслобаке 30HLV50BB001
2091 | 30HLV10CL501 | Н масла в маслобаке 30HLV10BB001
2092 | 30HLV10CL502 | Н масла в маслобаке 30HLV10BB001
2093 | 30HLV50CL501 | Н масла в маслобаке 30HLV50BB001
2094 | 30HLV10CD501 | Загрязненность сливного фильтра
2095 | 30HLV11CD501 | Загрязненность напорного фильтра
2096 | 30HLV12CD501 | Загрязненность напорного фильтра
ФТУ №24. Система опроводов жидкой смазки ДРГ.
2097 | 30HNV40CT001 | Т масла в маслобаке 30HNV40BB001
2098 | 30HNV50CT001 | Т масла в маслобаке 30HNV50BB001
2099 | 30HNV40CT051 | Т масла в маслобаке 30HNV40BB001
2100 | 30HNV50CT051 | Т масла в маслобаке 30HNV50BB001
2101 | 30HNV40CT501 | Т масла после подшипников ДРГ
2102 | 30HNV40CT502 | Т масла после подшипников ДРГ
2103 | 30HNV50CT501 | Т масла после подшипников ДРГ
2104 | 30HNV50CT502 | Т масла после подшипников ДРГ
2105 | 30HNV43CP001 | Р в напорной линии маслонасосов смазки
2106 | 30HNV53CP001 | Р в напорной линии маслонасосов смазки
2107 | 30HNV43CP051 | Р в напорной линии маслонасосов смазки
2108 | 30HNV53CP051 | Р в напорной линии маслонасосов смазки
2109 | 30HNV43CP501 | Р в напорной линии маслонасосов смазки
2110 | 30HNV53CP501 | Р в напорной линии маслонасосов смазки
2111 | 30HNV47CF051 | Наличие потока рабочей жидкости
2112 | 30HNV47CF052 | Наличие потока рабочей жидкости
2113 | 30HNV47CF053 | Наличие потока рабочей жидкости
2114 | 30HNV47CF054 | Наличие потока рабочей жидкости
2115 | 30HNV47CF055 | Наличие потока рабочей жидкости
2116 | 30HNV47CF056 | Наличие потока рабочей жидкости
2117 | 30HNV47CF057 | Наличие потока рабочей жидкости
2118 | 30HNV47CF058 | Наличие потока рабочей жидкости
2119 | 30HNV57CF051 | Наличие потока рабочей жидкости
2120 | 30HNV57CF052 | Наличие потока рабочей жидкости
2121 | 30HNV57CF053 | Наличие потока рабочей жидкости
2122 | 30HNV57CF054 | Наличие потока рабочей жидкости
2123 | 30HNV57CF055 | Наличие потока рабочей жидкости
2124 | 30HNV57CF056 | Наличие потока рабочей жидкости
2125 | 30HNV57CF057 | Наличие потока рабочей жидкости
2126 | 30HNV57CF058 | Наличие потока рабочей жидкости
2127 | 30HNV40CL001 | Н масла в маслобаке 30HNV40BB001
2128 | 30HNV40CL002 | Н масла в маслобаке 30HNV40BB001
2129 | 30HNV40CL003 | Н масла в маслобаке 30HNV40BB001
2130 | 30HNV50CL001 | Н масла в маслобаке 30HNV50BB001
2131 | 30HNV50CL002 | Н масла в маслобаке 30HNV50BB001
2132 | 30HNV50CL003 | Н масла в маслобаке 30HNV50BB001
2133 | 30HNV40CL501 | Н масла в маслобаке 30HNV40BB001
2134 | 30HNV40CL502 | Н масла в маслобаке 30HNV40BB001
2135 | 30HNV50CL501 | Н масла в маслобаке 30HNV50BB001
2136 | 30HNV50CL502 | Н масла в маслобаке 30HNV50BB001
2137 | 30HNV40CD501 | Загрязненность сливного фильтра
2138 | 30HNV41CD501 | Загрязненность напорного фильтра
2139 | 30HNV42CD501 | Загрязненность напорного фильтра
2140 | 30HNV50CD501 | Загрязненность сливного фильтра
2141 | 30HNV51CD501 | Загрязненность напорного фильтра
2142 | 30HNV52CD501 | Загрязненность напорного фильтра
ФТУ №25. Система опроводов жидкой смазки М-В.
2143 | 30HFV10CT001 | Т масла в баке СЖС
2144 | 30HFV10CT002 | Т масла на выходе СЖС
2145 | 30HFV10CT003 | Т подводимой охл. воды СЖС
2146 | 30HFV10CT004 | Т отводимой охл. воды СЖС
2147 | 30HFV10CP001 | Р масла на выходе СЖС
2148 | 30HFV10CP501 | Р масла перед насосами 30HFV10AP001 и 30HFV10AP002
2149 | 30HFV10CP502 | Р масла на выходе СЖС
2150 | 30HFV10CP503 | Р подводимой охл. воды СЖС
2151 | 30HFV10CP051 | ΔР на фильтре 30HFV10AT001 СЖС
2152 | 30HFV10CL051 | Н масла в баке СЖС
2153 | 30HFV20CT001 | Т масла в баке СЖС
2154 | 30HFV20CT002 | Т масла на выходе СЖС
2155 | 30HFV20CT003 | Т подводимой охл. воды СЖС
2156 | 30HFV20CT004 | Т отводимой охл. воды СЖС
2157 | 30HFV20CP001 | Р масла на выходе СЖС
2158 | 30HFV20CP501 | Р масла перед насосами 30HFV20AP001 и 30HFV20AP002
2159 | 30HFV20CP502 | Р масла на выходе СЖС
2160 | 30HFV20CP503 | Р подводимой охл. воды СЖС
2161 | 30HFV20CP051 | ΔР на фильтре 30HFV20AT001 СЖС
2162 | 30HFV20CL051 | Н масла в баке СЖС
2163 | 30HFV30CT001 | Т масла в баке СЖС
2164 | 30HFV30CT002 | Т масла на выходе СЖС
2165 | 30HFV30CT003 | Т подводимой охл. воды СЖС
2166 | 30HFV30CT004 | Т отводимой охл. воды СЖС
2167 | 30HFV30CP001 | Р масла на выходе СЖС
2168 | 30HFV30CP501 | Р масла перед насосами 30HFV30AP001 и 30HFV30AP002
2169 | 30HFV30CP502 | Р масла на выходе СЖС
2170 | 30HFV30CP503 | Р подводимой охл. воды СЖС
2171 | 30HFV30CP051 | ΔР на фильтре 30HFV30AT001 СЖС
2172 | 30HFV30CL051 | Н масла в баке СЖС
2173 | 30HFV40CT001 | Т масла в баке СЖС
2174 | 30HFV40CT002 | Т масла на выходе СЖС
2175 | 30HFV40CT003 | Т подводимой охл. воды СЖС
2176 | 30HFV40CT004 | Т отводимой охл. воды СЖС
2177 | 30HFV40CP001 | Р масла на выходе СЖС
2178 | 30HFV40CP501 | Р масла перед насосами 30HFV40AP001 и 30HFV40AP002
2179 | 30HFV40CP502 | Р масла на выходе СЖС
2180 | 30HFV40CP503 | Р подводимой охл. воды СЖС
2181 | 30HFV40CP051 | ΔР на фильтре 30HFV40AT001 СЖС
2182 | 30HFV40CL051 | Н масла в баке СЖС
2183 | 30HFV50CT001 | Т масла в баке СЖС
2184 | 30HFV50CT002 | Т масла на выходе СЖС
2185 | 30HFV50CT003 | Т подводимой охл. воды СЖС
2186 | 30HFV50CT004 | Т отводимой охл. воды СЖС
2187 | 30HFV50CP001 | Р масла на выходе СЖС
2188 | 30HFV50CP501 | Р масла перед насосами 30HFV50AP001 и 30HFV50AP002
2189 | 30HFV50CP502 | Р масла на выходе СЖС
2190 | 30HFV50CP503 | Р подводимой охл. воды СЖС
2191 | 30HFV50CP051 | ΔР на фильтре 30HFV50AT001 СЖС
2192 | 30HFV50CL051 | Н масла в баке СЖС
2193 | 30HFV60CT001 | Т масла в баке СЖС
2194 | 30HFV60CT002 | Т масла на выходе СЖС
2195 | 30HFV60CT003 | Т подводимой охл. воды СЖС
2196 | 30HFV60CT004 | Т отводимой охл. воды СЖС
2197 | 30HFV60CP001 | Р масла на выходе СЖС
2198 | 30HFV60CP501 | Р масла перед насосами 30HFV60AP001 и 30HFV60AP002
2199 | 30HFV60CP502 | Р масла на выходе СЖС
2200 | 30HFV60CP503 | Р подводимой охл. воды СЖС
2201 | 30HFV60CP051 | ΔР на фильтре 30HFV60AT001 СЖС
2202 | 30HFV60CL051 | Н масла в баке СЖС
2203 | 30HFV70CT001 | Т масла в баке СЖС
2204 | 30HFV70CT002 | Т масла на выходе СЖС
2205 | 30HFV70CT003 | Т подводимой охл. воды СЖС
2206 | 30HFV70CT004 | Т отводимой охл. воды СЖС
2207 | 30HFV70CP001 | Р масла на выходе СЖС
2208 | 30HFV70CP501 | Р масла перед насосами 30HFV70AP001 и 30HFV70AP002
2209 | 30HFV70CP502 | Р масла на выходе СЖС
2210 | 30HFV70CP503 | Р подводимой охл. воды СЖС
2211 | 30HFV70CP051 | ΔР на фильтре 30HFV70AT001 СЖС
2212 | 30HFV70CL051 | Н масла в баке СЖС
2213 | 30HFV80CT001 | Т масла в баке СЖС
2214 | 30HFV80CT002 | Т масла на выходе СЖС
2215 | 30HFV80CT003 | Т подводимой охл. воды СЖС
2216 | 30HFV80CT004 | Т отводимой охл. воды СЖС
2217 | 30HFV80CP001 | Р масла на выходе СЖС
2218 | 30HFV80CP501 | Р масла перед насосами 30HFV80AP001 и 30HFV80AP002
2219 | 30HFV80CP502 | Р масла на выходе СЖС
2220 | 30HFV80CP503 | Р подводимой охл. воды СЖС
2221 | 30HFV80CP051 | ΔР на фильтре 30HFV80AT001 СЖС
2222 | 30HFV80CL051 | Н масла в баке СЖС
ФТУ №26. Дымоcосы. Система смазочного масла.
2223 | 30HNV10CT001 | Т масла в маслобаке 30HNV10BB001
2224 | 30HNV10CT051 | Т масла в маслобаке 30HNV10BB001
2225 | 30HNV20CT001 | Т масла в маслобаке 30HNV20BB001
2226 | 30HNV23CT001 | Т масла на выходе маслоохладителя
2227 | 30HNV30CT001 | Т масла в маслобаке 30HNV30BB001
2228 | 30HNV33CT001 | Т масла на выходе маслоохладителя
2229 | 30HNV91CT501 | Т масла после подшипников основного дымососа
2230 | 30HNV91CT502 | Т масла после подшипников основного дымососа
2231 | 30HNV92CT501 | Т масла после подшипников основного дымососа
2232 | 30HNV92CT502 | Т масла после подшипников основного дымососа
2233 | 30HNV93CT501 | Т масла после подшипников основного дымососа
2234 | 30HNV93CT502 | Т масла после подшипников основного дымососа
2235 | 30HNV13CP001 | Р в напорной линии маслонасосов смазки
2236 | 30HNV13CP051 | Р в напорной линии маслонасосов смазки
2237 | 30HNV13CP501 | Р в напорной линии маслонасосов смазки
2238 | 30HNV22CP051 | Р масла перед напорными фильтрами
2239 | 30HNV22CP052 | Р масла за напорными фильтрами
2240 | 30HNV32CP051 | Р масла перед напорными фильтрами
2241 | 30HNV32CP052 | Р масла за напорными фильтрами
2242 | 30HNV10CL001 | Н масла в маслобаке 30HNV10BB001
2243 | 30HNV10CL002 | Н масла в маслобаке 30HNV10BB001
2244 | 30HNV10CL003 | Н масла в маслобаке 30HNV10BB001
2245 | 30HNV10CL501 | Н масла в маслобаке 30HNV10BB001
2246 | 30HNV10CL502 | Н масла в маслобаке 30HNV10BB001
2247 | 30HNV20CL051 | Н масла в маслобаке 30HNV20BB001
2248 | 30HNV20CL501 | Н масла в маслобаке 30HNV20BB001
2249 | 30HNV30CL051 | Н масла в маслобаке 30HNV30BB001
2250 | 30HNV30CL501 | Н масла в маслобаке 30HNV30BB001
2251 | 30HNV17CF051 | Наличие потока рабочей жидкости
2252 | 30HNV17CF052 | Наличие потока рабочей жидкости
2253 | 30HNV17CF053 | Наличие потока рабочей жидкости
2254 | 30HNV17CF054 | Наличие потока рабочей жидкости
2255 | 30HNV17CF055 | Наличие потока рабочей жидкости
2256 | 30HNV17CF056 | Наличие потока рабочей жидкости
2257 | 30HNV17CF057 | Наличие потока рабочей жидкости
2258 | 30HNV17CF058 | Наличие потока рабочей жидкости
2259 | 30HNV27CF051 | Наличие потока масла
2260 | 30HNV27CF052 | Наличие потока масла
2261 | 30HNV27CF053 | Наличие потока масла
2262 | 30HNV27CF054 | Наличие потока масла
2263 | 30HNV27CF055 | Наличие потока масла
2264 | 30HNV27CF056 | Наличие потока масла
2265 | 30HNV37CF051 | Наличие потока масла
2266 | 30HNV37CF052 | Наличие потока масла
2267 | 30HNV37CF053 | Наличие потока масла
2268 | 30HNV37CF054 | Наличие потока масла
2269 | 30HNV37CF055 | Наличие потока масла
2270 | 30HNV37CF056 | Наличие потока масла
2271 | 30HNV10CD501 | Загрязненность сливного фильтра
2272 | 30HNV11CD501 | Загарязненность напорного фильтра
2273 | 30HNV12CD501 | Загарязненность напорного фильтра
ФТУ №27. Система водяной очистки поверхностей нагрева.
2274 | 30HCC01CP001 | Прибор для измерения Р воды до НС
2275 | 30HCC01CP002 | Прибор для измерения Р воды за НС
2276 | 30HCC10CP001 | Прибор для измерения Р воды аппаратов очистки ярус 1
2277 | 30HCC15CP001 | Прибор для измерения Р воды аппаратов очистки ярус 2
2278 | 30HCC20CP001 | Прибор для измерения Р воды аппаратов очистки ярус 3
2279 | 30HCC30CP001 | Прибор для измерения Р воды аппаратов очистки ярус 4
2280 | 30HCC40CP001 | Прибор для измерения Р воды аппаратов очистки ярус 5
2281 | 30HCC50CP001 | Прибор для измерения Р воды аппаратов очистки ярус 6
2282 | 30HCC11CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 101
2283 | 30HCC12CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 102
2284 | 30HCC13CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 103
2285 | 30HCC14CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 104
2286 | 30HCC21CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 201
2287 | 30HCC22CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 202
2288 | 30HCC23CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 203
2289 | 30HCC24CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 204
2290 | 30HCC31CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 301
2291 | 30HCC32CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 302
2292 | 30HCC33CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 303
2293 | 30HCC34CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 304
2294 | 30HCC41CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 401
2295 | 30HCC43CP001 | Прибор для измерения Р воды для очистки аппарат 403
ФТУ №28. Система паровой очистки поверхностей нагрева.
2296 | 30HCB10CP001 | Прибор для измерения Р пара на входе в арматурную группу подачи пара для очистки ШПП/ШВП
2297 | 30HCB10CP002 | Прибор для измерения Р за регулятором Р пара для очистки ШПП/ШВП
2298 | 30HCB10CF001 | Прибор для измерения Qа пара на очистку ШПП/ШВП
2299 | 30HCB11CP001 | Прибор для измерения Р пара для очистки ШПП/ШВП Поток 1-1
2300 | 30HCB11CT001 | Прибор для измерения Т пара для очистки ШПП/ШВП Поток 1-1
2301 | 30HCB12CP001 | Прибор для измерения Р пара для очистки ШПП/ШВП Поток 1-2
2302 | 30HCB12CT001 | Прибор для измерения Т пара для очистки ШПП/ШВП Поток 1-2
2303 | 30HCB51CP001 | Прибор для измерения Р пара для очистки ШПП/ШВП Поток 2-1
2304 | 30HCB51CT001 | Прибор для измерения Т пара для очистки ШПП/ШВП Поток 2-1
2305 | 30HCB52CP001 | Прибор для измерения Р пара для очистки ШПП/ШВП Поток 2-2
2306 | 30HCB52CT001 | Прибор для измерения Т пара для очистки ШПП/ШВП Поток 2-2
2307 | 30HCB20CP001 | Прибор для измерения Р пара на входе в арматурную группу подачи пара для очистки КШ
2308 | 30HCB20CP002 | Прибор для измерения Р за регулятором Р пара для очистки КШ
2309 | 30HCB20CF001 | Прибор для измерения Qа пара на очистку КШ
2310 | 30HCB21CP001 | Прибор для измерения Р пара для очистки КШ Поток 1-1
2311 | 30HCB21CT001 | Прибор для измерения Т пара для очистки КШ Поток 1-1
2312 | 30HCB22CP001 | Прибор для измерения Р пара для очистки КШ Поток 1-2
2313 | 30HCB22CT001 | Прибор для измерения Т пара для очистки КШ Поток 1-2
2314 | 30HCB61CP001 | Прибор для измерения Р пара для очистки КШ Поток 2-1
2315 | 30HCB61CT001 | Прибор для измерения Т пара для очистки КШ Поток 2-1
2316 | 30HCB62CP001 | Прибор для измерения Р пара для очистки КШ Поток 2-2
2317 | 30HCB62CT001 | Прибор для измерения Т пара для очистки КШ Поток 2-2
ФТУ №29.1. Система обезжелезивания конденсата.
2318 | 30LDK10CT001 | Т загрязненного конденсата от КЭН 1 ступени к БОУ-3
2319 | 30LDK10CT501 | Т загрязненного конденсата от КЭН 1 ступени к БОУ-3
2320 | 30LDK80CT001 | Т обратной сет. воды к ФРС
2321 | 30LDP35CT001 | Т смеси обратной сет. и обессоленной воды в коллекторе подачи на ФРС промывочной воды
2322 | 30LDA10CP001 | Р конденсата на выходе с ФСД
2323 | 30LDA10CP002 | Р обессоленного конденсата за БОУ-3
2324 | 30LDA10CP501 | Р обессоленного конденсата за БОУ-3
2325 | 30LDB11CP001 | Р конденсата на входе в МФ-1
2326 | 30LDB11CP002 | Р конденсата на выходе из МФ-1
2327 | 30LDB11CP501 | Р конденсата на входе в МФ-1
2328 | 30LDB12CP001 | Р конденсата на входе в МФ-2
2329 | 30LDB12CP002 | Р конденсата на выходе из МФ-2
2330 | 30LDB12CP501 | Р конденсата на входе в МФ-2
2331 | 30LDB13CP001 | Р конденсата на входе в МФ-3
2332 | 30LDB13CP002 | Р конденсата на выходе из МФ-3
2333 | 30LDB13CP501 | Р конденсата на входе в МФ-3
2334 | 30LDB14CP001 | Р конденсата на входе в МФ-4
2335 | 30LDB14CP002 | Р конденсата на выходе из МФ-4
2336 | 30LDB14CP501 | Р конденсата на входе в МФ-4
2337 | 30LDB15CP001 | Р конденсата на входе в МФ-5
2338 | 30LDB15CP002 | Р конденсата на выходе из МФ-5
2339 | 30LDB15CP501 | Р конденсата на входе в МФ-5
2340 | 30LDB16CP001 | Р конденсата на входе в МФ-6
2341 | 30LDB16CP002 | Р конденсата на выходе из МФ-6
2342 | 30LDB16CP501 | Р конденсата на входе в МФ-6
2343 | 30LDC10CP001 | Р сжатого воздуха к БОУ-3
2344 | 30LDK10CP001 | Р загрязненного конденсата от КЭН 1 ступени к БОУ-3
2345 | 30LDK10CP501 | Р загрязненного конденсата от КЭН 1 ступени к БОУ-3
2346 | 30LDK20CP001 | Р загрязненного конденсата на входе МФ
2347 | 30LDK30CP001 | Р обезжелезенного конденсата после МФ
2348 | 30LDK40CP001 | Р обезжелезенного конденсата на входе в ФСД
2349 | 30LDK50CP001 | Р обессоленной воды за регулятором Р 30LDK50AA801
2350 | 30LDP35CP502 | Р на выходе ФРС
2351 | 30LDB11CP502 | Р конденсата на выходе из МФ-1
2352 | 30LDB12CP502 | Р конденсата на выходе из МФ-2
2353 | 30LDB13CP502 | Р конденсата на выходе из МФ-3
2354 | 30LDB14CP502 | Р конденсата на выходе из МФ-4
2355 | 30LDB15CP502 | Р конденсата на выходе из МФ-5
2356 | 30LDB16CP502 | Р конденсата на выходе из МФ-6
2357 | 30LDP35CP501 | Р на входе в ФРС
2358 | 30LDB11CP003 | ΔР на фильтр-ловушке сополимера МФ-1
2359 | 30LDB11CP503 | ΔР на фильтр-ловушке сополимера МФ-1
2360 | 30LDB12CP003 | ΔР на фильтр-ловушке сополимера МФ-2
2361 | 30LDB12CP503 | ΔР на фильтр-ловушке сополимера МФ-2
2362 | 30LDB13CP003 | ΔР на фильтр-ловушке сополимера МФ-3
2363 | 30LDB13CP503 | ΔР на фильтр-ловушке сополимера МФ-3
2364 | 30LDB14CP003 | ΔР на фильтр-ловушке сополимера МФ-4
2365 | 30LDB14CP503 | ΔР на фильтр-ловушке сополимера МФ-4
2366 | 30LDB15CP003 | ΔР на фильтр-ловушке сополимера МФ-5
2367 | 30LDB15CP503 | ΔР на фильтр-ловушке сополимера МФ-5
2368 | 30LDB16CP003 | ΔР на фильтр-ловушке сополимера МФ-6
2369 | 30LDB16CP503 | ΔР на фильтр-ловушке сополимера МФ-6
2370 | 30LDR50CP001 | ΔР на ловушке ионита
2371 | 30LDR50CP501 | ΔР на ловушке ионита
2372 | 30LDR60CP001 | ΔР на ловушке ионита
2373 | 30LDR60CP501 | ΔР на ловушке ионита
2374 | 30LDA10CF001 | Q обессоленного конденсата за БОУ-3
2375 | 30LDB11CF001 | Q конденсата на выходе из МФ-1
2376 | 30LDB11CF051 | Реле протока конденсата через воздушник МФ-1
2377 | 30LDB12CF001 | Q конденсата на выходе из МФ-2
2378 | 30LDB12CF051 | Реле протока конденсата через воздушник МФ-2
2379 | 30LDB13CF001 | Q конденсата на выходе из МФ-3
2380 | 30LDB13CF051 | Реле протока конденсата через воздушник МФ-3
2381 | 30LDB14CF001 | Q конденсата на выходе из МФ-4
2382 | 30LDB14CF051 | Реле протока конденсата через воздушник МФ-4
2383 | 30LDB15CF001 | Q конденсата на выходе из МФ-5
2384 | 30LDB15CF051 | Реле протока конденсата через воздушник МФ-5
2385 | 30LDB16CF001 | Q конденсата на выходе из МФ-6
2386 | 30LDB16CF051 | Реле протока конденсата через воздушник МФ-6
2387 | 30LDC10CF001 | Q сжатого воздухак БОУ-3
2388 | 30LDK20CF001 | Q загрязненного конденсата от КЭН 1 ступени к БОУ-3
2389 | 30LDK50CF001 | Q отмывочной воды
2390 | 30LDK80CF001 | Q обратной сет. воды к ФРС
2391 | 30LDP35CF051 | Реле протока конденсата через воздушник ФРС
2392 | 30LDA10CQ004 | Содержание натрия в обессоленном конденсате на выходе с БОУ-3
2393 | 30LDA10CQ005 | Электропроводимость обессоленного конденсата на выходе с БОУ-3
2394 | 30LDA10CQ007 | Содержание кремниевой кислоты в обессоленном конденсате на выходе с БОУ-3
ФТУ №29.2. Система химического обессоливания конденсата.
2395 | 30LDF21CP001 | Р обезжелезенного конденсата на входе в ФСД-1 БОУ- 3
2396 | 30LDF21CP002 | Р обессоленного конденсата на выходе из ФСД-1 БОУ-3
2397 | 30LDF21CP501 | Р обезжелезенного конденсата на входе в ФСД-1 БОУ- 3
2398 | 30LDF21CP502 | Р обессоленного конденсата на выходе из ФСД-1 БОУ-3
2399 | 30LDF22CP001 | Р обезжелезенного конденсата на входе в ФСД-2 БОУ- 3
2400 | 30LDF22CP002 | Р обессоленного конденсата на выходе из ФСД-2 БОУ-3
2401 | 30LDF22CP501 | Р обезжелезенного конденсата на входе в ФСД-2 БОУ- 3
2402 | 30LDF22CP502 | Р обессоленного конденсата на выходе из ФСД-2 БОУ-3
2403 | 30LDF23CP001 | Р обезжелезенного конденсата на входе в ФСД-3 БОУ- 3
2404 | 30LDF23CP002 | Р обессоленного конденсата на выходе из ФСД-3 БОУ-3
2405 | 30LDF23CP501 | Р обезжелезенного конденсата на входе в ФСД-3 БОУ- 3
2406 | 30LDF23CP502 | Р обессоленного конденсата на выходе из ФСД-3 БОУ-3
2407 | 30LDF24CP001 | Р обезжелезенного конденсата на входе в ФСД-4 БОУ- 3
2408 | 30LDF24CP002 | Р обессоленного конденсата на выходе из ФСД-4 БОУ-3
2409 | 30LDF24CP501 | Р обезжелезенного конденсата на входе в ФСД-4 БОУ- 3
2410 | 30LDF24CP502 | Р обессоленного конденсата на выходе из ФСД-4 БОУ-3
2411 | 30LDF21CP003 | ΔР на ловушке ионита за ФСД-1 БОУ-3
2412 | 30LDF21CP503 | ΔР на ловушке ионита за ФСД-1 БОУ-3
2413 | 30LDF22CP003 | ΔР на ловушке ионита за ФСД-2 БОУ-3
2414 | 30LDF22CP503 | ΔР на ловушке ионита за ФСД-2 БОУ-3
2415 | 30LDF23CP003 | ΔР на ловушке ионита за ФСД-3 БОУ-3
2416 | 30LDF23CP503 | ΔР на ловушке ионита за ФСД-3 БОУ-3
2417 | 30LDF24CP003 | ΔР на ловушке ионита за ФСД-4 БОУ-3
2418 | 30LDF24CP503 | ΔР на ловушке ионита за ФСД-4 БОУ-3
2419 | 30LDF21CF001 | Q обессоленного конденсата на выходе из ФСД-1 БОУ-3
2420 | 30LDF21CF051 | Реле протока конденсата через воздушник ФСД-1 БОУ-3
2421 | 30LDF22CF001 | Q обессоленного конденсата на выходе из ФСД-2 БОУ-3
2422 | 30LDF22CF051 | Реле протока конденсата через воздушник ФСД-2 БОУ-3
2423 | 30LDF23CF001 | Q обессоленного конденсата на выходе из ФСД-3 БОУ-3
2424 | 30LDF23CF051 | Реле протока конденсата через воздушник ФСД-3 БОУ-3
2425 | 30LDF24CF001 | Q обессоленного конденсата на выходе из ФСД-4 БОУ-3
2426 | 30LDF24CF051 | Реле протока конденсата через воздушник ФСД-4 БОУ-3
2427 | 30LDF21CQ004 | Содержание натрия в обессоленном конденсате на выходе из ФСД-1 БОУ-3
2428 | 30LDF21CQ005 | Электропроводимость обессоленного конденсата на выходе из ФСД-1 БОУ-3
2429 | 30LDF21CQ007 | Содержание кремниевой кислоты! в обессоленном конденсате на выходе из ФСД-1 БОУ-3
2430 | 30LDF22CQ004 | Содержание натрия в обессоленном конденсате на выходе из ФСД-2 БОУ-3
2431 | 30LDF22CQ005 | Электропроводимость обессоленного конденсата на выходе из ФСД-2 БОУ-3
2432 | 30LDF22CQ007 | Содержание кремниевой кислоты в обессоленном конденсате на выходе из ФСД-2 БОУ-3
2433 | 30LDF23CQ004 | Содержание натрия вобессоленном конденсате на выходе из ФСД-3 БОУ-3
2434 | 30LDF23CQ005 | Электропроводимость обессоленного конденсата на выходе из ФСД-3 БОУ-3
2435 | 30LDF23CQ007 | Содержание кремниевой кислоты в обессоленном конденсате на выходе из ФСД-3 БОУ-3
2436 | 30LDF24CQ004 | Содержание натрия вобессоленном конденсате на выходе из ФСД-4 БОУ-3
2437 | 30LDF24CQ005 | Электропроводимость обессоленного конденсата на выходе из ФСД-4 БОУ-3
2438 | 30LDF24CQ007 | Содержание кремниевой кислоты вобессоленном конденсате на выходе из ФСД-4 БОУ-3
ФТУ №29.3. Система регенерации.
2439 | 30LDP31CP501 | Р на входе в ФСС БОУ-3
2440 | 30LDP31CP502 | Р на выходе из ФСС БОУ- 3
2441 | 30LDP32CP501 | Р на выходе из средней дренажной системы ФРК БОУ-3
2442 | 30LDP32CP502 | Р на выходе из ФРК БОУ-3
2443 | 30LDP32CP503 | Р на входе в ФРК БОУ-3
2444 | 30LDP33CP501 | Р на выходе из средней дренажной системы ФРА БОУ-3
2445 | 30LDP33CP502 | Р на выходе из ФРА БОУ-3
2446 | 30LDP33CP503 | Р на входе в ФРА БОУ-3
2447 | 30LDP34CP501 | Р на выходе из средней дренажной системы ФГС БОУ-3
2448 | 30LDP34CP502 | Р на выходе из ФГС БОУ-3
2449 | 30LDP34CP503 | Р на входе в ФГС БОУ-3
2450 | 30LDR71CP001 | Р на напоре насоса откачки регенерационных вод 1
2451 | 30LDR71CP501 | Р на всасе насоса откачки регенерационных вод 1
2452 | 30LDR71CP502 | Р на напоре насоса откачки регенерационных вод 1
2453 | 30LDR72CP001 | Р на напоре насоса откачки регенерационных вод 2
2454 | 30LDR72CP501 | Р на всасе насоса откачки регенерационных вод 2
2455 | 30LDR72CP502 | Р на напоре насоса откачки регенерационных вод 2
2456 | 30LDR81CP001 | Р на напоре дренажного насоса 30LDR81AP001
2457 | 30LDR81CP501 | Р на напоре дренажного насоса 30LDR81AP001
2458 | 30LDR82CP001 | Р на напоре дренажного насоса 30LDR82AP001
2459 | 30LDR82CP501 | Р на напоре дренажного насоса 30LDR82AP001
2460 | 30LDR71CP002 | ΔР на фильтр-сетке на всасе насоса откачки регенерационных вод 1
2461 | 30LDR72CP002 | ΔР на фильтр-сетке на всасе насоса откачки регенерационных вод 2
2462 | 30LDK61CF001 | Q разбавляющей воды к смесителю едкого натра
2463 | 30LDK62CF001 | Q разбавляющей воды к смесителю серной кислоты
2464 | 30LDP31CF051 | Реле протока воды через воздушник ФСС БОУ-3
2465 | 30LDP32CF051 | Реле протока воды через воздушник ФРК БОУ-3
2466 | 30LDP33CF051 | Реле протока воды через воздушник ФРА БОУ-3
2467 | 30LDP34CF051 | Реле протока воды через воздушник ФГС БОУ-3
2468 | 30LDR70CL001 | Н в баке сбора регенерационных вод
2469 | 30LDR80CL001 | Н в дренажном приямке 30LDR80BB001
2470 | 30LDP32CQ005 | Электропроводимость отмывочной воды ФРК БОУ-3
2471 | 30LDP33CQ005 | Электропроводимость отмывочной воды ФРА БОУ-3
2472 | 30LDP34CQ005 | Электропроводимость отмывочной воды ФГС БОУ-3
2473 | 30LDP40CQ018 | Концентрация раствора серной кислоты
2474 | 30LDP70CQ015 | Концентрация раствора едкого натра
2475 | 30LDR60CQ005 | Электропроводимость отмывочной воды в БГК
ФТУ №29.4. Система дозирования кислорода.
2476 | 30LFN40CT501 | Т пит. воды перед холодильниками тех. воды
2477 | 30LFN40CT502 | Т пит. воды после холодильников тех. воды
2478 | 30LFN11CP001 | Р кислорода, подаваемого в систему пит. воды
2479 | 30LFN21CP501 | Р кислорода, подаваемого на всас бустерного насоса А
2480 | 30LFN22CP501 | Р кислорода, подаваемого на всас бустерного насоса Б
2481 | 30LFN31CP001 | Р кислорода, подаваемого на всас КЭН 2 ступени
2482 | 30LFN31CP501 | Р кислорода, подаваемого на всас КЭН 2 ступени
2483 | 30LFN51CP501 | Р пит. воды перед эжектором
2484 | 30LFN51CP502 | Р водовоздушной смеси за эжектором
2485 | 30LFN51CP503 | Р пит. воды перед эжектором
2486 | 30LFN51CP504 | Р водовоздушной смеси за эжектором
2487 | 30LFN52CP501 | Р конденсата перед эжектором
2488 | 30LFN52CP502 | Р водовоздушной смеси за эжектором
2489 | 30LFN10CF501 | Q кислорода, подаваемого в систему пит. воды
2490 | 30LFN30CF501 | Q кислорода, подаваемого в систему конденсата
2491 | 30LFN51CF501 | Q воздуха к водовоздушным эжекторам
2492 | 30LFN52CF501 | Q воздуха к водовоздушному эжектору
ФТУ №29.5. Система дозирования раствора аммиака.
2493 | 10LDQ10CP501 | Р на всасе насоса-дозатора раствора аммиака 1
2494 | 10LDQ10CP502 | Р на напоре насоса-дозатора раствора аммиака 1
2495 | 10LDQ10CP503 | Р в напорном опроводе НДА-1
2496 | 10LDQ20CP501 | Р на всасе насоса-дозатора раствора аммиака 2
2497 | 10LDQ20CP502 | Р на напоре насоса-дозатора раствора аммиака 2
2498 | 10LDQ50CP501 | Р на всасе насоса-дозатора раствора аммиака 7
2499 | 10LDQ50CP502 | Р на напоре насоса-дозатора раствора аммиака 7
2500 | 10LDQ50CP503 | Р на напорном опроводе НДА-7
2501 | 20LDQ10CP501 | Р на всасе насоса-дозатора раствора аммиака 3
2502 | 20LDQ10CP502 | Р на напоре насоса-дозатора раствора аммиака 3
2503 | 20LDQ10CP503 | Р в напорном опроводе НДА-3
2504 | 20LDQ20CP501 | Р на всасе насоса-дозатора раствора аммиака 4
2505 | 20LDQ20CP502 | Р на напоре насоса-дозатора раствора аммиака 4
2506 | 20LDQ50CP501 | Р на всасе насоса-дозатора раствора аммиака 8
2507 | 20LDQ50CP502 | Р на напоре насоса-дозатора раствора аммиака 8
2508 | 20LDQ50CP503 | Р на напорном опроводе НДА-8
2509 | 30LDQ10CP501 | Р на всасе насоса-дозатора раствора аммиака 5
2510 | 30LDQ10CP502 | Р на напоре насоса-дозатора раствора аммиака 5
2511 | 30LDQ10CP503 | Р в напорном опроводе НДА-5
2512 | 30LDQ20CP501 | Р на всасе насоса-дозатора раствора аммиака 6
2513 | 30LDQ20CP502 | Р на напоре насоса-дозатора раствора аммиака 6
2514 | 30LDQ50CP501 | Р на всасе насоса-дозатора раствора аммиака 9
2515 | 30LDQ50CP502 | Р на напоре насоса-дозатора раствора аммиака 9
2516 | 30LDQ50CP503 | Р на напорном опроводе НДА-9
2517 | 00QCF10CL001 | Н в баке-мернике раствора аммиака 1
2518 | 00QCF10CL501 | Н в баке-мернике раствора аммиака 1
2519 | 00QCF20CL001 | Н в баке-мернике раствора аммиака 2
2520 | 00QCF20CL501 | Н в баке-мернике раствора аммиака 2
2521 | 00LDQ01CQ019 | Концентрация паров аммиака в помещении аммиачного хозяйства
ФТУ №29.6. Система серной кислоты и едкого натра.
2522 | 30LDN20CP501 | Р на общем всасывающем опроводе НДЩ
2523 | 30LDN21CP501 | Р на всасе насоса-дозатора едкого натра
2524 | 30LDN21CP502 | Р на всасе насоса-дозатора едкого натра
2525 | 30LDN21CP505 | Р на напоре насоса дозатора едкого натра
2526 | 30LDN21CP506 | Р в напорном опроводе НДЩ-1
2527 | 30LDN22CP501 | Р на всасе насоса-дозатора едкого натра
2528 | 30LDN22CP502 | Р на всасе насоса-дозатора едкого натра
2529 | 30LDN22CP505 | Р на напоре насоса дозатора едкого натра
2530 | 30LDN22CP506 | Р в напорном опроводе НДЩ-2
2531 | 30LDN23CP501 | Р на всасе насоса-дозатора едкого натра
2532 | 30LDN23CP502 | Р на всасе насоса-дозатора едкого натра
2533 | 30LDN23CP505 | Р на напоре насоса дозатора едкого натра
2534 | 30LDN23CP506 | Р в напорном опроводе НДЩ-3
2535 | 30LDN40CP501 | Р на всасывающем опроводе НДСК
2536 | 30LDN41CP501 | Р на всасе насоса-дозатора серной кислоты
2537 | 30LDN41CP502 | Р на напоре насоса-дозатора серной кислоты
2538 | 30LDN41CP504 | Р в напорном опроводе НДСК-1
2539 | 30LDN42CP501 | Р на всасе насоса-дозатора серной кислоты
2540 | 30LDN42CP502 | Р на напоре насоса-дозатора серной кислоты
2541 | 30LDR90CP501 | Р на напоре насоса дренажного
2542 | 30LDN21CP503 | ΔР на фильтр-сетке на всасе насоса-дозатоора едкого натра
2543 | 30LDN21CP504 | ΔР на фильтр-сетке на всасе насоса-дозатора едкого натра
2544 | 30LDN22CP503 | ΔР на фильтр-сетке на всасе насоса-дозатоора едкого натра
2545 | 30LDN22CP504 | ΔР на фильтр-сетке на всасе насоса-дозатора едкого натра
2546 | 30LDN23CP503 | ΔР на фильтр-сетке на всасе насоса-дозатора едкого натра
2547 | 30LDN23CP504 | ΔР на фильтр-сетке на всасе насоса-дозатора едкого натра
2548 | 30LDN41CP503 | ΔР на фильтр-сетке на всасе насоса-дозатора серной кислоты
2549 | 30LDN42CP503 | ΔР на фильтр-сетке на всасе насоса-дозатора серной кислоты
2550 | 30LDN10CL301 | Н едкого натра в дренажном приямке предохранительного поддона
2551 | 30LDN11CL001 | Н в баке-мернике едкого натра
2552 | 30LDN11CL501 | Н в баке-мернике едкого натра
2553 | 30LDN12CL001 | Н в баке-мернике едкого натра
2554 | 30LDN12CL501 | Н в баке-мернике едкого натра
2555 | 30LDN30CL301 | Н серной кислоты в дренажном приямке предохранительного поддона
2556 | 30LDN31CL001 | Н в баке-мернике серной кислоты
2557 | 30LDN31CL501 | Н в баке-мернике серной кислоты
2558 | 30LDN32CL001 | Н в баке-мернике серной кислоты
2559 | 30LDN32CL501 | Н в баке-мернике серной кислоты
2560 | 30LDR90CL001 | Н воды в дренажном приямке
2561 | 30LDN01CQ015 | Концентрация паров едкого натра в помещении серной кислоты и едкого натра
2562 | 30LDN01CQ018 | Концентрация паров cерной кислоты в помещении серной кислоты и едкого натра
ФТУ №30. Электрофильтр.
2563 | 0HDE10CQ011 | измерение содержание пыли (очищенный газ) 1
2564 | 0HDE10CQ012 | измерение содержание пыли (очищенный газ) 2
2565 | 0HDE10CQ013 | измерение содержание пыли (очищенный газ) 3
2566 | 0HDE10CQ014 | измерение содержание пыли (очищенный газ) 4
2567 | 0HDE10CQ015 | измерение содержание пыли (очищенный газ) 5
2568 | 0HDE10CQ016 | измерение содержание пыли (очищенный газ) 6
2569 | 1HDE11CL001 | Н масла контроль трансформатор 1, Поле 1
2570 | 1HDE11CL011 | Н -контроль Поле 1, бункер 1
2571 | 1HDE11CL021 | Н -контроль Поле 1, бункер 2
2572 | 1HDE11CT001 | Т-контроль трансформатор 1, Поле 1
2573 | 1HDE11CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 1/1-2
2574 | 1HDE11CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 1, бункер 1
2575 | 1HDE11CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 1, бункер 2
2576 | 1HDE12CL001 | Н масла контроль трансформатор 2, Поле 1
2577 | 1HDE12CL011 | Н -контроль Поле 2, бункер 1
2578 | 1HDE12CL021 | Н -контроль Поле 2, бункер 2
2579 | 1HDE12CT001 | Т-контроль трансформатор 1, Поле 2
2580 | 1HDE12CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 2/1-2
2581 | 1HDE12CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 2, бункер 1
2582 | 1HDE12CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 2, бункер 2
2583 | 1HDE13CL001 | Н масла контроль трансформатор 1, Поле 3
2584 | 1HDE13CL011 | Н -контроль Поле 3, бункер 1
2585 | 1HDE13CL021 | Н -контроль Поле 3, бункер 2
2586 | 1HDE13CT001 | Т-контроль трансформатор 1, Поле 3
2587 | 1HDE13CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 3/1-2
2588 | 1HDE13CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 3, бункер 1
2589 | 1HDE13CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 3, бункер 2
2590 | 1HDE14CL001 | Н масла контроль трансформатор 1, Поле 4
2591 | 1HDE14CL011 | Н -контроль Поле 4, бункер 1
2592 | 1HDE14CL021 | Н -контроль Поле 4, бункер 2
2593 | 1HDE14CT001 | Т-контроль трансформатор 1, Поле 4
2594 | 1HDE14CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 4/1-2
2595 | 1HDE14CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 4, бункер 1
2596 | 1HDE14CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 4, бункер 2
2597 | 1HDE21CL001 | Н масла контроль трансформатор 2, Поле 1
2598 | 1HDE21CL011 | Н -контроль Поле 1, бункер 3
2599 | 1HDE21CL021 | Н -контроль Поле 1, бункер 4
2600 | 1HDE21CT001 | Т-контроль трансформатор 2, Поле 1
2601 | 1HDE21CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 1/3-4
2602 | 1HDE21CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 1, бункер 3
2603 | 1HDE21CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 1, бункер 4
2604 | 1HDE22CL001 | Н масла контроль трансформатор 2, Поле 2
2605 | 1HDE22CL011 | Н -контроль Поле 2, бункер 3
2606 | 1HDE22CL021 | Н -контроль Поле 2, бункер 4
2607 | 1HDE22CT001 | Т-контроль трансформатор 2, Поле 2
2608 | 1HDE22CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 2/3-4
2609 | 1HDE22CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 2, бункер 3
2610 | 1HDE22CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 2, бункер 4
2611 | 1HDE23CL001 | Н масла контроль трансформатор 2, Поле 3
2612 | 1HDE23CL011 | Н -контроль Поле 3, бункер 3
2613 | 1HDE23CL021 | Н -контроль Поле 3, бункер 4
2614 | 1HDE23CT001 | Т-контроль трансформатор 2, Поле 3
2615 | 1HDE23CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 3/3-4
2616 | 1HDE23CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 3, бункер 4
2617 | 1HDE24CL001 | Н масла контроль трансформатор 2, Поле 4
2618 | 1HDE24CL011 | Н -контроль Поле 4, бункер 3
2619 | 1HDE24CL021 | Н -контроль Поле 4, бункер 4
2620 | 1HDE24CT001 | Т-контроль трансформатор 2, Поле 4
2621 | 1HDE24CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 4/3-4
2622 | 1HDE24CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 4, бункер 3
2623 | 1HDE24CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 4, бункер 4
2624 | 1HDE31CL011 | Н -контроль Поле 1, бункер 1
2625 | 1HDE31CL021 | Н -контроль Поле 1, бункер 2
2626 | 1HDE31CT001 | Т-контроль трансформатор 1, Поле 1
2627 | 1HDE31CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 1/1-2
2628 | 1HDE31CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 1, бункер 1
2629 | 1HDE31CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 1, бункер 2
2630 | 1HDE32CL001 | Н -контроль трансформатор 1, Поле 1
2631 | 1HDE32CL011 | Н -контроль Поле 2, бункер 1
2632 | 1HDE32CL012 | Н -контроль Поле 2, бункер 2
2633 | 1HDE32CT001 | Т-контроль трансформатор 1, Поле 2
2634 | 1HDE32CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 2/1-2
2635 | 1HDE32CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 2, бункер 1
2636 | 1HDE32CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 2, бункер 2
2637 | 1HDE33CL001 | Н -контроль трансформатор 1, Поле 3
2638 | 1HDE33CL011 | Н -контроль Поле 3, бункер 1
2639 | 1HDE33CL012 | Н -контроль Поле 3, бункер 2
2640 | 1HDE33CT001 | Т-контроль трансформатор 1, Поле 3
2641 | 1HDE33CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 3/1-2
2642 | 1HDE33CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 3, бункер 1
2643 | 1HDE33CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 3, бункер 2
2644 | 1HDE34CL001 | Н -контроль трансформатор 1, Поле 4
2645 | 1HDE34CL011 | Н -контроль Поле 4, бункер 1
2646 | 1HDE34CL012 | Н -контроль Поле 4, бункер 2
2647 | 1HDE34CT001 | Т-контроль трансформатор 1, Поле 4
2648 | 1HDE34CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 4/1-2
2649 | 1HDE34CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 4, бункер 1
2650 | 1HDE34CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 4, бункер 2
2651 | 1HDE41CL001 | Н -контроль трансформатор 2, Поле 1
2652 | 1HDE41CL011 | Н -контроль Поле 1, бункер 3
2653 | 1HDE41CL021 | Н -контроль Поле 1, бункер 4
2654 | 1HDE41CT001 | Т-контроль трансформатор 2, Поле 1
2655 | 1HDE41CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 1/3-4
2656 | 1HDE41CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 1, бункер 3
2657 | 1HDE41CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 1, бункер 4
2658 | 1HDE42CL001 | Н -контроль трансформатор 2, Поле 2
2659 | 1HDE42CL011 | Н -контроль Поле 2, бункер 3
2660 | 1HDE42CL012 | Н -контроль Поле 2, бункер 4
2661 | 1HDE42CT001 | Т-контроль трансформатор 2, Поле 2
2662 | 1HDE42CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 2/3-4
2663 | 1HDE42CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 2, бункер 3
2664 | 1HDE42CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 2, бункер 4
2665 | 1HDE43CL001 | Н -контроль трансформатор 2, Поле 3
2666 | 1HDE43CL011 | Н -контроль Поле 3, бункер 3
2667 | 1HDE43CL012 | Н -контроль Поле 3, бункер 4
2668 | 1HDE43CT001 | Т-контроль трансформатор 2, Поле 3
2669 | 1HDE43CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 3/3-4
2670 | 1HDE43CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 3, бункер 3
2671 | 1HDE43CT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 3, бункер 4
2672 | 1HDE44CL001 | Н -контроль трансформатор 2, Поле 4
2673 | 1HDEUCL011 | Н -контроль Поле 4, бункер 3
2674 | 1HDE44CL012 | Н -контроль Поле 4, бункер 4
2675 | 1HDE44CT001 | Т-контроль трансформатор 2, Поле 4
2676 | 1HDE44CT011 | Регулированный термостат обогрев бункера Поле 4/3-4
2677 | 1HDE44CT012 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 4, бункер 3
2678 | 1HDEUCT022 | предохранительный термостат обогрев бункера Поле 4, бункер 4
ФТУ №31. Система золоудаления и шлакоудаления.
ФТУ №32. Система пожаротушения котельного оборудования.
2679 | 30HFC01CP001 | Р пара в опроводе подачи пара к МВ
2680 | 30HFC01CP501 | Р пара в опроводе подачи пара к МВ
2681 | 30HFC01CF001 | Q пара в опроводе подачи пара к МВ
2682 | 30HFC01CF002 | Q пара в опроводе подачи пара к МВ
ФТУ №33. Отопление в пределах КО.