Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по

капитальному ремонту трансформатора 6Т

- Наименование филиала.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ.

Трансформатор 6Т типа ТДЦ-125000/220-71У1 зав.№ 116498, энергоблок № 6.

- Основание для производства работ.

АКТ расследования причин аварии №3.1.-464-Ар/0001-2014 п.3.2.1. Служебная записка 5582/Ш от 24.02.2015. График ремонтов трансформаторов, согласованного с Московским РДУ.

- Цель проведения работ.

Выполнение комплекса работ, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной эксплуатации трансформаторов.

- Содержание работ.

Объемы работ по трансформатору 6Т:

| №№ # п/п | # Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | # Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ед. изм. | # кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка и сборка системы пожаротушения силовых масляных трансформаторов мощностью: свыше 63000 до 417000кВа | 1 трансформатор | 1 |
| 2 | Ремонт тележки и катков трансформатора мощностью: свыше 80000кВА | 1 трансформатор | 1 |
| 3 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 220кВ, переключаемых без возбуждения, без смены обмоток, мощность 125000кВА | 1 шт. | 1 |
| 4 | Прогрев трансформаторов класса напряжения 220кВ, мощность трансформатора свыше 100000 до 125000кВА | 1 технологическая операция | 2 |
| 5 | Сушка трансформаторов класса напряжения 220кВ, мощность трансформатора свыше 100000 до 125000кВА | 1 технологическая операция | 2 |
| 6 | Ремонт вводов герметичных, класс напряжения 220кВ:1 группа сложности | 1 шт. | 3 |
| 7 | Ремонт вводов герметичных, класс напряжения 110кВ:1 группа сложности | 1 шт. | 1 |
| 8 | Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ | 1 шт. | 3 |
| 9 | Снятие и установка короба выводов трансформатора со стороны токопроводов 10,5 кВ | 1 шт. | 3 |
| 10 | Установка пленочной защиты масла расширителя трансформатора, ремонт1 группа сложности | 1 шт. | 1 |
| 11 | Охладители: ДЦ, 1 группа ремонта | 1 шт. | 4 |
| 12 | Ремонт вентиляторов типа НАП N 7, 4 | 1 шт. | 8 |
| 13 | Маслонасосы типа Т, ТЭ, ЭЦТ, 2 группа ремонта | 1 шт. | 4 |
| 14 | Замена прибора теплового контроля одноточечного (применительно для термосигнализатора) | 1 шт. | 1 |
| 15 | Снятие и установка механизмов исполнительных электрических (применительно для газового реле) | 1 шт. | 1 |
| 16 | Ремонт реле газового, тип BF-80/Q: 1 гр.сл. ремонта | 1 шт. | 1 |
| 17 | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160:1 группа сложности | 1 шт. | 2 |
| 18 | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 100000 до 125000кВА | 1 шт. | 1 |
| 19 | Ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос. | 1 тн | 0,5 |
| 20 | Прокладка металлических рукавов, при диаметре рукава, мм 27 | 100м метал. рукава | 0,5 |
| 21 | Снятие металлических рукавов, при диаметре рукава, мм 27 | 100м метал. рукава | 0,5 |
| 22 | Снятие задвижек на давление до 6,4 МПа с жестким клином фланцевых, ДУ прохода трубопровода 125 мм | 1 шт. | 20 |
| 23 | Установка задвижек на давление до 6,4 МПа с жестким клином фланцевых, ДУ прохода трубопровода 125 мм | 1 шт. | 20 |
| 24 | Ремонт задвижек на давление до 6,4 МПа с жестким клином фланцевых, ДУ прохода трубопровода 125 мм, 2гр.сл.ремонта | 1 шт. | 1 |
| 25 | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом) | 100 кг | 2 |
| 26 | Регенерация со стабилизацией трансформаторного масла (с сушкой) | 1 тн | 34,5 |
| 27 | Сушка и очистка трансформаторного масла (для доливки) | 1 тн | 1,5 |
| 28 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | 1 тн | 3 |
| 29 | Установка предохранительного клапана | 1 шт. | 1 |
| 30 | Исп. тр-ра: Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции (до и после ремонта) | 1 трансформатор | 2 |
| 31 | Исп. тр-ра: Определение отношения С2/С50 (до и после ремонта) | 1 трансформатор | 2 |
| 32 | Исп. тр-ра: Определение отношения ΔС/с (до и после ремонта) | 1 трансформатор | 2 |
| 33 | Исп. тр-ра: Измерение сопротивления обмоток постоянному току (до и после ремонта) | 1 трансформатор | 2 |
| 34 | Исп. тр-ра: Проверка коэффициента трансформации (до и после ремонта) | 1 трансформатор | 2 |
| 35 | Исп. тр-ра: Проверка группы соединения обмоток (до и после ремонта) | 1 трансформатор | 2 |
| 36 | Исп. тр-ра: Измерение тока с потерь холостого хода (до и после ремонта) | 1 трансформатор | 2 |
| 37 | Исп. тр-ра: Измер. Zк (до и после ремонта) | 1 трансформатор | 2 |
| 38 | Исп тр-ра: Оценка состояния бумажной изоляции по степени полимеризации | 1 анализ | 1 |
| 39 | Исп. масла: Хроматографический анализ трансформаторного масла (бак до и после ремонта, 4 ввода после ремонта) | 1 анализ | 6 |
| 40 | Исп. масла: Определение содержания фурановых производных (бак после ремонта) | 1 анализ | 1 |
| 41 | Исп. масла: Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (бак и 4 ввода до и после ремонта) | 1 проба масла | 10 |
| 42 | Исп. масла: Определение количества растворенной воды в масле (бак и 4 ввода до и после ремонта) | 1 проба | 10 |
| 43 | Исп. масла: Определение содержания механических примесей (бак и 4 ввода до и после ремонта) | 1 проба | 10 |
| 44 | Исп. масла: Определение прозрачности масла (бак и 4 ввода до и после ремонта) | 1 проба | 10 |
| 45 | Исп. масла: Определение кислотного числа (бак и 4 ввода до и после ремонта) | 1 проба | 10 |
| 46 | Исп. масла: Определение водорастворимых кислот и щелочей (бак и 4 ввода до и после ремонта) | 1 проба | 10 |
| 47 | Исп. масла: Определение температуры вспышки масла (бак и 4 ввода до и после ремонта) | 1 проба | 10 |
| 48 | Исп. масла: Определение электрической прочности масла (бак и 4 ввода до и после ремонта) | 1 проба | 10 |
| 49 | Перекатка: Разворот катков на 90º, транспортная масса 147 т (3 развор. х 147 т = 441) | 1 разворот транс | 441 |
| 50 | Перекатка: Перемещение широкой стороной до 20м, масса 147т 1 участок: 10 м - из рабочей ячейки. | 1 тн трансп.масс | 147 |
| 51 | Перекатка: Перемещение узкой строной до 50 м, масса 147т 2 участок: 50 м - пристанционный узел | 1 тн трансп.масс | 147 |
| 52 | Перекатка: Перемещение широкой стороной до 20 м, масса 147 т 3 участок: 35 м - временный торец гл. корпуса. | 1 тн трансп.масс | 147 |
| 53 | Перекатка: То же. Перемещение широкой стороной доп. 15 м, масса 147т (на кажд. доп. 10 м - 15 %: 0,15 х 1,5 х 147т = 33) | 1 тн трансп.масс | 33 |
| 54 | Перекатка: Перемещение узкой строной до 50 м, масса 147т 4 участок: 25 м - машинный зал главного корпуса. | 1 тн трансп.масс | 147 |
| 55 | Перекатка: Разворот катков на 90º, транспортная масса 147 т (3 развор. х 147 т = 441) | 1 разворот транс | 441 |
| 56 | Перекатка: Перемещение узкой строной до 50 м, масса 147т 4 участок: 25 м - машинный зал главного корпуса. | 1 тн трансп.масс | 147 |
| 57 | Перекатка: Перемещение широкой стороной до 20 м, масса 147т 3 участок: 35 м - временный торец гл. корпуса. | 1 тн трансп.масс | 147 |
| 58 | Перекатка: То же. Перемещение широкой стороной доп. 15 м, масса 147т (на кажд. доп. 10 м - 15 %: 0,15 х 1,5 х 147т = 33) | 1 тн трансп.масс | 33 |
| 59 | Перекатка: Перемещение узкой строной до 50 м, масса 147т 2 участок: 50 м - пристанционный узел | 1 тн трансп.масс | 147 |
| 60 | Перекатка: Перемещение широкой стороной до 20м, масса 147т 1 участок: 10 м - в рабочую ячейку. | 1 тн трансп.масс | 147 |

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- Виды деятельности, к которым необходим допуск:

23. Монтажные работы

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

24. Пусконаладочные работы

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

  - Наличие у Подрядчика электролаборатории, зарегистрированной в Ростехнадзоре.

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до и выше 1000В;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - Работы должны выполняться собственными силами.

  - Персонал Подрядчика обязан пройти проверку знаний по электробезопасности на ПК с помощью экзаменационной программы «Допуск» у Заказчика, в Отделе Охраны Труда и Производственного Контроля (требование Стандарта организации СМОЗиБТ СО-СОТТА-12 «Управление безопасностью электрических сетей»).

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить себя бытовыми помещениями (передвижными-перевозимыми бытовками).

- Требования к выполнению работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК;

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» СО-СОТТА-20;

- Стандарт организации «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила безопасности при работе на высоте». СО-СОТТА-13;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные при выполнении работ в рамках настоящего Технического задания.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами, и проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ (оказания услуг).

  - Все погрузочно-разгрузочные работы, такелажные работы и доставка оборудования и материалов до ремонтной площадки и обратно осуществляется силами Подрядчика. Подъемные средства для разборки и сборки трансформатора на территории Заказчика предоставляет Заказчик.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям.

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика и Заказчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении 2 к настоящему ТЗ. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Заказчиком, указан в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала

  - Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения работ.

  - Сроки выполнения работ: с июля по сентябрь 2015 года, в соответствии с утвержденным графиком ремонта 2015 г. и подконтрольной эксплуатацией в течение 30 календарных дней, (п.п. 2.9.20 и 2.9.21. СО 34.04.181-2003).

  - Этапы выполнения работ:

| Наименование оборудования | Срок начала выполнения работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор 6Т | 06.07.2015г. | 08.09.2015г. |

После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования, которая завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до ремонта предоставить график выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке работ.

  - Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить

Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

  - Испытания проводятся в соответствии со следующими НТД:

- РД 34.45-51.300-97 «ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

- по программам, разработанным Подрядчиком и согласованными и утвержденными Заказчиком.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

Подрядчик предъявляет Заказчику полный комплект ремонтной и отчетной документации:

  - Проект производства работ (ППР), план безопасности проведения работ Подрядчиком (ПБПР);

  - Линейные (сетевые) графики проведения работ;

  - Копии свидетельств специалистов, допущенных к производству работ в качестве руководителя, Протокол Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о проверке знаний требований промышленной безопасности;

  - Копии действующих свидетельств, выданных СРО о допуске к видам работ, которые влияют на безопасность особо опасных и технически сложных объектов и выполняются в рамках настоящего Технического задания;

  - Свидетельство о регистрации электролаборатории в Ростехнадзоре;

  - Ведомости объемов планируемых работ, выполненных работ, дополнительных работ (при необходимости), исключенных работ (при необходимости);

  - Протоколы технических решений по выявленным, но не устранённым дефектам (при необходимости);

  - Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы;

  - Акты приемки скрытых работ;

  - Акты дефектаций;

  - Технический отчет на ремонт трансформаторов;

  - Сертификаты и технические паспорта на использованные в процессе ремонтных работ материалы и запасные части;

  - Справку о численности персонала в т.ч. и ИТР (ежемесячно);

  - Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

  - Другую документацию в соответствии с требованиями НТД.

- Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Приложения:

Приложение 1 - Ведомость МТР Заказчика

Приложение 2 - Ведомость МТР Подрядчика

Приложение 3 - Дополнительные требования (на этапе закупочных процедур)

Приложение №1 к ТЗ

Перечень материалов, поставляемых Заказчиком.

| №№ пп | Наименование материалов | ГОСТ,ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло ГК | ТУ 38.1011025-85 | тн. | 1,50 |

Приложение № 2 к ТЗ

Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком.

| №№ п.п. | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ацетон технический 1с. | ГОСТ 2768-84 | л | 7 |
| 2 | Болт с гайкой М16х90 | ГОСТ 5927-70, ГОСТ 7798-70 | кг | 24 |
| 3 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 30 |
| 4 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 | кг | 3 |
| 5 | Канифоль сосновая марки А 20г | ГОСТ 19113-84 | кг | 0,2 |
| 6 | Клапан Ж83-Р1226-01 Ру80кПа | ГОСТ 12.2.063-81; ГОСТ 9544-93; ГОСТ 9789-75 | шт | 1 |
| 7 | Клей 88-СА | ТУ 075 06004-122-99 | кг | 1,75 |
| 8 | Лакоткань ЛХММ-105 0,24мм | ГОСТ 2114-78 | м | 5 |
| 9 | Лента киперная 30 | НД Производителя | м | 20 |
| 10 | Лента тафтяная 25 | НД Производителя | м | 150 |
| 11 | Масло ВМ-4 | ТУ 38.401-58-3-90 | л | 36 |
| 12 | Маслоуказатель МС-1-1120 У1 | НД Производителя | шт | 1 |
| 13 | Металлорукав Р3-ЦХ-25 | ТУ 4833-008-00239971-2001 | м | 50 |
| 14 | Оболочка ОЗТ 1,8х1,1 | НД Производителя | шт | 1 |
| 15 | Пластина резиновая для трансформаторов универсальная маслотепломорозостойкая УМ Рулон 6х1200х3000 Степень твердости--, Марка-УМ, Размер(ширина х длина), мм-12003000, Вид--, Класс--, Толщина, мм-6, Тип--, | ГОСТ 12855-77 | кг | 150 |
| 16 | Подшипник 308 | ГОСТ 8338-75 | шт | 16 |
| 17 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 0,2 |
| 18 | Присадка Midel 7131 Beck Elektroisolier-Systeme | НД Производителя | т | 0,15 |
| 19 | Присадка Агидол-1 | НД Производителя | т | 0,1 |
| 20 | Салфетка обтирочная х/б | НД Производителя | кг | 14 |
| 21 | Силикагель КСКГ | ГОСТ 3956-76 | т | 0,2 |
| 22 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 2 |
| 23 | Спирт этиловый технический | ГОСТ 18300-87 | далл | 7 |
| 24 | Термометр ТКП-160Сг-М2-УХЛ2-(0+120)-1,5-6,0-160-В d=16мм | ТУ 25-02.091870-81 | шт | 1 |
| 25 | Электрод УОНИ-13/55 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-015-11142306-97 | кг | 8 |
| 26 | Электрокартон (разный) | НД Производителя | кг | 10 |
| 27 | Элемент ФЭП 152-130-205 5мкм | НД производителя | шт | 3 |

Приложение №3 к ТЗ

по капитальному ремонту трансформатора 6Т

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в нормативной базе: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" с указанием коэффициента к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению».

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания