Приложение № 4 к Уведомлению № 436 от 24.04.2015г.

Техническое требование

на трансформатор напряжения емкостной масляный  НДКМ-500 УХЛ1 или аналог.

# *Наименование: трансформатор напряжения емкостной масляный  НДКМ-500 УХЛ1 с конденсаторным делителем напряжения фирмы “Maxwell” или аналог.

*Технические характеристики:

| Ном. первичное напряжение, кВ | 500/√3 |
| --- | --- |
| Ном. напряжение основной вторичной обмотки №1, кВ | 0,1/√3 |
| Ном. напряжение основной вторичной обмотки №2, кВ | 0,1/√3 |
| Ном. напряжение дополнительной вторичной обмотки №3, кВ | 0,1 |
| Ном. мощность, ВА, основной вторичной обмотки №1 в классе точности 0,2 | 30 |
| Ном. мощность , ВА, основной вторичной обмотки №2 в классах точности 0,2 | 120 |
| Ном. мощность , ВА, дополнительной вторичной обмотки №3 в классах точности 3Р | 600 |
| Предельная мощность, ВА (вне классов точности) | 1200 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Номинальное значение климатических факторов для исполнения «УХЛ категории размещения «1»: |  |
| - высота установки над уровнем моря, не более, м | 1000 |
| - температура окружающей среды, °С | (-60°С +40°)С |

Комплект поставки НДКМ-500 УХЛ1:

Согласно заводской спецификации

*Дополнительные требования:

запасные части и материалы должны быть рассчитаны на гарантийный срок эксплуатации.

*Сроки поставки: июнь 2015г.

*Требования к приемке:

Приемка оборудования должна производиться согласно договору поставки в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции по количеству и качеству» №П-6 (утвержденной постановлением «ГОСАРБИТРАЖА» от 15.06.65г.)

*Перечень документации:

1.Паспорт

2.Руководство по эксплуатации

3.Методика поверки

4.Свидетельство о первичной поверке

5.Копия сертификата об утверждении типа средств измерения

*Гарантия изготовителя:

Гарантийный срок эксплуатации не менее 2-х лет.

*Требования к упаковке оборудования:

Упаковка в соответствии с требованием ТУ изготовителя.