Утверждаю:

Главный инженер филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

__________________А.В Поварницын.

«____»_______________2015г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по Разработке проекта системы продувки газопроводов Яйвинской ГРЭС азотом

1. Наименование предприятия:

Филиал "Яйвинская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия", Пермский край п. Яйва, ул. Тимирязева, д. 5.

2. Наименование оборудования. Место производства работ:

Сети газораспределения и газопотребления филиала "Яйвинская ГРЭС" от задвижки Г-2 на ГРП до задвижек 1ГК-1, 2ГК-1, 3ГК-1, 4ГК-1 и газопровода котлов № 1÷4 согласно приложениям № 1-5 к настоящему Техническому заданию.

3. Основание для производства работ:

Приказ № 011 от 21.01.2015г. «По результатам расследования причин задержки включения энергоблока № 1 в сеть из НПЛ ТР 01.12.2014г.

4. Цель проведения работ:

4.1. Разработка проекта для реализации системы продувки газопроводов филиала «Яйвинская ГРЭС» азотом.

4.2 Обеспечение взрывопожаробезопасности, требуемого уровня техники безопасности при ремонте и эксплуатации оборудования газового хозяйства филиала «Яйвинская ГРЭС» при использовании попутного нефтяного газа (ПНГ), содержащего пирофорные отложения путем заполнения газопроводов инертными газами под избыточным давлением и исключение возникновения взрывоопасных (самовоспламеняющихся) субстанций в газопроводах.

5. Содержание работ.

5.1. Выполнение работ по разработке проекта системы продувки газопроводов азотом включающего в себя, но не ограничивающегося объемом указанного в таблице № 1:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Услуг | Примеч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предпроектное обследование системы газопровода в части: - изучение существующих принципиальных и монтажных схем, газопровода; - натурное обследования существующих систем газопроводов; - выполнение необходимых замеров для модернизации металлоконструкций; - обследование кабельных каналов и туннелей, трассировки кабельных трасс; - подготовка исходных данных для проектирования и согласование с Заказчиком. | Приложение № 1-5 к настоящему ТЗ |
| 2 | Разработка и согласование с Заказчиком рабочего проекта, проектно-сметной документации для реализации системы продувки газопроводов Яйвинской ГРЭС азотом с учетом проведения дополнительной линии трубопроводов, установкой необходимой запорной арматуры, электропитанием азотной станции и установкой оборудования КИП в дополнение к существующей системы продувки воздухом от компрессорной станции КТЦ от задвижки Г-2 на ГРП до задвижек 1ГК-1, 2ГК-1, 3ГК-1, 4ГК-1 и газопровода котлов № 1÷4. При проектировании учесть использование модульной (стационарной) азотная станции, с учетом ее расположения в районе временного торца котельного отделения главного корпуса с южной стороны, со следующими основными техническими характеристиками: - Рабочая температура окружающего воздуха, °С - от -50 до +45; - Чистота азота 90-99,9 %; - Объём выхода газовой смеси не менее 20 нм3/мин; - Давление 5-10 ата; - Точка росы -40÷-60 гр.С; - Время выхода на рабочий режим -10÷20 мин.; - Ресурс работы мембранных модулей, 150 - 180 тыс. часов; - Привод электрический; - Система управления обеспечивает работу станции в автоматическом режиме с полным контролем работы станции, возможностью ручного, автоматического и дистанционного управления станцией, мониторинг технологических параметров. В процессе проектирования на рассмотрение и согласование Заказчику должны быть представлены не менее 3-х вариантов азотных станций различных производителей. Рабочий проект должен быть разработан в полном объёме только после утверждения типа азотной станции Заказчиком. | В соответствии с основными требованиями применяемые к проектной и рабочей документации по ГОСТ р21.1101-2009 в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 21.12.2009) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и иных нормативных документов действующих на территории РФ |
| 3 | В состав рабочего проекта должны войти разделы: - пояснительная записка проекта (ПЗ); - Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР); - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (ИОС); - Проект организации строительства (ПОС); - Проект организации работ (ПОР); - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ); - Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООС); - Спецификация оборудования, изделий и материалов (С); - рабочие чертежи (КЖ, КМ, КМД, ЭС, АЗО); - проектно-сметный расчёт на реализацию данного проекта |  |

Примечание:

1. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в нормативной базе: СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, с указанием ниже перечисленной информации:

индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, а также дополнительно в формате «Гранд-смета», с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

2. Результаты выполненных работ в части энергетической эффективности должен соответствовать требованиям ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, повышении изменений в отдельные законодательства РФ».

3. Подрядчику до подачи конкурсной заявки необходимо прибыть на филиал, для предварительного осмотра объектов проектирования и проработки возникших вопросов.

6. Требования к Исполнителю:

6.1.	Наличие у Исполнителя, свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации согласно Приказу Минрегиона России от 30.12.2009 N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Наличие у Исполнителя свидетельства СРО включающего в себя, но не ограничивающегося перечнем следующих работ: по проектированию:

1). Работы по подготовке конструктивных решений;

2). Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения;

3). Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов;

4). Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

5). Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

6.2. Проектирование должно выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики и газовой промышленности не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в ТЗ. Наличие у Исполнителя положительных референций по ранее выполненным подобным работам на объектах энергетики, нефтяной и газовой промышленности;

6.3. Иметь наличие достаточного собственного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

6.4. Исполнитель обязан при разработке проекта основные проектные решения согласовывать с Заказчиком;

6.5.	Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППР в РФ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. Исполнитель обязан знать и выполнять требования ПТБ, ПТЭ, ППР в РФ, ПУЭ, правил Ростехнадзора, правила охраны труда, распорядительных документов ИА ОАО «Э.ОН. Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС», - Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «Правила противопожарного режима в РФ»;

- РО БРиИ-01 «Правила техники безопасности для подрядных организаций»;

- Стандарта организации СО-СОТТА-20 ОАО «Э.ОН Россия» «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

6.6.	Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ;

Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.7.	Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.8.	Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.9.	В составе документации от Исполнителя должна быть представлены:

-	Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ;

-	Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

-	Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

-	Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом».

7. Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- «Утверждённые федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542;

- «Правила противопожарного режима в РФ», от 25 апреля 2012 г. постановление N 390;

  - При проектировании должно уделяться внимание на использование в проектной документации и последующее использование сертифицированных материалов и оборудования на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

8.	Этапы выполнения работ:

Начала работ-15.06.2015г. Окончание 30.09.2015г.

Предпроектное обследование с 15.06.2015г по 30.06.2015г.

Проектирование и предоставление проекта Заказчику с 01.07.2015г по 30.09.2015г.

9. Требования к приёмке.

9.1.Сдача-приемка работ осуществляется по окончанию выполненных Исполнителем работ, согласно сроков указанных в настоящем Техническом задании. Приемка работ осуществляться в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем подписанием актов комиссии по выполненным работам. Подписания акта сдачи-приемки, выполняется только после предъявления Исполнителем отчётных технических документов. Приёмка выполненных Исполнителем работ по разработке проекта производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Исполнителя.

Исполнитель по окончании работ предоставляет полный комплект отчётной документации в соответствии с п. 10 настоящего Технического задания.

9.2. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителем, с указанием срока и порядка их устранения.

10. Документация, предъявляемая Заказчику:

10.1. Исполнитель предоставляет Заказчику документацию, выполненную в соответствии с ГОСТ P 21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации»

10.2. Документация должна передаваться Заказчику в 2-экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (СD, DVD или флэш - карта).

10.3. Документация в электронном виде должна передаваться в следующих форматах:

Текстовые материалы – Word;

Графические материалы (чертежи) – TIF, PDF, DWG;

Базы данных – Ассеss;

Таблицы – Excel.

10.4. Тома с соответствующими приложениями (чертежи, схемы) должны передаваться в переплётах.

10.5. Заказчик вправе потребовать дополнительную сдаточную документацию, в зависимости от сложности и специфики разрабатываемого проекта.

11. Гарантии Исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать;

11.1. Надлежащее качество выполненных в полном объёме работ в соответствии с данным Техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией;

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки, указанные в разделе 8.

Неотъемлемой частью настоящего Технического задания являются следующие приложения:

Приложение 1. Схема «Сети газораспределения и газопотребления ЯГРЭС (КТЦ)»;

Приложение 2. Схема «Газопровод котла № 1;

Приложение 3. Схема «Газопровод котла № 2;

Приложение 4. Схема «Газопровод котла № 3;

Приложение 5. Схема «Газопровод котла № 4.

Согласовано:

От филиала «Яйвинская ГРЭС»				От ИА ОАО «Э.ОН Россия»

Зам. Главного инженера по эксплуатации		Начальник УРиТП

________________ А.С. Маковский			_______________С.А. Райхель

Зам. Главного инженера по ремонту			Зам. начальника УРиТП

________________ А.В. Аракчеев	______________А.П.Хмелинин

Начальник ОППР

_________________ В.Б. Чернышёв

Начальник ПТС

_________________ Р.Х. Мифтахов

Техническое задание разработал:

_________________________ начальник КТЦ Ю.В. Наумов

Приложение № 1 к настоящему ТЗ

Приложение № 2 к настоящему ТЗ

Схема «Газопровод котла № 1

Приложение № 3 к настоящему ТЗ

Схема «Газопровод котла № 2

Приложение № 4 к настоящему ТЗ

Схема «Газопровод котла № 3

Приложение № 5 к настоящему ТЗ

Схема «Газопровод котла № 4