Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции закрытого распределительного

устройства 110кВ (ЗРУ-110кВ)

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

2. Наименование здания (сооружения),  место производство работ:

Здание закрытого распределительного устройства 110кВ (ЗРУ-110кВ)

3. Основание для производства Работ:

Утвержденная программа ТПиР производственного назначения на 2015 г.

4. Цель проведения работ:

Выполнение  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной  эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

5. Содержание работ:

5.1. Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ.

5.2. Выполнение работ в объёме и в соответствии с Проектом «Реконструкция закрытого распределительного устройства 110кВ (ЗРУ-110кВ)» №2205П-14, выполненным ОАО «Ивэлектроналадка».

| № п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или единиц здания | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж кладки из керамического кирпича | М3 | 2,8 |
| 2 | Демонтаж существующих ворот (деревяные, размер 3,44х1,745м) | шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж существующих фундаментов | М3 | 9 |
| 4 | Частичное удаление щебня | М3 | 115 |
| 5 | Демонтаж масляного бака (недействующего, V=8м3, 1,5х1,5х3,56 м) | шт. | 1 |
| 6 | Демонтаж металлического кабельного короба | м.п. | 32,6 |
| 7 | Демонтаж масляного выключателя У-110-8 (недействующего) | шт. | 1 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 8 | Монтаж бетонных фундаментов вертикальных стоек (12шт, бетон кл. В20) помещений: резервных маслобаков, обще обменной и аварийной вентиляции | М3 | 1,2 |
| 9 | Монтаж стеновых металлических стоек монтируемых помещений | шт. | 12 |
| 10 | Монтаж кровельных металлических профилей и перемычек | п.м. | 150 |
| 11 | Монтаж стеновых сэндвич-панелей ПСБ-100 | м2 | 148,95 |
| 12 | Монтаж кровельных сэндвич-панелей ПКБ-100 | м2 | 27,6 |
| 13 | Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многопрофильных профилей с герметичными стеклопакетами. | м2 | 170 |
| 14 | Монтаж вентиляционных установок, сигнализации наличия элегаза. | шт. | 5 |
| 15 | Наладка автоматики и сигнализации вентиляционных установок | комплект | 5 |
| 16 | Устройство кабельных каналов (Ж/Б лотки, перекрытия) | п.м. | 26,65 |
| 17 | Устройство бетонных полов, толщиной покрытия 10 см | м2 | 716,2 |

6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области реконструкции объектов капитального строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом  РФ в том числе:

- 6.  Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

- 6.1. Опалубочные  работы

- 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

- 7.   Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.

- 7.2. монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.

- 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

- 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

- 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.

- 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

- 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.

- 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

- 24. Пусконаладочные работы.

- 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.

6.2. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе:

- в электроустановках до и выше 1000В

- работ с подъёмными сооружениями.

Согласно требованиям нормативных документов, ремонтные (монтажные) организации, выполняющие сварочные работы на опасных производственных объектах, должны иметь:

- Аттестованные технологии сварки (с указанием групп и перечней технических устройств, на которых будут производиться сварочные работы, способов сварки, групп свариваемых материалов и т.п.);

- Аттестованное сварочное оборудование (с указанием групп и перечней технических устройств, на которых будут производиться сварочные работы, способов сварки, групп свариваемых материалов и т.п.);

- Аттестованных специалистов сварочного производства I, II, III уровня (с указанием групп и перечней технических устройств, на которых будут производиться сварочные работы, способов сварки, групп свариваемых материалов и т.п.);

-    Аттестованные сварочные материалы;

6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

6.4. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом Субподрядчика) правил внутреннего распорядка филиала «Шатурская ГРЭС», ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора для того, чтобы не допустить своими  действиями  нарушений требований по охране труда и технике безопасности, а также  нормальной эксплуатации действующего оборудования филиала «Шатурская ГРЭС» при производстве ремонтных работ,  в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

При количестве персонала Подрядчика, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки,  подтвержденной надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их право на выполнение работ, в том числе:

- работы с электро- и пневмоинструментом;

- работы с грузоподъёмными сооружениями.

Персонал Подрядчика (субподрядчика) должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, задействованных на ремонтной площадке филиала «Шатурская ГРЭС»: ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.6. Персонал Подрядчика (Субподрядчика) обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на филиале «Шатурская ГРЭС» и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на филиале «Шатурская ГРЭС»  в соответствии с календарем рабочего времени на 2015 г. и графиком производства работ.

6.7. Подрядчик (субподрядчик) обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

6.8. Подрядчик (субподрядчик) обязан ознакомить собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

6.9. Подрядчик (субподрядчик) обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спец обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.10. Подрядчик обязан выполнить работу  собственными силами и (или) с привлечением субподрядных организаций на объём работ не более 20% от общего объёма работ, только с письменного согласия Заказчика

6.11. Подрядчик (субподрядчик) несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

6.12. Подрядчик (субподрядчик) несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием, за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

6.13. Наличие необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании. Наличие инструкций по монтажу, наладке, эксплуатации вновь монтируемого оборудования.

6.14. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием;

6.15. Подрядчик (субподрядчик) обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с п. 19.2. «Правила техники безопасности  для  подрядных организаций РО-БРиИ-01», представлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ.

6.16. Отчет деятельности в области ОТиТБ должен содержать следующую информацию:

Количество собственного персонала;

Количество часов отработанных собственным персоналом (персоналом субподрядчика)

Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

количество проверок рабочих мест собственным персоналом  (персоналом субподрядчика)

количество проведенных первичных инструктажей;

количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

количество проработки информации о травматизме;

статус выполнения предписаний;

Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

Количество утилизированных отходов;

Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

6.17. Ознакомить собственных работников (персонал субподрядчика) с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

6.18. Подрядчик (субподрядчик) обязан соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

7. Требования к работам:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническим заданием.

7.2. Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».

7.3. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

-  Федеральный Закон РФ №116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»  (Утверждённые приказом Минтруда и социальной защиты от 24 июля 2013г №328Н, зарегистрированные Минюстом России 12.декабря 2013г);

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности: Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъёмные сооружения, утверждённые приказом Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г.

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- РО-БРиИ-01 «Правила техники безопасности для подрядных организаций».                                - Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым материалам (комплектующим изделиям) и запасным частям:

8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов (комплектующих изделий) поставляемых Подрядчиком;

8.2. Все поставляемые материалы, включены в цену договора. Подрядчик осуществляет доставку материалов и комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.3. Вновь устанавливаемые оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком при предоставлении оригинала.

8.4. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.5. Входной контроль материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.6. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

8.7. Подрядчик (субподрядчик) обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

9. Этапы и сроки выполнения работ:

9.1.Срок начала выполнения работ: 03 июля  2015 г.

Срок окончания выполнения работ: 10 октября 2015 г.

9.2. Этапы:

| № п/п | Наименование работ | Начало/окончание этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ППР | 03.07.15г ÷ 28.07.15г |
| 2 | Демонтажные работы и поставка материалов | 03.08.15г ÷ 14.08.15г |
| 3 | Заливка фундаментов, установка стоек и монтаж перекрытий | 14.08.15г ÷ 28.08.15г |
| 4 | Монтаж стен и кровли возводимых помещений. | 28.08.15г ÷ 11.09.15г |
| 5 | Монтаж вентиляторов и первичных электросхем вентиляции. | 11.09.15г ÷ 25.09.15г |
| 6 | Монтаж и наладка автоматики, сигнализации наличия элегаза. | 25.09.15г ÷ 02.10.15г |
| 7 | Комплексное опробование и приёмка в эксплуатацию. | 02.10.15г ÷ 10.10.15г |
| 8 | Подконтрольная эксплуатация | 10.10.15г ÷ 09.11.15г |

9.3. Подконтрольная эксплуатация завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования в эксплуатацию. В период подконтрольной эксплуатации заканчивается проверка работы оборудования на всех режимах, проводятся испытания и наладка всех систем, (пункты 2.9.20 и 2.9.21 СО 34.04.181-2003).

9.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 (Четырнадцать) дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала Работ.

9.5. Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются Графиком выполнения работ.

9.6. Подрядчик должен не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала работ предоставить Проект производства работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в Графике выполнения работ (приложение к договору) не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в пункте 9.2. настоящего Технического задания. В составе Проекта производства работ Подрядчиком составляется детализированный график выполнения  работ.

10. Требования к приемке:

10.1. Приемка должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в том числе  РД 34.20.401 «Правила приёмки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения»        10.2. Сдача-приемка работ осуществляется после предъявления отчетной технической документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания.

10.3. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ) (если таковые будут производиться). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.4. Подрядчик по окончании выполнения работ в полном объеме предоставляет полный комплект документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания и направляет уведомление в адрес Заказчика о завершении выполнения работ в полном объеме. В уведомлении о завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик указывает представителей, которые будут включены в состав комиссии, осуществляющей приемку работ в соответствии с пунктом 10.5. настоящего Технического задания, предоставляя им соответствующие доверенности, действовать от имени и в интересах Подрядчика.

10.5. Приемка работ в полном объеме производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по филиалу «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». В состав комиссии входят представители Заказчика и Подрядчика, имеющие соответствующую доверенность действовать от имени Подрядчика в рамках исполнения обязательств по Договору с правом быть членами комиссии по приемке работ в полном объеме. После выполнения работ в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания между Заказчиком и Подрядчиком подписывается Акт выполнения работ в полном объеме               10.6. Приемка работ в полном объеме, включая строительную часть с дефектами/недоделками/ недостатками, влияющими на надежную и безопасную работу оборудования не производится.

10.7. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки работ или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в реестре дефектов с оформлением соответствующего Акта, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 3 (трёх) экземплярах следующую документацию:

11.1. Проект производства работ (ППР), комплект заводской документации (чертежи, паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке, и эксплуатации).

11.2. Сертификаты на применяемые материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии);

11.3. План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

11.4. Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);

11.5. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

11.6. Исполнительные схемы первичной и вторичной коммутации, сигнализации и автоматики монтируемого оборудования.

11.7. Паспорт и протокол поверки газоанализатора наличия элегаза.

11.8. Протоколы замеров изоляции эл. двигателей и наладки системы вентиляции.

11.9. Протоколы опробования автоматики и сигнализации.

11.10. Акты сдачи-приёмки скрытых работ.

11.11. Акт приёмки, выполненных работ.

12. Гарантии на работы:

12.1. Гарантийный срок на работы устанавливается продолжительностью не менее 24 (Двадцати четырёх) месяцев с момента подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию объекта.

12.2. В гарантийный период Подрядчик обязуется:

Немедленно, но не более чем в течение 24 (Двадцать четырех) часов после получения от Заказчика уведомления, переданного посредством телефонной связи, либо направленного факсимильной связью и/или в электронном виде на электронные адреса, указанные в Договоре, направить на филиал «Шатурская ГРЭС» ремонтно-восстановительную бригаду для устранения дефекта/недостатка.

Приложения:

1. Проект «Реконструкция закрытого распределительного устройства 110кВ (ЗРУ-110кВ)».

2. Ведомость МТР, поставляемых Подрядчиком.

3. Дополнительные требования (на этапе закупочных процедур).

Приложение №3 к Техническому заданию

по реконструкции закрытого распределительного                                                                                                     устройства 110кВ (ЗРУ-110кВ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;

Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

Подрядчик (субподрядчик) должен предоставить следующую документацию:

Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

Участник  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной на базе СНБ -2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп) с указанием ниже перечисленной информации:

а)  индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

Приложение №2 к Техническому заданию

по реконструкции закрытого распределительного устройства 110кВ (ЗРУ-110кВ)

|  | Материалы, металлические элементы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголок 50х5 (ГОСТ 8509-93) | кг | 53,5 |
| 2 | Уголок 63х5 (ГОСТ 8509-93) | кг | 119,3 |
| 3 | Уголок 125х8 (ГОСТ 8509-93) | кг | 93 |
| 4 | Швеллер N12 (ГОСТ 8249-97) | кг | 59,0 |
| 5 | Швеллер N16 (ГОСТ 8249-97) | кг | 38,4 |
| 6 | Полоса t = 6 (ГОСТ103-2006) | кг | 21,0 |
| 7 | Полоса t = 10 (ГОСТ103-2006) | кг | 19,5 |
| 8 | Лист t = 10 (ГОСТ19903-74) | кг | 334,1 |
| 9 | Профиль 100х100х4 (ГОСТ30245-2003) | кг | 1167,2 |
| 10 | Профиль 160х160х4 (ГОСТ30245-2003) | кг | 1269,0 |
| 11 | Профиль 200х200х6 (ГОСТ30245-2003) | кг | 1122,7 |
| 12 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 200х200мм, толщина стенки 8 мм. | т | 1,1212 |
| 13 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х100мм, толщина стенки 4 мм. | т. | 0,5166 |
| 14 | Сталь листовая горячекатанная марки Ст3, толщина стенки 10-13 мм. | т. | 0,0785 |

|  | Строительные материалы и конструкции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 15 |  |  | Лестничный марш ЛХВ 45-12.9 | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  | Ограждение лестничное ОХЛ 45-10.12 | шт | 4 |
| 17 |  |  | Профнастил типа Н57-750-08 (ГОСТ 24045-2010) | м2 | 70,5 |
| 18 |  | Полимерцементно-песчаное покрытие Ceresit CN83 | Мешок 25кг | 128 |
| 19 |  | Портландцемент общестроительный, марки 400 | т. | 0,5 |
| 20 |  | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20мм, классВ15 (М250) | м3 | 2,3 |
| 21 |  | Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые. | м2 | 169,77 |
| 22 |  | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 188,6 |
| 23 |  | Панель стеновая ПСБ-100 | м2 | 127,11 |
| 24 |  | Панель кровельная ПКБ-100 | м2 | 24 |
| 25 |  | Грунтовка и композиция цинконаполненная «Цинол» | Согласно имеющейся проектной документации |  |
|  |  | Оборудование отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. |  |  |  |
| 26 |  | Приточная установка VS-120-R-H (VTS Clima) |  | компл. | 1 |
| 27 |  | Вентилятор центробежный с электродвигателем Nуст = 3,0 кВт, U=380В, n=960об/мин. ВРАН 9-7,1 |  | шт | 2 |
| 28 |  | Вентилятор осевой с электродвигателем Nуст = 1,1 кВт, U=380В, n=970 об/мин, ОСА 300-071 |  | шт | 2 |
| 29 |  | Вентилятор осевой с электродвигателем Nуст = 0,4 кВт, U=380В, n=970 об/мин, ОСА 300-056 |  | шт | 1 |
| 30 |  | Вентиляционные воздуховоды, арматура и изоляционные материалы. |  | Согласно имеющейся проектной документации |  |
|  |  | Электрооборудование |  |  |  |
| 31 |  | Кабельная продукция и коммутационная аппаратура |  | Согласно имеющейся проектной документации |  |
| 32 |  | Сигнализатор наличия элегаза. |  | Согласно имеющейся проектной документации |  |
| 33 |  | Шкафы автоматики и сигнализации |  | Согласно имеющейся проектной документации |  |