ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт трансформатора 20Т марки ТРДН-32000/220-73У1

- Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Трансформатор марки ТРДН-32000/220-73У1 c РПН тип РС-3 1983 г.в., завод изготовитель ЭЛЗМ г Москва (зав. №1225236), диспетчерское наименование трансформатора на филиале «Смоленская ГРЭС» № 20Т. Ремонтный загон машинного зала, пристанционный узел.

- Основание для производства Работ.

Утверждённая ремонтная программа  филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год.

- Цель проведения работ.

Выполнение  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, восстановление исправности,  работоспособности и обеспечения эксплуатационной надёжности оборудования, безопасной и экономичной  эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003. Продление срока эксплуатации трансформатора, устранение дефектов выявленных в процессе эксплуатации и по результатам проведенного комплексного диагностического обследования.

- Содержание Работ.

5.1 Объемы Работ в техническом задании на капитальный ремонт представлены в Таблице 1:

Таблица 1

| №№ п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования |  | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Трансформатор: марка ТДЦ-32000/220-73У1, станц. № 20Т |  |  |  |  |
| 1 |  | Формирование ППР и согласование его с Заказчиком. | шт. | 1 |
| 2 |  | Расшиновка трансформатора на стороне ВН 220 кВ., стороне НН 6,3 кВ. | операц. | 1 |
| 3 |  | Отключение силовых и контрольных электрокабелей от трансформатора. (Выполняет персонал Заказчика) | операц. | 1 |
| 4 |  | Комплекс предремонтных испытаний трансформатора и вводов согласно РД 34.45-51.300-00 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»: | операц. | 1 |
| 5 |  | Перекатка трансформатора с пристанционного узла в ремонтный загон машзала (с тремя разворотами кареток) | м | 210 |
| 6 |  | Прогрев трансформатора перед разгерметизацией и для замеров характеристик изоляции. | операция | 2 |
| 7 |  | Слив масла из трансформатора. | т | 37,5 |
| 8 |  | Снятие навесного оборудования. | операц. | 1 |
| 9 |  | Ремонт силового масляного трансформатора трехфазного класса напряжения 220 кВ, без смены обмоток, мощность 32000 квА (Подъём «колокола». Осмотр и ревизия активной части (без разборки), устранение дефектов. Замена резиновых уплотнений. Сборка. | шт. | 1 |
| 10 |  | Сушка трансформаторов класса напряжения 220 кВ, мощность трансформатора 32000 кВА с обмывом изоляции. Взятие проб твёрдой изоляции на влагосодержание. Взятие проб для степени полимеризации бумаги. (Технологическое масло 4т. для сушки поставляет Подрядчик) | операция | 1 |
| 11 |  | Ремонт бака трансформатора мощностью: 32000 кВА. (Устранение неплотностей бака) Ревизия предохранительного клапана на баке трансформатора. | шт. | 1 |
| 12 |  | Ревизия дисковых герметичных затворов.(ДУ-80-4шт, ДУ-100-12шт.) | шт. | 16 |
| 13 |  | Ревизия РПН (избиратель, контактор, привод) | компл. | 1 |
| 14 |  | Демонтаж, ремонт и монтаж расширителя | шт. | 1 |
| 15 |  | Ремонт термосифонного фильтра с заменой силикагеля. Проверка целостности сетки с составлением акта. | шт. | 1 |
| 16 |  | Ремонт и монтаж охладителей (Замена резиновых уплотнений). | шт. | 7 |
| 17 |  | Демонтаж, ремонт и монтаж электродвигателей вентиляторов обдува (Замена подшипников) | шт. | 14 |
| 18 |  | Демонтаж, ремонт и монтаж ввода съемного класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 4000 А | шт. | 1 |
| 19 |  | Демонтаж, ремонт и монтаж вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А | шт. | 6 |
| 20 |  | Демонтаж, ремонт и монтаж герметичных вводов класс напряжения 220кВ. | шт. | 3 |
| 21 |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ | шт. | 2 |
| 22 |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35кВ мощностью 10000кВа, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ | шт. | 2 |
| 23 |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ | шт. | 2 |
| 24 |  | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ | шт. | 2 |
| 25 |  | Измерение потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ | шт. | 2 |
| 26 |  | Проверка группы соединения обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ | шт. | 2 |
| 27 |  | Испытания вводов 220 и 35 кВ | шт. | 4 |
| 28 |  | Испытания трансформаторного масла | проба | 34 |
| 29 |  | Проверка газовых реле | шт. | 2 |
| 30 |  | Проверка маслоуказателей | шт. | 2 |
| 31 |  | Проверка приборов термоконтроля | шт. | 2 |
| 32 |  | Сушка и очистка трансформаторного масла | т | 37,5 |
| 33 |  | Сушка силикагеля | кг | 100 |
| 34 |  | Заливка масла в трансформатор с дегазацией | т | 37,5 |
| 35 |  | Перекатка трансформатора из машзала на пристанционный узел (с тремя разворотами кареток) | м | 210 |
| 36 |  | Ошиновка трансформатора на стороне ВН и НН. | операц. | 1 |
| 37 |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: в 1-ин слой. Эмаль АУ-1518Р светло-серая. | м2 | 340 |
| 38 |  | Уборка ремонтной площадки. | шт. | 1 |
| 39 |  | Оформление ремонтной документации | компл. | 1 |

Примечание 1:Подрядчик осуществляет поставку всех МТР, вспомогательных материалов, инструмента и приспособлений, согласно  технического задания.

Примечание 2: Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

в) В случае предоставления участником калькуляций на работы , ценообразующие документы должны быть составлены  в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г.:

- Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре;

- Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.

Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ.

-  Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов.

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до и выше 1000В;

- работ на высоте;

-  огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

- работ с электро-пневмоинструментом, специнструментом.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал Подрядчика  обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объекте.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

  - Подрядчик обязан вернуть экземпляр договора после его подписания Заказчику  в 10-ти дневный срок или предоставить обоснование о невозможности выполнить данное действие.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

-Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской  Федерации от 24.07.2013 N 328н «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533;

-ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

  - Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов  Подрядчика.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

Дополнительно Подрядчик должен не позднее, чем за  30 дней до планируемой даты начала выполнения работ  предоставить Заказчику ведомости материалов, запасных частей планируемых им для приобретения в соответствии с перечнем МТР поставляемых Подрядчиком, для согласования необходимости их приобретения.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-2013  осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ  «01» сентября 2015 года;

Срок окончания выполнения Работ «30» октября 2015 года.

Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату начало работ на трансформаторе  и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

  - Подрядчик должен не позднее чем  за 25 дней до начала выполнения работ предоставить сетевой график выполнения работ  на утверждение Заказчику. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ  осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- РДИ 34-38-058-91 «Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы напряжением  110-1150 кВ мощностью 80 МА-А и более. Капитальный ремонт».

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

  - Виды испытаний и измерений:

- Хроматографический анализ газов, растворённых в масле;

- Измерение сопротивления изоляции обмоток;

- Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок;

- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток;

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току;

- Измерение коэффициента трансформации;

- Измерение потерь холостого хода;

- Измерение сопротивления короткого замыкания трансформатора;

- Испытания бака на маслоплотность;

- Проверка устройств охлаждения;

- Проверка предохранительных устройств;

- Проверка и испытания газового реле;

- Проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха;

- Физико-химические анализы трансформаторного масла в том числе на наличие фурановых соединений;

- Испытания вводов;

- Испытания встроенных трансформаторов тока;

- Определение влажности твёрдой изоляции

- Определение остаточного ресурса твердой изоляции.

Испытания и измерения проводятся в соответствии с соответствии со следующими НТД:

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

по программам, разработанным Подрядчиком и согласованными и утвержденными Заказчиком.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования. Акты входного контроля на МТР и оборудование, применяемые при производстве работ.

  - Акты дефектации оборудования.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты и протоколы испытаний оборудования.

  - Акты  выполненных работ, установленной на филиале формы.

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных договором.

  - ППР, разработанный для выполнения работ.

  - Табели учёта рабочего времени.

  - Другие документы по согласованию с Заказчиком.

- Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик  несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев с момента подписания Итогового Акта приемки выполненных работ.

  - Требования к гарантированным показателям.

В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы трансформатора:

- Номинальная мощность, 32000 кВА

- Номинальное напряжение, 242/6,3кВ

- Потери ХХ – отклонение не более 30% от заводских значений

- Сопротивление  КЗ Zк – отклонение не более 3% от исходных.

Данные показатели должны соответствовать паспортным и базовым данным с отклонением не более указанных в РД 34.45-51.300-00 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».