Приложение № 3 к Уведомлению № 456 от 19.06.2015г.

Техническое требование

на трансформатор тока маслозаполненный ТФЗМ 525 (производитель КО "Запорожский завод высоковольтной аппаратуры" ) или аналог.

# *Наименование: трансформатор тока маслозаполненный ТФЗМ 525-II-IVУ1

*Технические характеристики:

| Номинальное напряжение, кВ | 500 |
| --- | --- |
| Наибольшее напряжение оборудования, кВ | 525 |
| Номинальная сила первичного тока, А | 2000 |
| Номинальная сила вторичного тока, А | 1 |
| Число вторичных обмоток | 6 |
| для защиты | 4 |
| с номинальной вторичной нагрузкой, В·А | 50 |
| класс точности | 5P |
| для измерения | 2 |
| с номинальной вторичной нагрузкой, В·А | 30; 30 |
| класс точности | 0,2S;0,2 |
| Масса, кг - трансформатора с маслом | 4920 |
| - масла | 1420 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - высота | 5930 |
| - ширина | D1872 |
| Установочные размеры, мм | 1160 х 1140; 8 отв. D30 |

*Комплект поставки ТФЗМ 525-II-IVУ1:

Согласно заводской спецификации

*Дополнительные требования:

запасные части и материалы должны быть рассчитаны на гарантийный срок эксплуатации.

*Сроки поставки: июнь 2015г.

*Требования к приемке:

Приемка оборудования должна производиться согласно договору поставки в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции по количеству и качеству» №П-6 (утвержденной постановлением «ГОСАРБИТРАЖА» от 15.06.65г.)

*Перечень документации:

1.Паспорт

2.Руководство по эксплуатации

3.Методика поверки

4.Свидетельство о первичной поверке

5.Копия сертификата об утверждении типа средств измерения

*Гарантия изготовителя:

Гарантийный срок эксплуатации не менее 2-х лет.

*Требования к упаковке оборудования:

Упаковка в соответствии с требованием ТУ изготовителя.