Приложение №1

Техническое задание

на техническое обслуживание кондиционеров

- Наименование предприятия: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ.

Кондиционеры, установленные в помещениях филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Основание для оказания услуг.

Для поддержания нормального микроклимата и предотвращения неблагоприятного воздействия воздуха на здоровье работников предприятия.  Производственная программа 2015 года.

- Цель оказания услуг.

4.1. В целях поддержания нормального микроклимата и предотвращения неблагоприятного воздействия воздуха на здоровье работников предприятия.

4.2. Содержание бытовых и полупромышленных кондиционеров в работоспособном состоянии.

4.3. Требование заводской инструкции по эксплуатации кондиционеров.

4.4. Системы вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления должны:

-  соответствовать ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. “Системы вентиляционные. Общие требования”;

-  обеспечивать заданный воздухообмен, соответствующий требованиям санитарных норм.

4.5. В соответствии с п.4.7.5 ПТЭ в помещениях щитов управления энергоблоками температура окружающего воздуха, относительная влажность должны быть не выше соответственно 25 °С и 80 %

4.6. Воздух рабочей зоны производственных помещений предприятия должен соответствовать   ГОСТ

12.1.005.-88 ССБТ. “Общие санитарно-гигиенические требования  к воздуху рабочей зоны”.

4.7. Для обеспечения нормируемого температурного режима в электролаборатории ЭЦ. (при проведении калибровки электроизмерительных приборов (ГОСТ 8.395-80) в помещениях электролаборатории постоянный нормируемый температурный режим. Для измерительных приборов и установок (УППУ-1М) колебания температуры допустимы в пределах не более двух градусов С (температура окружающего воздуха, относительная влажность должны быть не выше соответственно 20±2 °С и 60 %).

4.8. В целях выполнения п. 8 «Обеспечить мероприятия по профилактике воздействия неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата на работников» предписания Роспотребнадзора №90 от 11.09.2014 г.

- Содержание работ.

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование работ по обслуживанию оборудования |
| --- | --- |
| Кондиционер | Очистка вентилятора внутреннего блока с дезинфекцией |
| Кондиционер | Очистка вентилятора наружного блока |
| Кондиционер | Очистка испарителя внутреннего блока с дезинфекцией |
| Кондиционер | Очистка радиаторной решетки, конденсатора наружного блока |
| Кондиционер | Очистка корпуса и передней панели внутреннего блока, фильтрующих сеток внутреннего блока с дезинфекцией |
| Кондиционер | Очистка входных и выходных жалюзей внутреннего блока с дезинфекцией |
| Кондиционер | Промывка теплообменника внутреннего блока, дренажной схемы, дренажной помпы (при наличии) антибактериальным составом (дезинфекция) |
| Кондиционер | Проверка работы кондиционера во всех режимах работы, при наличии дефектов и невозможности их устранения на «месте» диагностика неисправностей проводится в условиях сервисного центра с частичной разборкой оборудования. |
| Кондиционер | Проверка давления хладагента в схеме его циркуляции и дозаправка до нормируемого значения (по мере необходимости), проверка герметичности трубопровода циркуляции хладагента, устранение выявленных дефектов. |
| Кондиционер | Проверка качества крепления внутреннего и наружного блока при необходимости выполнение замены крепежа, виброизоляторов |
| Кондиционер | Замена батареек в пультах управления. |
| Кондиционер | Настройка пультов управления. |

Техническое обслуживание кондиционеров.

Общее количество кондиционеров, находящихся в эксплуатации – 227 штук.

Общее количество полупромышленных кондиционеров – 113 штук.

Марка полупромышленных кондиционеров - PANASONIC CU-A50BBP8

Общее количество бытовых кондиционеров – 114 штук

Марка кондиционеров - HITAHI, PANASONIC CS-A7BTP, CS-A12BTP, CS-A18BTP, CS-A24BTP.

Примечание:

1. При выполнении технического обслуживания кондиционеров необходимо учесть опасные и вредные факторы, а именно:

- повышенный шум;

- высокая температура и запыленность в производственных помещениях;

- ограниченное пространство при выполнении работ;

- в непосредственной близости от места расположения кондиционеров действующее оборудование находится под напряжением, расположены различные коммуникации.

Внутри зданий наружные блоки кондиционеров установлены на высоте от 2-4 метра от основных площадок обслуживания. Снаружи здания наружные блоки кондиционеров установлены на высоте этажных отметок зданий. Внутренние блоки кондиционеров установлены на высоте от 3-5 метров. Длина трасс, соединяющих наружные и внутренние блоки кондиционеров от 5 -25 метров.  Использование грузоподъемных механизмов для демонтажа наружных и внутренних блоков в целях проведения диагностики неисправности затруднительно по причине присутствия в непосредственной близости от места расположения наружных и внутренних блоков кондиционеров различных коммуникаций, повреждение которых может привести к аварийной ситуации на энергоблоках с возможным отключением основного оборудования энергоблоков.

2. Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные   техническим    заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

- Требования к Подрядчику:

6.1. Перед выполнением работ Подрядчику необходимо разработать технологическую карту технического обслуживания кондиционеров и согласовать её с Заказчиком.

6.2. Перед выполнением работ Подрядчику необходимо разработать план безопасности проведения работ по техническому обслуживанию кондиционеров и согласовать его с Заказчиком.

6.3. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтверждённой удостоверениями на право выполнения работ.

6.4. Наличие у Исполнителя работ гражданской правоспособности в полном объёме для заключения и исполнения договора.

6.5. Исполнитель работ обязан обеспечить при выполнении работ соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности.

6.6. Персонал Исполнителя работ обязан пройти проверку знаний по электробезопасности на ПК с помощью экзаменационной программы «Допуск» у Заказчика в отделе охраны труда и производственного контроля (требование Стандарта организации СМОЗиБТ СО-СОТТА-12 «Управление безопасностью электрических сетей»).

Примечание:

-  Под планом безопасности работ, технологической картой понимается документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации безопасного производства работ по Объекту.

- Требования по охране труда указаны в Приложении №1 к Техническому заданию «ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ». За нарушение в процессе выполнения работ требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности Подрядчик несет финансовую ответственность, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафы в размере до 600 тысяч рублей. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

- Дополнительные требования к документации, предоставляемые на этапе закупочных процедур, указаны в Приложении № 2 к Техническому заданию «Дополнительные требования на этапе проведения закупочных процедур».

7.   Требования к выполнению работы.

Техническое обслуживание бытовых и полупромышленных кондиционеров должно быть выполнено в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- Федеральный Закон “О техническом регулировании” от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;

- СНиП 12-03-2001, ч.1; 12-04-2002, ч.2 “Безопасность труда в строительстве”;

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД34.03.201-97);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда №328Н от 24.07.13г.);

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством РФ 25.04.2012 г.;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95*).

8.    Этапы выполнения работ.

-  С 1 августа 2015г. по 31 июля 2016 года (ежемесячно и по вызову в случае необходимости).

Примечание: техническое обслуживание всех кондиционеров (количество кондиционеров – 227 шт., а именно: полупромышленных кондиционеров – 113 шт., бытовых кондиционеров - 114 шт.) в теплое время года (с апреля по октябрь включительно) проводится ежемесячно и по вызову в случае необходимости.

Техническое обслуживание кондиционеров (количество кондиционеров – 108 шт., а именно: полупромышленных кондиционеров – 91 шт., бытовых кондиционеров - 17 шт.) в зимний период (с ноября по март включительно) проводится ежемесячно и по вызову в случае необходимости.

9.   Требования к приемке.

- Сдача-приемка работ осуществляется ежемесячно с отметкой в «Журнале технического обслуживания.

- Приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

-   Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

-   Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

- Перечень документации.

Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

10.1. технологическую карту технического обслуживания кондиционеров, согласованную с

Заказчиком (в 2 экземплярах);

10.2. план безопасности проведения работ по техническому обслуживанию кондиционеров,

согласованную с Заказчиком (в 2 экземплярах);

10.3. информацию о готовности выполнить работу только собственными силами.

На этапе выполнения работ Исполнитель работ предоставляет Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде следующую документацию:

10.4. Акты о сдачи-приемки выполненных работ установленной формы;

10.5. Проектно-сметную документацию (в 2 экземплярах);

- 10.6. Перечень дополнительных работ (если требуется);

- 10.7. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

10.8. Другую документацию в соответствии с требованиями НТД и настоящего Технического задания.

- Гарантия Подрядчика.

Исполнитель работ должен гарантировать:

-   Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

-  Выполнение всех работ в установленные сроки;

-  Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 3 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Приложение №1

к Техническому заданию на

техническое обслуживание кондиционеров

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

(данный раздел включён в проект Договора)

1. При исполнении Договора Исполнитель работ несет ответственность за соблюдение его работниками   требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности (далее – ПТБ), правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и правил технической эксплуатации (далее - ПТЭ), предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Работники Исполнителя работ далее именуются «персонал Исполнителя работ».

2. Цена Договора включает в себя расходы Исполнителя работ на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Исполнителя работ от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Исполнителя работ строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

3. Исполнитель работ обязан разработать План безопасности проведения работ и согласовать его с Заказчиком.

В Плане безопасности проведения работ персоналом Исполнителя работ должно быть отражено проведение Исполнителем работ следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

-  проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала  Исполнителя работ, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- обеспечение лиц из персонала Исполнителя работ, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда,  ПТЭ, ППБ;

-  оформление Исполнителем совместно с Заказчиком перед началом выполнения работ нарядов, актов-допусков, распоряжений для производства работ на территории Объекта;

-   предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с п. 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

-   предоставление Заказчику перед выполнением  работ в соответствии с п. 4.11.2  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Исполнителя, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов;

- назначение Исполнителем  лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

-  разработка Исполнителем перед выполнением работ плана производства работ (далее – ППР) или технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

-  составление перечня применяемых Исполнителем при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения  таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Исполнитель обязан согласовать План безопасности проведения работ и технологические карты с Заказчиком.

4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Исполнителем на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РФ. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения работ по Договору несет Исполнитель; персонал Исполнителя не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика.

5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Исполнителя при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Договору):

- предоставляет Исполнителю  для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Исполнителя вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Исполнителя от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);

- проводит с персоналом Исполнителя дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Исполнителя техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Исполнителю в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Исполнителя от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе реализации Договора запрашивать от Исполнителя действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством РФ для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение работ Исполнителем до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Исполнителя, Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Исполнителю в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Исполнителя за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Исполнителя в процессе выполнения работ на строительной площадке Исполнитель обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами.

Исполнитель обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику.

В случае если Заказчик выявит, что Исполнитель не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Исполнителя, в двукратном размере.

8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и/или приостановить работы по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает Исполнителю расходы, вызванные по вине Исполнителя такой приостановкой выполнения работ и/или эвакуацией персонала Исполнителя. В случае проведения Исполнителем мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации.

9. Если приостановка работ по Договору будет вызвана несоблюдением/нарушением персоналом Исполнителя требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Исполнителя убытки в связи с такой приостановкой работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору.  Требование о взыскании с Исполнителя убытков в связи с приостановкой работ по вине Исполнителя и неустойки за задержку срока выполнения работ по Договору по вине Исполнителя удовлетворяются Заказчиком за счет гарантийных удержаний.

10. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Договора, при условии ознакомления Заказчиком персонала Исполнителя с такими дополнительными требованиями.

11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Исполнителем работ по настоящему Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности РФ:

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством РФ 25.04.2012 г.;

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (РД153.-34.0-03.301-00);

- иными действующими нормативными актами РФ.

12. В случае возникновения ситуаций,  влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Исполнителя (далее – «инцидент»), Исполнитель обязан:

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника;

- немедленно уведомить Заказчика  по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

Приложение 2

к Техническому заданию на техническое

обслуживание кондиционеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Техническое обслуживание должно выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании на предприятиях энергетического комплекса не менее 3 лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

- Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала, имеющего достаточный опыт и навыки для выполнения всего комплекса работ. Работу необходимо выполнить только собственными силами.

- Наличие у Исполнителя работ положительных референций при выполнении аналогичных работ на предприятиях энергетического комплекса за последние 3 года.

- Наличие у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет Заказчику следующую документацию:

5.1. устав организации;

5.2. свидетельство о поставке на учет в налоговом органе;

5.3. свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридического лица;

5.4. документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

5.5. письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады. Все работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже – III;

5.6.  письмо об обеспечении   своего   персонала   необходимыми   средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми    нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

- информацию об обеспечении своего персонала необходимыми средствами
 индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми
 отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и
 приспособлениями;

- наличие системы управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 и других стандартов);

- копию приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации, выданных учебным центром по подготовке;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: приказ Росстата №153 от 02.07.2008г., ред. от 07.08.2009г.) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.