ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку мазута топочного 100

1. Наименование предприятия:

Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Наименование продукции:

| - № п/п | - Наименование | - ГОСТ, ОСТ, ТУ | - Ед. изм. | - Кол-во | - Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Мазут топочный 100 с содержанием серы не более 1,5%, - ОКП 02 5211 | - ГОСТ 10585-2013 | - тн | - 4 500 | - август - 2015 года – 10 сентября 2015 года |

3. Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | ГОСТ - 10585-2013 | Требуемая величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вязкость при 100 0С, не более: условная, градусы ВУ кинематическая, м2/с (сСт) | 6,8 50,0*10-6 (50,0) | 6,8 50,0*10-6 (50,0) |
| 2. | Зольность, %, не более | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Массовая доля воды, %, не более | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Массовая доля серы, %, не более | 1,5 | 1,5 |
| 6. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствует | отсутствует |
| 7. | Температура вспышки в открытом тигле, 0С, не ниже | 110 | 110 |
| 8. | Температура застывания, 0С, не выше | +25 | +25 |
| 9. | Теплота сгорания (низшая), кДж/кг (ккал/кг), не менее | 40530 (9680) | 40530 (9680) |
| 10. | Плотность при 200С, кг/м3, не более | --- | 970,0 |

4. Дополнительные требования:

- - Отгрузка продукции осуществляется в четырехосных/восьмиосных цистернах, количество одновременно подаваемых цистерн к отгрузке не должно превышать 16-и/8-ми соответственно. Отгрузка осуществляется единовременными партиями не более 960 тонн и не менее 480 тонн. Интервал между отгрузками должен быть не менее 2-х суток.

- - Поставщик осуществляет поставку продукции до ст. Шарыпово Красноярской ж/д.

- -  В стоимость продукции входит:

- НДС,

- Все расходы, связанные с доставкой продукции от Поставщика к Заказчику, возврат порожних цистерн, страхование груза.

5. Требования к приемке:

- - Продукция должна удовлетворять характеристикам ГОСТ 10585-2013 для марки мазута топочного 100 с содержанием серы не более 1,5%.

- 6. Перечень документации:

- - Продукция должна иметь сертификаты происхождения, безопасности, паспорта качества на каждую партию, декларацию о соответствии.

- 7. Гарантия поставщика:

- - Год изготовления продукции – 2015 год.

- - В случае если Участник закупочной процедуры не является заводом–изготовителем, он обязан представить надлежащие полномочия завода–изготовителя (гарантия поставки заводом).

- - Продукцию, не отвечающую вышеперечисленным требованиям и требованиям ГОСТ 10585-2013, Поставщик должен заменить без каких-либо затрат со стороны Заказчика.