## Тех. треб. (2)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку деталей трубопроводов высокого давления (элементы КПП ВД-2ст.)
1. Наименование предприятия: филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».
2. Цель закупки: замена четвертого хода змеевиков КППВД-2ст. совместно с выходными коллекторами в период проведения капитального ремонта энергоблока ст. №6 в 2016 г.
3. Рабочие параметры: tp =545 оС, Pp = 255 кгс/см2.
4. Основные технические требования:
Перечень элементов КПП ВД-2ст. для замены на энергоблоке №6 в 2016г.
№ п/п | Наименование элементов | Обозначение (ГОСТ, ТУ, чертеж) | Сталь | Ед. изм. | Кол-во
1 | Труба | ВИФР 300104.825МЧ | Выходная часть ф50х11 ст.12Х1МФ Переходник ф47х9,5 ст.Х18Н10Т Прямой участок ф42х7 ст.12Х18Н12Т | шт | 144
2 | Труба | ВИФР 300104.825-01МЧ |  | шт | 144
3 | Труба | ВИФР 300104.826МЧ |  | шт | 144
4 | Труба | ВИФР 300104.826-01МЧ |  | шт | 144
5 | Труба | ВИФР 300104.827МЧ |  | шт | 72
6 | Труба | ВИФР 300104.827-01МЧ |  | шт | 72
7 | Труба | ВИФР 300104.828МЧ |  | шт | 2
8 | Труба | ВИФР 300104.828-01МЧ |  | шт | 2
9 | Труба | ВИФР 300104.829МЧ |  | шт | 2
10 | Труба | ВИФР 300104.829-01МЧ |  | шт | 2
11 | Труба | ВИФР 300104.830МЧ |  | шт | 1
12 | Труба | ВИФР 300104.830-01МЧ |  | шт | 1
13 | Коллектор | ВИФР622628.778МЧ | Коллектор ф273х60 ст.15Х1М1Ф Донышко со штуцером ст.12Х1МФ Штуцеры ф159х32 ст.12Х1МФ Штуцеры ф50х11 ст.12Х1МФ | шт | 2
14 | Коллектор | ВИФР622628.779МЧ |  | шт | 2
15 | Коллектор | ВИФР622628.780МЧ |  | шт | 6
16 | Коллектор | ВИФР622628.781МЧ |  | шт | 6
17 | Гребенка | 08.3456.263 | Х18Н10Т | шт | 48 | 4-й ход (верхние)
18 | Гребенка | 08.3456.264 | Х18Н10Т | шт | 122 | 4-й ход (верхние)
19 | Труба 42х7 12Х18Н12Т мерной длины 10,7м | ТУ 14-3-460-75 | 12Х18Н12Т | шт | 730
20 | Хомут | 08.6436.067-01 ЭП-182 | ЭП-182 | шт | 32 | Для коллекторов
21 | Гайка СТП7901.03-096 АМ24-7Н.20Х1М1Ф1ТР.IV.4 | ГОСТ 9064-75 | 20Х1М1Ф | кг | 128 | Для хомута
22 | Шайба СТП7975.02-152 24-12Х1МФ.IV.4 | ГОСТ 9065-75 | 12Х1МФ | шт | 64 | Для хомута
23 | Комплект элементов 08.9005.060 ВО ф42х7 Х18Н12Т пакета верхней части змеевиков между вторым и третьим ходом КППВД-2 с двумя гибами и прямыми участками к ним по 1200мм (пять типоразмеров) |  | 12Х18Н12Т | к-т | 5
24 | Скоба | 08.3440.129 | Х20Н14С2 | шт | 2336 | Дистанционирование
25 | Гребенка | 08.3677.043 | Н20Н14 | шт | 1168 | Дистанционирование
26 | Полоса | 05.264.00450.59 | 20Х20Н14С2 | шт | 292 | Дистанционирование
27 | Сухари 30х50х3 Х18Н12Т |  | 12Х18Н12Т | шт | 1168 | Дистанционирование
28 | Гребенка | 08.3456.285 | Х23Н13 | шт | 144 | Средние петли (50% от общего количества)
29 | Гребенка | 08.3456.285-02 | Х23Н13 | шт | 288 | 4-й ход (нижние)
30 | Гребенка | 08.3456.286 | Х23Н13 | шт | 4 | Средние петли
31 | Гребенка | 08.3456.286-01 | Х23Н13 | шт | 4 | 4-й ход (нижние)
32 | Компенсатор | 08.3650.510-02 | 12Х1МФ | шт | 22
33 | Лист 3х1000х2000 | ГОСТ 19903-74; ГОСТ 5520-79 | 12Х1МФ | т | 0.5 | 467.6 | кг
5. Срок поставки: до 01.08.2016 г.
6. Дополнительные требования:
- | поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, изготовленной не ранее 2015 года, надлежащим образом упакована/законсервирована/защищена от воздействия атмосферных влияний, включая защиту от воздействия конденсатной влаги и других факторов коррозии при хранении в условиях неотапливаемого склада/открытой площадки хранения. Поставляемая продукция не должна быть обремененной правами третьих лиц в споре и под арестом не состоящей;
- | трубы (поз.19) Ø42х7 из стали 12Х18Н12Т мерной длины 10,7м должны быть цельными (без стыков);
- | гарантийный срок на продукцию - не менее 24 месяцев с момента ввода в промышленную эксплуатацию.
7. Требования к приемке:
- | Вся поставляемая продукция должна соответствовать характеристикам и параметрам, предусмотренным проектной документацией, в соответствии с требованиями безопасности технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) с учетом применяемых технологических процессов и системы контроля;
- | Входной контроль поставляемой продукции проводится в соответствии с: - ГОСТ 24297-2013 - «Верификция закупленной продукции»; - СО 34.17.401-95 - «Инструкция по объему и порядку проведения входного контроля металла энергооборудования с давлением 9 МПа и выше до ввода его в эксплуатацию»;
- | наличие удостоверения о качестве изготовления элементов котла;
- | отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением транспортировки;
- | полный комплект документов на русском языке.
8. Требования к поставщику:
- | участник конкурса обязан предоставить, в составе конкурсного предложения, разрешение на изготовление или соглашение (договор о намерениях, предварительный договор, договор совместного товарищества и т.д.) с предприятием-изготовителем элементов котлов, для изготовления изделий в соответствии с перечнем элементов КППВД-2ст.;
- | наличие чертежей у участника конкурса и готовность предоставить их по требованию заказчика;
9. Перечень документации:
Документация в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";
- | Удостоверения (свидетельства) о качестве изготовления элементов котла;
- | Сертификаты качества на материалы, используемые при изготовлении элементов поверхностей нагрева;
- | Копии сертификатов качества должны быть нотариально заверены, либо заверяются Заказчиком при предоставлении оригинала.
10. Требования к упаковке оборудования:
- | Упаковка должна соответствовать ГОСТ 26653-90 "Подготовка генеральных грузов к транспортированию" и обеспечивать:
- | защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товара;
- | облегчение транспортирования (транспортабельность);
- | гарантия качества;
- | безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);
- | экологичность (способность ее при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде).