Приложение № 1.

Техническое задание

на оснащение системами  кондиционирования и вентиляции воздуха

служебных и производственных помещений

- Наименование предприятия: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ.

Оснащение системами кондиционирования и вентиляции воздуха служебных и производственных помещений филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

| 2.1. Помещения, в которых необходимо установить новые кондиционеры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование помещений, выполнение необходимых работ | Кол-во (шт.) кондиционеров |  | Данные для выбора кондиционеров |  |
| 1. | Мастерская групп ТЗ и АСР и ДУ ЦТАИ (здание ВПУ, 5 эт., каб. 5-507) – установка кондиционера с мощностью охлаждения 6,3кВт. | 2 |  | - Площадь помещения - 84 м². - Высота помещения – 4,0 м. - Количество работников, постоянно находящихся в помещении – 8 чел. - Тепловыделения от установленного оборудования - 2,4 кВт. - Холодопроизводительность устанавливаемого кондиционера - 6,3 кВт. |  |
| 2. | Мастерская групп КИП ЦТАИ (здание ВПУ, 5 эт., каб. 5-509) – установка кондиционера с мощностью охлаждения 6,3кВт. | 1 |  | - Площадь помещения - 42 м². - Высота помещения – 4,0 м. - Количество работников, постоянно находящихся в помещении – 4 чел. - Тепловыделения от установленного оборудования- 4,4 кВт. - Холодопроизводительность устанавливаемого каждого кондиционера - 6,3 кВт. |  |
| 3. | Мастерская групп КИП ЦТАИ (здание ВПУ, 5 эт., каб. 5-510) – установка кондиционера с мощностью охлаждения 6,3кВт. | 1 |  | - Площадь помещения - 42 м² - Высота помещения – 4,0 м. - Количество работников, постоянно находящихся в помещении – 5 чел. - Тепловыделения от установленного оборудования – 2,5 кВт. - Холодопроизводительность устанавливаемого кондиционера -6,3 кВт |  |
| 4. | Мастерская групп АСУ ТП ЦТАИ (здание ВПУ, 5 эт., каб. 5-512) – установка кондиционера с мощностью охлаждения 6,3кВт. | 1 |  | - Площадь помещения - 42 м². - Высота помещения – 4,0 м. - Количество работников, постоянно находящихся в помещении –4 чел. - Тепловыделения от установленного оборудования- 2.,5 кВт. - Холодопроизводительность устанавливаемого кондиционера - 6,3 кВт |  |
| 5. | Кабинет директора ( кондиционер мощностью охлаждения 7,2кВт . | 1(замена) |  | Площадь помещения – 60 м². - Высота помещения – 3,5 м. - Количество работников, постоянно находящихся в помещении –5 чел. - Тепловыделения от установленного оборудования- 2,5 кВт. - Холодопроизводительность устанавливаемого кондиционера -7,2 кВт |  |
| 6. | Кабинет начальника ГОиЧС – установка кондиционера с мощностью охлаждения 2,5кВт. | 1 |  | - Площадь помещения - 36м² - Высота помещения – 3 м. - Количество работников, постоянно находящихся в помещении – 2 чел. - Тепловыделения от установленного оборудования- 1,5 кВт. - Холодопроизводительность устанавливаемого кондиционера- 2,5 кВт. |  |
| 7. | Помещение комнаты допусков ЭЦ – установка кондиционера с мощностью охлаждения 6,3кВт. | 1(замена) |  | - Площадь помещения - 54 м² - Высота помещения – 4,5 м. - Количество работников, постоянно находящихся в помещении –3 чел. - Тепловыделения от установленного оборудования- 1,5 кВт. - Холодопроизводительность устанавливаемого кондиционера- 6,3 кВт. |  |
| 8. | Кабинет охраны труда - установка кондиционера с мощностью охлаждения 6,3кВт. | 1 |  | - Площадь помещения - 54м² - Высота помещения – 3,0 м. - Количество работников, постоянно находящихся в помещении – 6 чел. - Тепловыделения от установленного оборудования- 2,5 кВт. - Холодопроизводительность устанавливаемого кондиционера- 6,3 кВт. |  |
| 9. | Кабинет специалистов СБ – установка кондиционера с мощностью охлаждения 2,5кВт. | 1 |  | - Площадь помещения – 18 м² - Высота помещения – 3,0 м. - Количество работников, постоянно находящихся в помещении – 3 чел. - Тепловыделения от установленного оборудования- 1,5 Вт. - Холодопроизводительность устанавливаемого кондиционера- 2,5 кВт. |  |
| 10. | Мастерская ЦЦР («временный торец турбинного отделения) кондиционер мощностью охлаждения 13,5кВт | 1(замена) |  | - Площадь помещения - 80 м² - Высота помещения – 6,0 м. - Количество работников, постоянно находящихся в помещении – 8 чел. - Тепловыделения от установленного оборудования – 3,5 кВт. - Холодопроизводительность устанавливаемого кондиционера -13,5 кВт |  |
| 2.2. Помещения, в которых необходимо выполнить монтаж, имеющихся в наличии кондиционеров |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж новых кондиционеров Hitahi – RAC10 в кабинетах начальника АХО, начальника ХЛ, кладовщиков СГ, заместителя начальника СЭ, техника КТЦ. Новые кондиционеры Hitahi – RAC10 имеются в наличии на станции. |  | 5 |  | - Площадь каждого помещения -30м² - Высота каждого помещения – 3,0 м. |
| 2.3. Помещения, в которых необходимо выполнить ремонт кондиционеров |  |  |  |  |  |
| 1 | Мастерская ЦЦР (отм.15м., ряд Б-В, над БЩУ-2) |  | 1 |  |  |
| 2 | Кабинет мастеров ЭЦ («временная станция») |  | 2 |  |  |
| 3. | Кабинет заместителя начальника ЦТАИ |  | 1 |  |  |

| 2.4. Производственные помещения, в которых планируется поставка, монтаж и пусконаладочные работы новых кондиционеров (вторая группа помещений) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование помещения | Количество |
| 1. | Помещение возбуждения ПГТЦ ( кондиционер мощностью охлаждения 13,5 кВт.) | 2 |
| 2. | Неоперативная часть энергоблока ст.№ 6- демонтаж 1-го «старого» кондиционера и установка 1-го нового кондиционера мощностью охлаждения 13,5кВт. | 1 |
| 3. | Помещение пожаротушения (емкости СО-2) ДКС ПГТЦ (кондиционер мощностью охлаждения 13,5кВт. ) | 1 |
| 4. | Помещение пожаротушения (емкости СО-2) ППГ ПГТЦ (кондиционер мощностью охлаждения 13,5кВт. ) | 1 |
| 5. | Помещение электрического щита управления ДКС (кондиционер мощностью охлаждения 13,5кВт.) | 2 |
| 6. | Помещение АХК энергоблока ст.№5 (кондиционер мощностью охлаждения 13,5кВт.) | 1 |
| 7. | Помещение СБР энергоблока ст.№1 (демонтаж 1-го «старого» кондиционера и установка 1-го нового кондиционера мощностью охлаждения 13,5кВт.) | 1 |
| 8. | Помещение АХК энергоблоков ст.№1,2 (демонтаж 1-го «старого» кондиционера и установка 1-го нового кондиционера мощностью охлаждения 13,5кВт.) | 1 |

- Основание для производства работ.

Для поддержания нормального микроклимата, температурного режима и влажности воздуха в помещениях ЭЦ, ЦТАИ, ПГТЦ, АХО, СГ, КТЦ, СЭ, ХЛ  филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Производственная программа ТПиР 2015 года.

- Цель проведения работ.

4.1. В целях поддержания нормального микроклимата, температурного режима и влажности  воздуха на рабочих местах персонала и  предотвращения неблагоприятного воздействия воздуха высокой температуры на здоровье работников филиала «Шатурская ГРЭС».

4.2. Системы вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления должны:

-  соответствовать ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. “Системы вентиляционные. Общие требования”;

-  обеспечивать заданный воздухообмен, соответствующий требованиям санитарных норм.

4.3. Воздух рабочей зоны производственных помещений предприятия должен соответствовать   ГОСТ  12.1.005.-88 ССБТ. “Общие санитарно-гигиенические требования  к воздуху рабочей зоны”.

4.4. В целях выполнения п. 8 «Обеспечить мероприятия по профилактике воздействия неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата на работников» предписания Роспотребнадзора №90 от 11.09.2014 г.

- Содержание работ.

5.1. После  выполнения предпроектного обследования зданий и помещений, в которых  устанавливаются кондиционеры, и ознакомления с местами установки кондиционеров, изучения, подбора в подразделениях станции необходимых  документов на строительные конструкции зданий и помещений необходимо:

-   выполнить  «Расчет мощности (холодопроизводительности) кондиционеров и выбора марки кондиционеров для филиала «Шатурской ГРЭС»  на основании исходных данных, указанных в п.2.1 и 2.4.  Технического задания.

-  на основании «Расчета мощности (холодопроизводительности) кондиционеров и выбора

марки кондиционеров для филиала «Шатурской ГРЭС»  разработать варианты оснащения системами  кондиционирования и вентиляции воздуха  служебных и производственных помещений, согласовать их с Заказчиком.

В целях унификации на «Шатурской ГРЭС» систем  кондиционирования и вентиляции воздуха  при выполнении предпроектного обследования зданий и помещений и «Расчета мощности (холодопроизводительности) кондиционеров и выбора марки кондиционеров для филиала «Шатурской ГРЭС» необходимо  предпочтение отдать кондиционерам марки «PANASONIC»,  «HITACHI», так как кондиционеры марки «PANASONIC»,  «HITACHI»,  надежно эксплуатируются в  служебных и производственных помещениях станции с 2003 года.

5.2.  Поставка, монтаж   кондиционеров и пусконаладочные работы. Общее количество приобретаемых и устанавливаемых кондиционеров – 21 шт.

Поставка оборудования производится транспортом исполнителя работ на склад заказчика.  Погрузочно - разгрузочные работы и подъем оборудования к месту установки кондиционеров также осуществляются Подрядчиком своими силами.

Проектирование схемы электроснабжения кондиционеров с указанием точек подключения проводится Заказчиком на основании «Расчета мощности (холодопроизводительности) кондиционеров и выбора марки кондиционеров для филиала «Шатурской ГРЭС».

Монтаж схемы электроснабжения до точек подключения кондиционеров выполнят Заказчик.

Монтаж схемы электроснабжения от точек подключения к устанавливаемым кондиционерам  выполнят Подрядчик.

При выполнении  монтажных  и пусконаладочных работ необходимо учесть опасные и вредные факторы, а именно:

- высокая температура в помещениях;

- ограниченное пространство при монтаже кондиционеров;

- в непосредственной близости от места монтажа кондиционеров оборудование находится под напряжением.

-  существует сложность при монтаже схемы электрического питания и трубопроводов хладагента   кондиционеров, так  как в непосредственной близости от места выполнения работ расположены различные коммуникации.

Установка наружных блоков кондиционеров производится на высоте от 3-5 метров. Установка  внутренних блоков кондиционеров производится на высоте  2-3 метра. Длина трасс, соединяющих наружные и внутренние блоки кондиционеров, от 5-10 метров. Использование грузоподъемных механизмов исключается по причине присутствия в непосредственной близости от места монтажа кондиционеров различных коммуникаций, повреждение которых может привести к аварийной ситуации с возможным отключением оборудования.

Примечание:

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные   техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

- Требование к Подрядчику:

6.1. Перед выполнением работ Подрядчику необходимо разработать «Технологическую карту по оснащению системами кондиционирования и вентиляции воздуха служебных и производственных помещений филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и согласовать её с Заказчиком.

6.2. Перед выполнением работ Подрядчику необходимо разработать «План безопасности проведения работ по оснащению системами кондиционирования и вентиляции воздуха служебных и производственных помещений филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и согласовать его с Заказчиком.

6.3. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтверждённой удостоверениями на право выполнения работ.

6.4. Наличие у Подрядчика материально-технической базы в г.Шатура.

6.5. Наличие у Исполнителя работ гражданской правоспособности в полном объёме для заключения и исполнения договора.

6.6. Исполнитель работ обязан обеспечить при выполнении работ соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности.

6.7. Персонал Исполнителя работ обязан пройти проверку знаний по электробезопасности на ПК с помощью экзаменационной программы «Допуск» у Заказчика в отделе охраны труда и производственного контроля (требование Стандарта организации СМОЗиБТ СО-СОТТА-12 «Управление безопасностью электрических сетей»).

Примечание:

-  Под планом безопасности работ, технологической картой понимается документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации безопасного производства работ по Объекту.

- В соответствии с проектом договора за нарушение в процессе выполнения работ требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности Подрядчик несет финансовую ответственность, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафы в размерах, указанных в договоре до 600 тысяч рублей. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

- Дополнительные требования к документации, предоставляемой на этапе закупочных процедур, указаны в Приложении № 2 к Техническому заданию «Дополнительные требования на этапе проведения закупочных процедур».

7.   Требование к выполнению работы.

Поставка, установка и пусконаладочные работы полупромышленных кондиционеров должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- Федеральный Закон “О техническом регулировании” от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;

- СНиП 12-03-2001, ч.1; 12-04-2002, ч.2 “Безопасность труда в строительстве”;

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД34.03.201-97);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда №328Н от 24.07.13г.);

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством РФ 25.04.2012 г.;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95*).

8.   Этапы выполнения работ.

С 1 сентября 2015 г. по 15 октября 2015 г. включительно.

9. Требования к приемке.

-  Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

- Приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

-   Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

-   Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной
эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения. Замечания устраняются подрядчиком за счет собственных средств.

- Перечень документации.

-     Договор  в двух экземплярах.

-     Счет, счет-фактура, накладная.

-     Акты сдачи-приемки работ.

- Гарантия на работы.

Подрядчик должен гарантировать:

-  Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

-  При возникновении инцидента по вине исполнителя работ исполнитель компенсирует       все издержки Заказчику.

-  Правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными   Заказчика.

-  Выполнение всех работ в установленные сроки;

-  Срок гарантии на оборудование и выполненные работы устанавливается продолжительностью 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Приложение № 1

к Техническому заданию на оснащение системами

кондиционирования и вентиляции воздуха

служебных и производственных помещений

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками   требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности (далее – ПТБ), правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и правил технической эксплуатации (далее - ПТЭ), предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Работники Подрядчика, далее именуются «персонал Подрядчика».

2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

3. Подрядчик обязан разработать План безопасности проведения работ и согласовать его с Заказчиком.

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

-  проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

-  обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

-  оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства работ на территории Объекта;

-   предоставление Заказчику перед выполнением  работ в соответствии с п. 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

-   предоставление Заказчику перед выполнением  работ в соответствии с п. 4.11.2  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов;

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

-  разработка Подрядчиком перед выполнением работ плана производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

-  составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения  таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РФ. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика.

5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Договору):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе реализации Договора запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством РФ для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика в процессе выполнения работ на строительной площадке Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами.

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику.

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика, в двукратном размере.

8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и/или приостановить работы по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения работ и/или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает  содействие в такой эвакуации.

9. Если приостановка работ по Договору будет вызвана несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору.  Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой работ по вине Подрядчика и неустойки за задержку срока выполнения работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком за счет гарантийных удержаний.

10. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Договора, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком работ по настоящему Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности РФ:

- «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (РД153.-34.0-03.301-00);

- иными действующими нормативными актами РФ.

12. В случае возникновения ситуаций,  влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан:

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника;

- немедленно уведомить Заказчика  по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию  о результатах расследования инцидента.

Приложение № 2

к Техническому заданию на оснащение системами

кондиционирования и вентиляции воздуха

служебных и производственных помещений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны к предоставлению только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Оснащение системами кондиционирования и вентиляции воздуха в помещениях должно выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании на предприятиях энергетического комплекса не менее 3 лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

- Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала, имеющего достаточный опыт и навыки для выполнения всего комплекса работ. Работу необходимо выполнить только собственными силами.

- Наличие у Исполнителя работ положительных референций при выполнении аналогичных работ на предприятиях энергетического комплекса за последние 3 года.

- Наличие у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет Заказчику следующую документацию:

5.1. наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (СРО) в области строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации с правом выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;

5.2. устав организации;

5.3. наличие сертификата дилера;

5.4. свидетельство о поставке на учет в налоговом органе;

5.5. свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридического лица;

5.6. документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

5.7. письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады. Все работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже – III;

5.8. письмо об обеспечении   своего   персонала   необходимыми   средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми    нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

- информацию об обеспечении своего персонала необходимыми средствами
 индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми
 отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и
 приспособлениями;

- наличие системы управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007, ISO 9001-2011 и других стандартов);

- копию приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации, выданных учебным центром по подготовке персонала;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: приказ Росстата №153 от 02.07.2008г., ред. от 07.08.2009г.) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат. При условии непредоставления «формы №7-травматизм Росстата» необходимо представить копию, оформленного соответствующим образом, «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» с информацией за последние 3 года);

- сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- В период проведения конкурсных процедур участнику конкурсных процедур необходимо прибыть на филиал «Шатурская ГРЭС» для выполнения предпроектного обследования зданий и помещений, в которых устанавливаются кондиционеры, в целях ознакомления с местами установки кондиционеров, изучения, подбора в подразделениях станции необходимых документов на строительные конструкции зданий и помещений.