Приложение № 1

к Извещению о проведении открытого

запроса предложений № 485 от 17.08.2015 г.

Технические требования

на поставку трубной системы ПСВ ч. СТ-14121а Р СБ.

1.Наименование.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2.Технические характеристики.

Трубная система (ч. СТ-14121а Р СБ) к подогревателю сетевой воды марки ПСВ-200-7-15 (ч. СТ-12307а).

3.Основные технические требования.

Материал теплообменных трубок – сталь 12Х18Н10Т.

Параметры рабочих сред: пар – t =369оС, P = 7кг/см2; вода – t =150оС, P = 15кг/см2.

4. Дополнительные требования:

- Все поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ, Федерального Закона РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2015 г.

- Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

5. Срок поставки.

- Январь 2016 г.

6. Требования к приёмке:

- В соответствии с техническими требованиями и сопровождающими документами.

- В соответствии с Федеральным Законом РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением транспортировки;

- После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно РД 34.17.401-95

- Полный комплект документов. Поставка в соответствии с техническими требованиями.

- Доставка оборудования должна осуществляться до склада заказчика.

7. Требования  к изготовителю (поставщику).

- Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

- Поставщик обязан поставить надежное и высокоэффективное оборудование, иметь опыт работы с энергетическими предприятиями.

- Поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет.

- Поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы;

- Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

8. Перечень документации.

- свидетельство о приемке;

- сертификат соответствия 	TP ТС 032/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

- сертификат качества завода – изготовителя

- Сертификаты качества на материалы, используемые при изготовлении;

- Акт УЗК сварных соединений – 100%;

Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.

9. Гарантии изготовителя.

- Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции и работоспособность в течение гарантийного срока.

- Гарантийный срок поставляемого оборудования должен составлять не менее 24 месяцев.

- Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик (изготовитель) своими силами и средствами ремонтирует или заменяют изделие.

10. Требования к упаковке оборудования.

- Поставка должна осуществляться  в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию».

- Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.