Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оценка технического состояния оборудования, выполнение анализа и расчетов для разработки проекта технического перевооружения котлов типа ТП-108 ст.№№1, 2, 3 Шатурской ГРЭС с целью замены существующего резервного топлива с угля на мазут.

1. Наименование филиала:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 140700, Московская область,                        г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5.

2. Полное наименование оборудования, место производства работ:

Оценка технического состояния оборудования, выполнение анализа и расчетов для разработки проекта технического перевооружения котлов типа ТП-108 ст.№№1, 2, 3 Шатурской ГРЭС с целью замены существующего резервного топлива с угля на мазут. Котлоагрегаты энергоблоков  ст. №№ 1, 2, 3, мазутное хозяйство Шатурской ГРЭС.

Котлоагрегаты энергоблоков  ст. №№ 1, 2, 3, мазутное хозяйство Шатурской ГРЭС.

Существующее оборудование тракта топливоподачи и пылеприготовительное оборудование подлежат консервации.

3. Основание для разработки:

Годовая производственная программа ТПиР действующего производства на 2015 г.

4. Цель проведения работ:

Целью выполнения работ является исключение из топливного баланса Шатурской ГРЭС резервного угольного топлива в связи с высокими затратами на содержание и эксплуатацию угольного хозяйства. В качестве резервного топлива предлагается использовать топочный мазут марки М-100.

5. Содержание работ:

5.1. Сбор исходных данных для проведения расчетно-аналитических и проектных работ.

5.2. Оценка состояния и состава существующего мазутного хозяйства на предмет соответствия нормативным требованиям по использованию мазута в качестве резервного и аварийного топлива.

5.3. Оценка технической возможности обеспечения номинальных нагрузок котлов при сжигании мазута с ДРГ, мазута без ДРГ, мазута и газа с учетом существующего состояния оборудования.

5.4. Тепловые расчеты котла и расчеты топочных процессов:

- Тепловые расчеты котла на мазуте, мазуте и природном газе  для номинальной и частичных нагрузок (100, 70, 50, 30% Дном), при работе без дымососов рециркуляции газов;

- Тепловые расчеты котла на мазуте, мазуте и природном газе  для номинальной и частичных нагрузок (100, 70, 50, 30% Дном),  при работе с дымососами рециркуляции газов;

- Аэродинамические расчеты котла при работе на мазуте.

5.5. Разработка основных технических решений по котельной установке в целом и по котлу        в частности.

5.6. Разработка решений по компоновке горелочных устройств, воздухопроводов и     паромазутопроводов в пределах котельных установок ст. №№ 1-3.

5.7. Выполнение расчетов газо-мазутных горелочных устройств.

5.8. Разработка эскизного проекта газо-мазутных горелочных устройств.

5.9. Трехмерное математическое моделирование процессов горения газа и мазута с использованием CFD-методов для проверки и подтверждения работоспособности принятых технических решений. Принятые расчетные модели должны быть обоснованы. Расчетная модель должна быть верифицирована на основе эксплуатационных данных и результатов тепловых расчетов котла. Результаты должны быть представлены в виде полей необходимых параметров, графиков. Должно быть показано изменение выгорания топлива по высоте топочной камеры, распределение тепловых потоков на экраны топки. Расчет экологических показателей, верифицирование моделей образования вредных выбросов. Исследование и комплексный расчет разработанных топочно-горелочных устройств с учетом неравномерностей по газо-воздушному тракту котельной установки.

5.10. Анализ эксплуатационных и расчетных данных, выявление эксплуатационных ограничений по основному и вспомогательному оборудованию (запас по регулированию, запасы по тяге и дутью и др.). Анализ соответствия работы оборудования существующим нормам и техническим условиям. Анализ соответствия экологических показателей объекта технического перевооружения нормативным значениям с учетом перспективы ужесточения норм вредных выбросов с 2016 года.

5.11. Составление расчетно-аналитической записки с оценкой объема необходимых и достаточных реконструктивных мероприятий по техническому перевооружению для перехода на использование мазута в качестве резервного и аварийного топлива. Экспертная оценка стоимости технического перевооружения поэлементно, крупноблочно с учетом мазутного хозяйства в целом. Презентация результатов работ у Заказчика.

5.12. Рассмотрение возможности исключения золоочистных установок из тракта удаления газов.

Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием.

- Требования к Подрядчику:

- Обладать компетенциями в области котельной техники и технологий сжигания.

- Иметь допуски СРО на проектные работы на особо опасных и технически сложных  объектах капитального строительства;

- Иметь допуски СРО на выполнение пуско-наладочных работ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства;

- Иметь программное обеспечение для выполнения расчетов горения (CFD), тепловых расчетов котла, сметных расчетов и др.;

- Иметь сертифицированную систему менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ISO- 9001;

- Иметь референцию по выполнению не менее 5-ти проектных работ, касающихся изменения типа, марки топлива и/или изменения диапазона нагрузок котла за последние 3 года.

- Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

- Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (Проект производства работ, график (сетевой или линейный) производства работ и т.п.), независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

- Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, защитные очки, беруши (наушники), респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

- Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве монтажных работ.

Подрядчик принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Подрядчика (субподрядчика) правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности.

- Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

- Выполнить работу собственными силами или с привлечением субподрядных организаций на объём работ не более 20% от общего объёма только с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан предоставить комплект документов привлекаемых субподрядных организаций, в соответствии с требованиями и в процессе конкурсной процедуры. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несет Подрядчик.

- В конкурсную документацию дополнительно представить:

- Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) (ст.212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2001 г.).

- Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 N 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом».

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Объем (перечень) выполненных аналогичных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет.

- Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

- Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

- Требования к выполнению работ:

- 7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

- В том числе, обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». (Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116. Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2014 N 32326).

- СНиП Нормы технологического проектирования;

- СНиП 41-03-293 «Тепловая изоляция трубопроводов»;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

  - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве выполняемых работ.

  - В случае нарушения ПТБ, ППБ персоналом Подрядчика последний выплачивает штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение и полностью возмещает ущерб, нанесенный имуществу Заказчика по вине персонала Подрядчика.

- Этапы и сроки выполнения работ:

- 8.1. Работа должна быть выполнена:

- 20.09.15г. – 01.12.15г.

- 8.2. Линейные графики выполнения работ составляются Подрядчиком и согласовываются с Заказчиком.

- Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и за качество выполняемых работ согласованных настоящим Техническим заданием объемов.

- Требования к приемке:

9.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

  - Подрядчик по окончании всех объемов работ предоставляет полный комплект отчетной документации, перечень которой утверждается главным инженером станции.

10.  Документация, предъявляемая Заказчику:

  - Подрядчик по завершении всего объема работ предъявляет Заказчику полный комплект отчетной документации.

  - Результаты выполнения работ должны быть оформлены в виде отчета и переданы Заказчику в 4-ех экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах на магнитном носителе в виде CD или DVD диска в формате *.pdf.

  - Сетевой график проведения работ;

  - Акты о сдачи-приемки выполненных работ установленной формы;

11. Гарантия исполнителя работ:

11.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

Приложение 1

Состав котельного оборудования Шатурской ГРЭС

| Ст. № энергоблока | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность энергоблока | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 80 |
| Ст. № котла | 1А,Б | 2А,Б | 3А,Б | 4 | 5 | 6, 7 |
| Тип котла | ТП-108 | ТП-108 | ТП-108 | ТМ-104А | ТМ-104А | БКЗ-320-140ГМ7 |
| Проектный вид топлива | торф | торф | торф | мазут | мазут | газ, мазут |
| Основной вид топлива | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ |
| Резервный вид топлива | смесь мазут/уголь 30/70 | смесь мазут/уголь 30/70 | смесь мазут/уголь 30/70 | мазут | мазут | мазут |

Краткое описание котла типа ТП-108

Котел типа ТП-108 Таганрогского котельного завода, барабанный двухкорпусный, с двухступенчатой схемой испарения и промежуточным перегревом пара. Каждый корпус представляет собой самостоятельный агрегат производительностью 320 т/час. Корпуса симметричны и могут работать независимо друг от друга. Каждый корпус имеет П-образную компоновку и состоит из топочной камеры соединительного газохода, конвективной шахты. Конвективная шахта разделена на два независимых газохода.

В газоходе, который расположен со стороны топки, расположены экономайзеры высокого и низкого давления. Во втором газоходе размещен промежуточный  пароперегреватель.

В горизонтальном газоходе, соединяющем топку с конвективной шахтой, размещена конвективная часть первичного пароперегревателя.

Трубчатый воздухоподогреватель вынесен за пределы главного корпуса. Подогрев воздуха обеспечивается частью дымовых газов, которые проходят газоход промежуточного подогревателя. Дымовые газы, проходящие экономайзеры высокого и низкого давления, смешиваются  с газами, выходящими из воздухоподогревателя (ВЗП). Далее все количество газов поступает на очистку в мокрые золоуловители типа МФ-ВТИ.

Основные параметры работы котла ТП-108 (ст. №№ 1-3)

| 1 | Производительность котла | 640 т/ч |
| --- | --- | --- |
| 2 | Давление в барабане | 155 ати |
| 3 | Давление пара на выходе из первичного пароперегревателя | 140 ати |
| 4 | Температура пара на выходе первичного пароперегревателя | 545 ºС |
| 5 | Давление пара перед промежуточным пароперегревателем | 24,5 ата |
| 6 | Температура пара перед промежуточным пароперегревателем | 340 ºС |
| 7 | Давление пара после промежуточного пароперегревателя | 22,5 ата |
| 8 | Температура пара после промежуточного пароперегревателя | 545 ºС |
| 9 | Температура питательной воды | 230 ºС |
| 10 | Размеры топочной камеры | 13,67×8,515×27 м |

Приложение 2

Характеристика используемого на станции топлива