Приложение № 1

к Извещению о проведении открытого

запроса предложений № 492 от 26.08.2015 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на СНЧ установку для испытания кабелей HVA30

- Наименование:                                                                                                                                                      СНЧ установка для испытания кабелей HVA30

- Технические характеристики:

Таблица 1.

|  | Наименование | Технические характеристики. |
| --- | --- | --- |
| 1. | СНЧ установка для испытания кабелей HVA30 | 1.Выходное напряжение: Переменное, Синус: 0-33 кВ пиковое, симметричное, 23 кВ действ Переменное, Квадрат: 0-30 кВ Постоянное ±: 0-30 kВ 2.Частота выходного сигнала: 0.02 … 0.1 Гц с шагом 0.01 Гц (предустановка 0.1 Гц) автоматический выбор частоты 3.Максимальная выходная нагрузка (при максимальном напряжении): 0.5 мкФ @ 0.1 Гц @ 23kВ действ (Прим 1500 м кабель)* 1.0 мкФ @ 0.05 Гц @ 23kВ действ (Прим 3000 м кабель)* 2.5 мкФ @ 0.02 Гц @ 23kВ действ (Прим 7600 м кабель)* 12.0 мкФ @ максимально возможная при уменьшенной частоте и напряжению * Рассчитано для типичного кабеля с емкостью 330 пФ/м |

3. Основные технические требования:

- Вес установки:  20 кг;

- Размер камеры (Д × Ш × В):    430 x 360 x 250 мм.

- Рабочая температура: – 10 +45 'С

4. Дополнительные требования:

- Питание: 110-230 В, 50/60 Гц

5.   Срок поставки:

- ноябрь  2015 г.

6.   Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

- Установка

- Кабель RS-232;

- Набор тестовых проводов длиной 4,5;

- Программное обеспечение;

- Руководство по эксплуатации.

7.  Требования к приёмке:

- свидетельство о калибровке (поверке) установки;

- приёмка установки должна быть произведена в филиале «Сургутская ГРЭС-2», согласно  комплектации, указанной в паспорте.

8.  Требования к поставщику:

- поставщик должен иметь документы, подтверждающие право на продажу;

- сертификаты   качества на данную продукцию.

9.  Перечень документации:

- свидетельство о калибровке (поверке);

- руководство по эксплуатации;

- формуляр или паспорт;

- сертификаты.

10.  Гарантии изготовителя:

- гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 18 месяцев со дня ввода в
 эксплуатацию. Исчисление гарантийного срока эксплуатации - в соответствии с действующим  законодательством.

- предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки  настоящим требованиям.

11.  Требования к упаковке оборудования:

- установки в штатной упаковке предприятия изготовителя могут транспортироваться  всеми видами транспорта;

- при транспортировании самолётом установка должна быть размещена в отапливаемом  герметичном отсеке