ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №

на поставку элементов паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6(А,Б) для замены на энергоблоке ст.№2 в 2016 г.

- Наименование предприятия: Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

- Цель закупки: техническое перевооружение паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6(А,Б), исчерпавших ресурс безопасной эксплуатации, в период проведения капитального ремонта энергоблока 800 МВт ст. №2 в 2016 г.

- Технические характеристики: паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6(А,Б) tp =4500С,  Pp =1,73 Мпа.

- Основные технические требования:

| 4.1. Арматура паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6(А,Б) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение | Наименование | Сортамент | Материал корпуса | Количество | Н.Е. | Примечание |
| 1. |  | Клапан (вентиль) запорный с ручным управлением. Герметичность затвора - класс "А" по ГОСТ 95444-2005. Климатическое исполнение - для умеренно-холодного климата. Категория размещения - 3 по ГОСТ 15150-69. Изготовление по ТУ 2913-001-15365247-2004. Рабочая среда: пар, t=+450°С |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 589-10-0 |  | РN 25,0МПа, DN 10 | 12Х1МФ | 3 | 37 0000.06:00631 | лист 3.1, лист 6.1 |
| 1.3 | 999-20-0 |  | РN 25,0МПа, DN 20 | 12Х1МФ | 6 | 37 0000.06:00681 | лист 3.1, лист 6.1 |
| 1.4 | 10055-32-0 |  | РN 25,0МПа, DN 32 | 12Х1МФ | 15 | 37 0000.06:00318 | лист 3.1, лист 6.1 |
| 1.5 | 10053-50-0 |  | РN 13,7МПа, DN 50 | 12Х1МФ | 10 | 37 0000.06:00233 | лист 3.1 |
| 2. |  | Затвор обратный, под приварку в стык. Рабочая среда: пар, t=+450°С |  |  |  |  |  |
| 2.1 | К08-АК7 |  | РN 4,0МПа, DN 450, Т 450 | ASTM A217 WC9 | 2 | 37 0000.10:00373 | "MPOWER Enginiring a.s." |
| 3. |  | Задвижка запорная, патрубками под приварку. Герметичность затвора - класс "А" по ГОСТ 95444-2005. Климатическое исполнение - для умеренно-холодного климата. Категория размещения - 3 по ГОСТ 15150-69. Изготовление по ТУ 2913-001-15365247-2004. Рабочая среда: пар, t=+450°С |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 1511-300-ЭД |  | РN 10,0МПа, DN 300, Т 450 | 12Х1МФ | 2 | 37 0000.03:00490 | лист 3.1 |
| 3.1.1 | AUMA Norm SA 14.2-90 3х380В/50Гц/РЗАМ-С-1000 | Тип исполнения механизма - электропривод |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Задвижка, патрубками под приварку. Герметичность затвора - класс "А" по ГОСТ 95444-2005. Рабочая среда: пар, t=+450°С |  |  |  |  |  |
| 4.1 | S33.13 AG DN500 PN40 |  | РN 4,0МПа, DN 500, Т 595 | 12Х1МФ | 1 | 37 0000.03:00493 | "ARMATURY Group a.s." |
| 4.1.1 | AUMA Norm SA 16.2-45 F16C | Тип исполнения механизма - электропривод |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Затвор регулирующий дисковый. Герметичность затвора - класс "А" по ГОСТ 95444-2005. Коэффициент пропускной способности Kv3039т/ч. Рабочая среда: пар, t=+450°С |  |  |  |  |  |
| 5.1 | РК110.400.00-Э |  | РN 2,5МПа, DN 400, Т 450 | ХМФ | 1 | 37 0000.10:00378 | лист 6.1 |
| 5.1.1 | AUMA SAR14.6 1,6 кВт | Тип исполнения механизма - электропривод |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Клапан запорный ТУ 108.984-80 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 589-10-0 |  | РN 24,5МПа, DN 10, Т 450 | ХМФ | 19 | 37 0000.06:00631 |  |

- Крайний срок поставки: до 15.05.2016 г.

- Дополнительные требования:

  - Все поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ Федеральный Закон РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

  - Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2015 г.

  - Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

- Требования к приемке:

  - Наличие свидетельств об изготовлении арматуры в соответствии с ТР ТС 010/2011 от 18.10.2011г. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования".

  - В соответствии с техническими требованиями и сопровождающими документами.

  - В соответствии с требованиями "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №116 от 25.03.2014г.), РФ Федеральный Закон РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

  - Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением транспортировки.

  - После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно РД 34.17.401-95.

  - Полный комплект документов. Поставка в соответствии с техническими требованиями.

  - Доставка оборудования должна осуществляться до склада заказчика.

  - Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением транспортировки.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования): в соответствии с комплектной ведомостью.

- Требования к изготовителю (поставщику):

  - Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

  - Поставщик обязан поставить надежное и высокоэффективное оборудование, иметь опыт работы с энергетическими предприятиями.

  - Поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет.

  - Поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы.

  - Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

- Перечень документации:

  - Сертификат качества завода-изготовителя.

  - Комплект приемо-сдаточной документации.

  - Перечень отступлений или изменений по НТД.

  - Сертификат соответствия TP ТС 032/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

  - Должны быть предоставлены чертежи, технические паспорта, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке.

- Гарантии изготовителя:

  - Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции и работоспособность в течение гарантийного срока;

  - Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию поставляемого оборудования должен составлять не менее 24 месяцев;

  - Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.

- Требования к упаковке оборудования.

  - Поставка должна осуществляться в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию».

  - Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.