ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №

на поставку элементов паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6(А,Б) для замены на энергоблоке ст.№2 в 2016 г.

- Наименование предприятия: Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

- Цель закупки: техническое перевооружение паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6(А,Б), исчерпавших ресурс безопасной эксплуатации, в период проведения капитального ремонта энергоблока 800 МВт ст. №2 в 2016 г.

- Технические характеристики: паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6(А,Б) tp =450°С,  Pp =1,73 Мпа.

- Основные технические требования:

| 4.1. Блоки и детали трубопровода отбора пара к ПВД-6 (А,Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. по черт. | Поз. в блоке | Обозначение | Наименование | Сортамент | Материал | Гост | Количество | Масса ед., кг | Масса, кг | Длина (расч.), мм | Примечание |
| 25 |  |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 257,50 | 257,50 | 1000 | лист 3.1 |
| 9 |  |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 132,36 | 132,36 | 514 | лист 3.1 |
| 26 |  |  | Труба | 426х14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 152,71 | 152,71 | 1000 | лист 3.1 |
| 27 |  |  | Труба | 325х13 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 107,33 | 107,33 | 1000 | лист 3.1 |
| 1 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 1 | СБ |  |  |  |  | 2749,80 |  | лист 3.1 |
|  | 1 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 180,40 | 180,40 | 700 | лист 4.1 |
|  | 2 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 75,45 | 75,45 | 293 | лист 4.1 |
|  | 3 | 23 СТО ЦКТИ 321.04-2009 | Отвод штампованный 600 |  | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 1362,00 | 1362,00 |  | лист 4.1 |
|  | 4 | ТММ - 4.04106 | Коллектор 600х400 |  | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 821,99 | 821,99 | 2100 | лист 4.1 |
|  | 5 | ТММ - 4.04107 | Днище 600 |  | 15Х1М1Ф IIТ | ОСТ 108.030.113-87 | 1 | 140,00 | 140,00 |  | лист 4.1 |
|  | 6 |  | Труба | 426х14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | 77,11 | 154,22 | 500 | лист 4.1 |
|  | 7 | 07 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 2 | 0,23 | 0,46 |  | лист 4.1 |
| 2 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 2 |  |  |  |  |  | 1182,66 |  | лист 3.1 |
|  | 1 | 102 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 30°-426х14-650х163х1703-R1700 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | 260,06 | 520,12 |  | лист 4.2 |
|  | 2 | 102 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 30°-426х14-1108х163х2157-R1700 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | 329,39 | 658,78 |  | лист 4.2 |
| 3 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 3 | СБ |  |  | 1 |  | 2061,77 |  | лист 3.1 |
|  | 1 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 373,63 | 373,63 | 1451 | лист 4.3 |
|  | 2 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 182,83 | 182,83 | 710 | лист 4.3 |
|  | 3 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 126,43 | 126,43 | 491 | лист 4.3 |
|  | 4 | 21 СТО ЦКТИ 321.04-2009 | Отвод штампованный 600 |  | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 2 | 681,00 | 1362,00 |  | лист 4.3 |
|  | 5 | 05 СТО ЦКТИ 530.02-2009 | Бобышка М33х2,0 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 1 | 1,32 | 1,32 |  | лист 4.3 |
| 4 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 4 | СБ |  |  | 1 |  | 2127,51 |  | лист 3.1 |
|  | 1 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 100,43 | 100,43 | 390 | лист 4.4 |
|  | 2 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 656,63 | 656,63 | 2250 | лист 4.4 |
|  | 3 | 23 СТО ЦКТИ 321.04-2009 | Отвод штампованный 600 |  | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 1362,00 | 1362,00 |  | лист 4.4 |
|  | 4 |  | Труба | 57х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,53 | 0,53 | 100 | лист 4.4 |
| 5 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 5 | СБ |  |  | 1 |  | 1902,01 |  | лист 3.1 |
|  | 1 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 348,66 | 348,66 | 1354 | лист 4.5 |
|  | 2 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 363,33 | 363,33 | 1411 | лист 4.5 |
|  | 3 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-475х430х1847-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 300,50 | 300,50 |  | лист 4.5 |
|  | 4 | 14 СТО ЦКТИ 720.12-2009 | Тройник переходной 600х400 |  | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 880,00 | 880,00 |  | лист 4.5 |
| 6 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 6 |  |  |  | 1 |  | 2154,68 |  | лист 3.1 |
|  | 1 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 73,65 | 73,65 | 286 | лист 4.6 |
|  | 2 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 258,02 | 258,02 | 1002 | лист 4.6 |
|  | 3 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 445,73 | 445,73 | 1731 | лист 4.6 |
|  | 4 | 21 СТО ЦКТИ 321.04-2009 | Отвод штампованный 600 |  | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 2 | 681,00 | 1362,00 |  | лист 4.6 |
| 7 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 7 |  |  |  | 1 |  | 2335,78 |  | лист 3.1 |
|  | 1 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 154,50 | 154,50 | 600 | лист 4.7 |
|  | 2 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 811,64 | 811,64 | 3152 | лист 4.7 |
|  | 3 | 23 СТО ЦКТИ 321.04-2009 | Отвод штампованный 600 |  | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 1362,00 | 1362,00 |  | лист 4.7 |
| 10 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 10 |  |  |  | 1 |  | 580,81 |  | лист 3.1 |
|  | 1 | 057 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 30°-426х14-479х400х1193-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 188,33 | 188,33 |  | лист 4.8 |
|  | 2 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-439х1056х2437-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 390,60 | 390,60 |  | лист 4.8 |
| 11 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 11 |  |  |  | 1 |  | 791,50 |  | лист 3.1 |
|  | 1 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-975х3143х5060-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 791,16 | 791,16 |  | лист 4.9 |
|  | 2 | 06 СТО ЦКТИ 462.01-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,24 | 0,24 |  | лист 4.9 |
| 12 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Деталь 12 |  |  |  | 1 |  | 778,48 |  | лист 3.1 |
|  | 1 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-1200х2835х4977-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | 778,48 | 1556,96 |  | лист 4.10 |
| 14 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Деталь 14 |  |  |  | 1 |  | 868,43 |  | лист 3.1 |
|  | 1 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-4164х460х5566-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 868,43 | 868,43 |  | лист 4.11 |
| 15 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 15 |  |  |  | 1 |  | 1099,22 |  | лист 3.1 |
|  | 1 |  | Труба | 426х14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 53,45 | 53,45 | 350 | лист 4.12 |
|  | 2 | 19 СТО ЦКТИ 720.10-2009 | Тройник равнопроходной 400 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 241,00 | 241,00 |  | лист 4.12 |
|  | 3 | 49 СТО ЦКТИ 318.02-2009 | Переход 400х300 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | 101,90 | 203,80 |  | лист 4.12 |
|  | 4 | 104 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-325х13-845х1000х2944-R700 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 325,42 | 325,42 |  | лист 4.12 |
|  | 5 | 104 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-325х13-1000х305х2404-R700 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 267,47 | 267,47 |  | лист 4.12 |
| 16 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 16 |  |  |  | 1 |  | 336,41 |  | лист 3.1 |
|  | 1 | 052 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-325х13-898х1452х3057-R450 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 334,73 | 334,73 |  | лист 4.13 |
|  | 2 |  | Труба | 38х3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,26 | 0,26 | 100 | лист 4.13 |
| 17 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 17 | СБ |  |  | 1 |  | 191,37 |  | лист 3.1 |
|  | 1 |  | Труба | 325х13 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | 190,51 | 381,02 | 1775 | лист 4.14 |
|  | 2 | 07 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 4 | 0,23 | 0,92 |  | лист 4.14 |
| 18 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 18 |  |  |  | 1 |  | 430,90 |  | лист 3.1 |
|  | 1 | 052 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-325х13-225х350х1282-R450 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 142,22 | 142,22 |  | лист 4.15 |
|  | 2 | 052 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-325х13-897х587х2191-R450 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 239,78 | 239,78 |  | лист 4.15 |
|  | 3 | 46 СТО ЦКТИ 318.02-2009 | Переход 300х250 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 46,00 | 46,00 |  | лист 4.15 |
|  | 4 |  | Труба | 38х3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,26 | 0,26 | 100 | лист 4.15 |
| 19 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Деталь 19 |  |  |  | 1 |  | 472,16 |  | лист 3.1 |
|  | 1 | 049 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 30°-325х13-3472х657х4365-R450 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 472,16 | 472,16 |  | лист 4.16 |
| 20 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 20 |  |  |  | 1 |  | 340,70 |  | лист 3.1 |
|  | 1 | 052 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-325х13-970х1450х3127-R450 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 340,24 | 340,24 |  | лист 4.17 |
|  | 2 |  | Труба | 38х3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,26 | 0,26 | 100 | лист 4.17 |
| 24 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 24 |  |  |  | 1 |  | 362,74 |  | лист 3.1 |
|  | 1 | 052 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-325х13-590х280х1577-R450 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 173,88 | 173,88 |  | лист 4.18 |
|  | 2 | 052 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-325х13-329х225х1261-R450 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 139,96 | 139,96 |  | лист 4.18 |
|  | 3 | 46 СТО ЦКТИ 318.02-2009 | Переход 300х250 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 46,00 | 46,00 |  | лист 4.18 |
|  | 4 |  | Труба | 38х3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,26 | 0,26 | 100 | лист 4.18 |
| 4.2. Блоки и детали паропровода III отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз. по черт. | Поз. в блоке | Обозначение | Наименование | Сортамент | Материал | Гост | Количество | Масса ед., кг | Масса, кг | Длина (расч.), мм | Примечание |
| 38 |  |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 257,50 | 257,50 | 1000 | лист 6.1 |
| 33 |  |  | Труба | 465х16 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 192,18 | 192,18 | 1000 | лист 6.1 |
| 26 |  |  | Труба | 426х18 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 168,29 | 168,29 | 1102 | лист 6.1 |
| 29 |  |  | Труба | 426х14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 152,71 | 152,71 | 1000 | лист 6.1 |
| 1 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 1 | СБ |  |  |  |  | 797,78 |  | лист 6.1 |
|  | 1 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 672,07 | 672,07 | 2610 | лист 7.1 |
|  | 2 |  | Переход 600х500 |  | 15Х1М1Ф гр. II | ОСТ 108.030.113-87 | 1 | 120,00 | 120,00 |  | лист 7.1 |
|  | 3 | 05 СТО ЦКТИ 530.02-2009 | Бобышка М33х2,0 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 1 | 1,32 | 1,32 |  | лист 7.1 |
|  | 3 | 07 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 1 | 0,23 | 0,23 |  | лист 7.1 |
| 2 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 2 | СБ |  |  |  |  | 1754,11 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 111 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 15°-630х25-700х700х2002-R2300 |  | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 750,75 | 750,75 |  | лист 7.2 |
|  | 2 |  | Переход 600х500 |  | 15Х1М1Ф гр. II | ОСТ 108.030.113-87 | 1 | 120,00 | 120,00 |  | лист 7.2 |
|  | 3 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 515,26 | 515,26 | 2001 | лист 7.2 |
|  | 4 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 356,64 | 356,64 | 1385 | лист 7.2 |
| 3 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 3 |  |  |  |  |  | 3510,71 |  | лист 6.1 |
|  | 1 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 1030,00 | 1030,00 | 4000 | лист 7.3 |
|  | 2 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 978,50 | 978,50 | 3800 | лист 7.3 |
|  | 3 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 128,75 | 128,75 | 500 | лист 7.3 |
|  | 4 | 23 СТО ЦКТИ 321.04-2009 | Отвод штампованный 600 |  | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 1362,00 | 1362,00 |  | лист 7.3 |
| 4 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 4 | СБ |  |  |  |  | 2869,58 |  | лист 6.1 |
|  | 1 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 1544,49 | 1544,49 | 5998 | лист 7.4 |
|  | 2 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 124,38 | 124,38 | 483 | лист 7.4 |
|  | 3 | 14 СТО ЦКТИ 720.12-2009 | Тройник переходной 600х400 |  | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 880,00 | 880,00 |  | лист 7.4 |
|  | 4 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-425х550х1917-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 311,19 | 311,19 |  | лист 7.4 |
| 5 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 5 | СБ |  |  |  |  | 1257,71 |  | лист 6.1 |
|  | 1 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 318,01 | 318,01 | 1235 | лист 7.5 |
|  | 2 |  | Труба | 630х17 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 317,24 | 317,24 | 1232 | лист 7.5 |
|  | 3 | 18 СТО ЦКТИ 720.04-2009 | Тройник переходной 600х450 |  | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 1 | 391,00 | 391,00 |  | лист 7.5 |
|  | 4 | 01 СТО ЦКТИ 318.03-2009 | Переход штампованный 600х450 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-79 | 1 | 140,00 | 140,00 |  | лист 7.5 |
|  | 5 | 59 СТО ЦКТИ 318.02-2009 | Переход 450х400 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 76,80 | 76,80 |  | лист 7.5 |
|  | 6 |  | Труба | 57х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,53 | 0,53 | 100 | лист 7.5 |
| 6 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 6 | СБ |  |  |  |  | 922,81 |  | лист 6.1 |
|  | 1 |  | Труба | 426х14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 920,81 | 920,81 | 6030 | лист 7.6 |
|  | 2 | 05 СТО ЦКТИ 530.02-2009 | Бобышка М33х2,0 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 1 | 1,32 | 1,32 |  | лист 7.6 |
|  | 3 | 07 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 1 | 0,23 | 0,23 |  | лист 7.6 |
| 7 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Деталь 7 |  |  |  |  |  | 660,75 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-2766х498х4206-R600 | 426х14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 660,75 | 660,75 |  | лист 7.7 |
| 8 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 8 | СБ |  |  |  |  | 675,81 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 105 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 90°-426х14-800х950х4420-R1700 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 674,98 | 674,98 |  | лист 7.8 |
|  | 2 |  | Труба | 57х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,53 | 0,53 | 100 | лист 7.8 |
| 9 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 9 |  |  |  |  |  | 386,67 |  | лист 6.1 |
|  | 1 |  | Труба | 426х18 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 39,24 | 39,24 | 200 | лист 7.9 |
|  | 2 | 102 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 30°-426х14-632х740х2262-R1700 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 345,58 | 345,58 |  | лист 7.9 |
| 10 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 10 | СБ |  |  |  |  | 123,89 |  | лист 6.1 |
|  | 1 |  | Труба | 426х22 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 120,77 | 120,77 | 514 | лист 7.10 |
|  | 2 |  | Труба | 57х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,53 | 0,53 | 100 | лист 7.10 |
|  | 3 | 06 СТО ЦКТИ 462.01-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,24 | 0,24 |  | лист 7.10 |
|  | 4 | 07 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 1 | 0,23 | 0,23 |  | лист 7.10 |
|  | 5 | 05 СТО ЦКТИ 530.02-2009 | Бобышка М33х2,0 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 1 | 1,32 | 1,32 |  | лист 7.10 |
| 11 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Деталь 11 |  |  |  |  |  | 1832,52 |  | лист 6.1 |
|  | 1 |  | Труба | 426х14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | 916,26 | 1832,52 | 6000 | лист 7.11 |
| 12 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 12 |  |  |  |  |  | 554,92 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-440х636х2018-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 326,62 | 326,62 |  | лист 7.12 |
|  | 2 |  | Отвод гнутый 5°-426х14-446+х901х1495-R1700 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 228,30 | 228,30 |  | лист 7.12 |
| 13 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Деталь 13 |  |  |  |  |  | 575,63 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-1973х1266х3710-R600 | 426х14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 575,63 | 575,63 |  | лист 7.13 |
| 14 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 14 |  |  |  |  |  | 834,72 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-2120х1350х4412-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 792,20 | 792,20 |  | лист 7.14 |
|  | 2 |  | Труба | 426х18 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 39,24 | 39,24 | 200 | лист 7.14 |
|  | 3 |  | Труба | 57х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,53 | 0,53 | 100 | лист 7.14 |
| 15 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 15 |  |  |  |  |  | 614,67 |  | лист 6.1 |
|  | 1 |  | Труба | 426х18 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 39,24 | 39,24 | 200 | лист 7.15 |
|  | 2 | 057 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 30°-426х14-637х2753х3704-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 571,63 | 571,63 |  | лист 7.15 |
|  | 3 |  | Труба | 57х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,53 | 0,53 | 100 | лист 7.15 |
| 17 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 17 | СБ |  |  |  |  | 311,29 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-523х435х1900-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 308,60 | 308,60 |  | лист 7.16 |
|  | 2 | 06 СТО ЦКТИ 462.01-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,24 | 0,24 |  | лист 7.16 |
|  | 3 | 07 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 1 | 0,23 | 0,23 |  | лист 7.16 |
|  | 4 | 05 СТО ЦКТИ 530.02-2009 | Бобышка М33х2,0 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 1 | 1,32 | 1,32 |  | лист 7.16 |
| 18 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 18 |  |  |  |  |  | 1836,84 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 064 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-465х16-506х562х2089-R650 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 429,95 | 429,95 |  | лист 7.17 |
|  | 2 | 108 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-465х16-490х541х2680-R2100 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 515,04 | 515,04 |  | лист 7.17 |
|  | 3 | 108 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-465х16-547х2420х4616-R2100 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 887,10 | 887,10 |  | лист 7.17 |
| 19 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 19 |  |  |  |  |  | 1579,27 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 107 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 30°-465х16-3859х840х5799-R2100 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 1114,64 | 1114,64 |  | лист 7.18 |
|  | 2 | 107 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 30°-465х16-834х520х2454-R2100 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 461,23 | 461,23 |  | лист 7.18 |
|  | 3 |  | Труба | 57х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,53 | 0,53 | 100 | лист 7.18 |
| 20 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 20 |  |  |  |  |  | 1106,08 |  | лист 6.1 |
|  | 1 |  | Труба | 426х14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 530,36 | 530,36 | 3473 | лист 7.19 |
|  | 2 |  | Труба | 465х16 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 81,30 | 81,30 | 423 | лист 7.19 |
|  | 3 | 20 СТО ЦКТИ 720.10-2009 | Тройник равнопроходной 450 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 411,00 | 411,00 |  | лист 7.19 |
|  | 4 | 59 СТО ЦКТИ 318.02-2009 | Переход 450х400 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 76,80 | 76,80 |  | лист 7.19 |
| 21 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Деталь 21 |  |  |  |  |  | 978,38 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-3344х2000х6286-R600 | 426х14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 978,38 | 978,38 |  | лист 7.20 |
| 22 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Деталь 22 |  |  |  |  |  | 1298,16 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-1438х6000х8380-R600 | 426х14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 1298,16 | 1298,16 |  | лист 7.21 |
| 23 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 23 |  |  |  |  |  | 1057,12 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-1705х798х3445-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 484,89 | 484,89 |  | лист 7.22 |
|  | 2 | 102 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 30°-426х14-1779х1042х3711-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 569,61 | 569,61 |  | лист 7.22 |
|  | 3 | 06 СТО ЦКТИ 462.01-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,24 | 0,24 |  | лист 7.22 |
| 25 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 25 |  |  |  |  |  | 648,21 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 105 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 90°-426х14-300х1000х3970-R1700 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 606,26 | 606,26 |  | лист 7.23 |
|  | 2 |  | Труба | 426х18 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 39,24 | 39,24 | 200 | лист 7.23 |
|  | 3 |  | Труба | 57х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,53 | 0,53 | 100 | лист 7.23 |
| 27 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 27 |  |  |  |  |  | 591,51 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 105 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод гнутый 90°-426х14-403х790х3863-R1700 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 589,92 | 589,92 |  | лист 7.24 |
|  | 2 |  | Труба | 57х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,53 | 0,53 | 100 | лист 7.24 |
|  | 3 | 07 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 2 | 0,23 | 0,46 |  | лист 7.24 |
| 28 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 28 | СБ |  |  |  |  | 672,85 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 058 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-1876х1983х4330-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 670,30 | 670,30 |  | лист 7.25 |
|  | 2 | 05 СТО ЦКТИ 530.02-2009 | Бобышка М33х2,0 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 1 | 1,32 | 1,32 |  | лист 7.25 |
|  | 3 | 07 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 2 | 0,23 | 0,46 |  | лист 7.25 |
| 30 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 30 |  |  |  |  |  | 1111,64 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 064 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-465х16-409х960х2390-R650 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 487,79 | 487,79 |  | лист 7.26 |
|  | 2 | 064 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-465х16-411х1648х3080-R650 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 620,40 | 620,40 |  | лист 7.26 |
|  | 3 | 05 СТО ЦКТИ 462.01-2009 | Штуцер 20 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 1 | 0,45 | 0,45 |  | лист 7.26 |
| 31 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 31 |  |  |  |  |  | 77,98 |  | лист 6.1 |
|  | 1 |  | Труба | 465х16 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 76,68 | 76,68 |  | лист 7.27 |
|  | 2 | 05 СТО ЦКТИ 462.01-2009 | Штуцер 20 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 2 | 0,45 | 0,90 |  | лист 7.27 |
| 32 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 32 |  |  |  |  |  | 1081,81 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 064 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-465х16-1155х445х2621-R650 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 532,19 | 532,19 |  | лист 7.28 |
|  | 2 | 064 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-465х16-900х444х2365-R650 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 482,79 | 482,79 |  | лист 7.28 |
|  | 3 |  | Труба | 57х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 0,53 | 0,53 | 100 | лист 7.28 |
| 34 |  | SG283R.М2.ТМ0001 | Блок 34 |  |  |  |  |  | 507,21 |  | лист 6.1 |
|  | 1 | 064 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-465х16-469х998х2488-R650 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 506,63 | 506,63 |  | лист 7.29 |
|  | 2 | 06 СТО ЦКТИ 462.01-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | 0,24 | 0,48 |  | лист 7.29 |
| 4.3. Фасонные изделия трубопровода отбора пара к ПВД-6 (А,Б) и паропровода III отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз. по черт. | Поз. в блоке | Обозначение | Наименование | Сортамент | Материал | Гост | Количество | Масса ед., кг | Масса, кг | Длина (расч.), мм | Примечание |
| 13 |  | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-498х2183х3623-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 571,72 | 571,72 |  | лист 3.1 |
| 16 |  | 060 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-426х14-600х429х1971-R600 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 319,44 | 319,44 |  | лист 6.1 |
| 35 |  | 064 СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-465х16-465х620х2106-R650 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 433,21 | 433,21 |  | лист 6.1 |
| 24 |  | 110 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-465х16-500х550х4349-R2100 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 835,79 | 835,79 |  | лист 6.1 |
| 36 |  | 035 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-57х4-150х250х871-R300 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 4,66 | 74,56 |  | лист 3.1 |
| 65 |  | 035 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-57х4-150х250х871-R300 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 |  |  |  |  | лист 6.1 |
| 35 |  | 030 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-38х4-100х100х436-R150 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4 | 1,13 | 4,52 |  | лист 3.1 |
| 62 |  | 020 СТО ЦКТИ 321.02-2009 | Отвод крутоизогнутый 90°-28х3-100х100х436-R150 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | 0,80 | 1,60 |  | лист 6.1 |
|  |  | ГОСТ 12821-80 | Фланец 2-65-400 |  | 15Х5М | ГОСТ 5632-72 | 2 | 151,00 | 302,00 |  |  |
|  |  | БК-590983-43 | Прокладка 400 |  | 12Х13 | ГОСТ 7350-77 | 2 | 1,35 | 2,70 |  |  |
|  |  | СТО ЦКТИ 837.01-2009 | Репер | СБ |  |  | 80 | 0,09 | 7,20 |  | лист 9, лист 10 |
| 41 |  | ЧВТФ-4.00203.МЧ | Указатель температурных перемещений | СБ |  |  | 65 | 12,17 | 791,05 |  | лист 3.1 |
| 67 |  | ЧВТФ-4.00203.МЧ | Указатель температурных перемещений | СБ |  |  |  |  |  |  | лист 6.1 |
| 29 |  | SG283R.М2.ТМ0001.UU01 | Кольцо подкладное 254 |  | 15ХМ | ГОСТ 4543-71 | 2 | 0,75 | 1,50 |  | лист 3.1 |
| 30 |  | SG283R.М2.ТМ0001.UU01-01 | Кольцо подкладное 303 |  | 15ХМ | ГОСТ 4543-71 | 11 | 0,89 | 9,79 |  | лист 3.1 |
| 31 |  | SG283R.М2.ТМ0001.UU01-02 | Кольцо подкладное 401 |  | 15ХМ | ГОСТ 4543-71 | 42 | 1,18 | 49,56 |  | лист 3.1 |
| 45 |  | SG283R.М2.ТМ0001.UU01-02 | Кольцо подкладное 401 |  | 15ХМ | ГОСТ 4543-71 |  |  |  |  | лист 6.1 |
| 32 |  | SG283R.М2.ТМ0001.UU01-03 | Кольцо подкладное 598 |  | 15ХМ | ГОСТ 4543-71 | 16 | 1,77 | 28,32 |  | лист 3.1 |
| 48 |  | SG283R.М2.ТМ0001.UU01-03 | Кольцо подкладное 598 |  | 15ХМ | ГОСТ 4543-71 |  |  |  |  | лист 6.1 |
| 46 |  | SG283R.М2.ТМ0001.UU02 | Кольцо подкладное 437 |  | 15ХМ | ГОСТ 4543-71 | 14 | 1,29 | 18,06 |  | лист 6.1 |
| 47 |  | SG283R.М2.ТМ0001.UU02-01 | Кольцо подкладное 511 |  | 15ХМ | ГОСТ 4543-71 | 2 | 1,51 | 3,02 |  | лист 6.1 |
| 42 |  | SG283R.М2.ТМ0001.UU03 | Упор для вертикалных подвесок |  | 15ХМ | ГОСТ 4543-71 | 40 | 0,71 | 28,40 |  | лист 3.1 |
| 49 |  | SG283R.М2.ТМ0001.UU03 | Упор для вертикалных подвесок |  | 15ХМ | ГОСТ 4543-71 |  |  |  |  | лист 6.1 |
| 50 |  | SG283R.М2.ТМ0001.UU04 | Кольцо подкладное фигурное |  | 15ХМ | ГОСТ 4543-71 | 1 | 1,10 | 1,10 |  | лист 6.1 |
|  |  | ГПКШ4.819.016-04 | Гильза защитная М33х2,0 Ру50МПа, L=320мм |  | 12Х18Н10Т |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 03 СТО ЦКТИ 724.01-2009 | Прообка М33х2,0 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 1009047-01 | Прокладка медная |  |  | ТУ 6937-003-04714038-2006 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 1009047-07 | Прокладка медная |  |  | ТУ 6937-003-04714038-2006 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 9066-75 | Шпилька БМ42х250.75.25Х1МФ.IV.2 |  | 25Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 32 | 2,23 | 71,36 |  |  |
|  |  | ГОСТ 9066-75 | Гайка АМ42.30ХМА.IV.4 |  | 30ХМА | ГОСТ 4543-71 | 64 | 0,78 | 49,92 |  |  |
|  |  | ГОСТ 9066-75 | Шайба 42.15ХМ.IV.4 |  | 15ХМ | ГОСТ 4543-71 | 64 | 0,16 | 10,24 |  |  |

- Крайний срок поставки: до 15.05.2016 г.

- Дополнительные требования:

  - Все поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ Федеральный Закон РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

  - Изготовление элементов паропровода Ǿ 630х17 по ТУ 3-923-75 ковано-тянутые трубы из стали 15Х1М1Ф, труб Ǿ 465х16, Ǿ 426х14, Ǿ 325х13 по ТУ 14-3Р-55-2001 бесшовные трубы из стали 12Х1МФ.

  - Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2015 г.;

  - Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки;

  - Бобышки для термопреобразователей и штуцера для отбора проб и термоконтроля должны быть приварены и термообработаны на заводе-изготовителе трубопровода.

- Требования к приемке:

  - Наличие свидетельств об изготовлении элементов трубопровода в соответствии:

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды»;

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

- ТР ТС 032/2013 от 02.07.2013г. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

  - Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением транспортировки.

  - Полный комплект документов.

  - После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно РД 34.17.401-95.

  - Доставка оборудования должна осуществляться до склада заказчика.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования): в соответствии с комплектной ведомостью.

- Требования к изготовителю (поставщику):

  - Поставщиком должен быть завод-изготовитель, либо его официальный представитель.

  - Поставщик обязан поставить надежное и высокоэффективное оборудование, иметь опыт работы с энергетическими предприятиями.

  - Поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет.

  - Поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы.

  - Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

- Перечень документации:

  - Сертификат качества завода-изготовителя;

  - Комплект приемо-сдаточной документации;

  - Перечень отступлений или изменений по НТД;

  - Должны быть предоставлены чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке;

  - Акт УЗК сварных соединений – 100%;

  - Сертификат соответствия TP ТС 032/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

- Гарантии изготовителя:

  - Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции и работоспособность в течение гарантийного срока;

  - Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию поставляемого оборудования должен составлять не менее 24 месяцев;

  - Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.

- Требования к упаковке оборудования.

  - Поставка должна осуществляться  в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»;

  - Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.