Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку элементов паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6(А,Б) для замены на энергоблоке ст.№2 в 2016 г.

- Наименование предприятия: Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

- Цель закупки: техническое перевооружение паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6(А,Б), исчерпавших ресурс безопасной эксплуатации, в период проведения капитального ремонта энергоблока 800 МВт ст. №2 в 2016 г.

- Технические характеристики: паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6(А,Б) tp =4500С,  Pp =1,73 Мпа.

- Основные технические требования:

| 4.1 КИПиА и тепловая автоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение по порядку | Код по классификатору проекта | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Приборы КИПиА |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Температура |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 2RH60T001; | Преобразователь термоэлектрический хромель | ТХА.ГПКШ.011-115 | НПП «Термокон» или аналог | шт. | 6 |  |  |
|  | 2RH60T002; | -алюмелевый. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2RH61(62)T001; | Диапазон измеряемых температур от минус 40 до |  |  |  |  |  |  |
|  | 2RH61(62)T002 | плюс +800°С. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т, рисунок 4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс допуска 2. Рабочий спай изолирован |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина монтажной части 320 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих спаев – 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 2RH60T100 | Преобразователь термоэлектрический хромель- | ТХА.ГПКШ.017.1-09 | НПП «Термокон» или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  |  | алюмелевый. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон измеряемых температур от минус 40 до |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плюс 800°С. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс допуска 2. Рабочий спай не изолирован. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина монтажной части 7000 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Термоэлемент одинарный. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Расход |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 2RH61F001 | Расходомер с осредняющей напорной трубкой Annubar. | 3051-SFA-1-S-160-Z-J-H- | ПГ "Метран" или аналог | шт. | 3 |  | лист 6.1 поз. 37 |
|  | 2RH62F001 | Выходной сигнал 4-20 тА. | F-H-2-A3-D-0-T-8-2-D-A- |  |  |  |  |  |
|  | 2RQ30F001 |  | 1А-3-G2-F2-F0052 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Кабельный ввод | К05 |  | шт. | 3 |  |  |
| 1.2.3 |  | Переходник 1/2"NPTM - М20х1,5 | ПР11А |  | шт. | 6 |  |  |
| 2 |  | Приборы тепловой автоматики |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2RQ30S002(563) | Устройство плавного пуска, торможения и защиты реверсивное | БСТ-12Р/380-32 | ООО "НПФ "Битек" или аналог | шт. | 1 |  |  |
| 3 |  | Электроаппараты тепловой автоматики |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 2RQ30S002(563) | Автоматический выключатель, ЗР, -380 В, Iн=10 А | iC60N | Schneider Electric или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  |  | кривая "С", с 2-мя блок-контактами состояния OF |  |  |  |  |  |  |
|  |  | каталожный номер A9F79310 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 2RH60S103(562) | Автоматический выключатель, 2Р, Iн=2 А | iC60N | Schneider Electric или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  |  | кривая "С", с 2-мя блок-контактами состояния OF |  |  |  |  |  |  |
|  |  | каталожный номер A9F74202 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 2RF10S102(013) | Автоматический выключатель, -380 В, Iн=7 А | GV2-P14 | Schneider Electric или аналог | шт. | 2 |  |  |
|  | 2RF11S102(053) | с 2-мя блок-контактами состояния |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 2RH60S103(562) | Автоматический выключатель, -380 В, Iн=18 А | GV2-P21 | Schneider Electric или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  |  | с 2-мя блок-контактами состояния |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 2RF10S102(013) | Трехполюсный реверсивный контактор, 9А 1 н.о., 1н.з. | LC2-D09 | Schneider Electric или аналог | шт. | 2 |  |  |
|  | 2RF1 IS 102(053) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 2RH60S103(562) | Трехполюсный реверсивный контактор, 18А 1 н.о., 1н.з. | LC2-D18 | Schneider Electric или аналог | шт. | 1 |  |  |

- Крайний срок поставки: до 15.05.2016 г.

- Дополнительные требования:

  - Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, изготовленной не ранее 2015 года, надлежащим образом упакована, законсервирована, защищена от воздействия атмосферных влияний, включая защиту от воздействия конденсатной влаги и других факторов коррозии при хранении в условиях неотапливаемого склада/открытой площадки хранения.  Поставляемая продукция, не должна быть обремененной правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоящей;

  - Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

- Требования к приемке:

  - В соответствии с техническими требованиями и сопровождающими документами.

  - В соответствии с РФ Федеральный Закон РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

  - Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением транспортировки;

  - Полный комплект документов. Поставка в соответствии с техническими требованиями.

  - Доставка оборудования должна осуществляться до склада заказчика.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования): в соответствии с комплектной ведомостью.

- Требования к изготовителю (поставщику):

  - Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

  - Поставщик обязан поставить надежное и высокоэффективное оборудование, иметь опыт работы с энергетическими предприятиями.

  - Поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет.

  - Поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы;

  - Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

- Перечень документации:

  - Сертификат качества завода-изготовителя.

  - Комплект приемо-сдаточной документации.

  - Должны быть предоставлены чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке.

- Гарантии изготовителя:

  - Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию должен составлять не менее 24 месяцев.

  - Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.