Приложение №2

Технические требования

на приобретение электродвигателя для ДС-3А

- Наименование:

Электродвигатель

- Технические характеристики:

| Тип электродвигателя | ДАЗО-1910-12У1 или его аналоги АДО-1700-6000-12У1 или АО-1700-6-500У1 |
| --- | --- |
| габаритные размеры, мм: | Приложения №1, 2, 3 |
| - мощность | 1700кВт |
| - напряжение | 6000В |
| - частота электрического тока | 50Гц |
| - число оборотов | 500 об/мин. |
| - номинальный ток | 216А |
| - КПД | 95,9% |
| - исполнение по монтажу | IM7211 |
| - коэффициент мощности | 0,76 |
| - режим работы | S1 |
| - степень защиты | Двигатель IP-54, коробка выводов IP-55, внешнего вентилятора IP-20 |
| - класс изоляции | F-ГОСТ8865 |
| - направление вращения | Правое или левое |
| - климатическое исполнение | У1 по ГОСТ15150 |
| - вид балансировки | Динамическая балансировка ротора на спец. станке по ГОСТ22061. |
| - стандарты | ГОСТ Р 52776-2007, ИАУЛ.528.722.008ТУ |
| - условия пуска | Прямой пуск от сети при напряжении от 0.8 до 1.1 номинального |
| - подшипники | Скольжения с принудительной смазкой Чертеж 5БГ.263041-СБ. |
| Муфта зубчатая | Чертеж №03.8219.082. |
| габаритные размеры, мм: | D посадочного места зубчатой втулки на механизм ДС- 220+0.045 |

- Основные технические требования:

Конструкция должна соответствовать чертежам завода изготовителя. Способы изготовления, контроля и испытаний электродвигателя должны соответствовать ГОСТ Р 52776-2007, ИАУЛ.528.722.008ТУ, ГОСТ 183, ГОСТ 51757.

Дополнительные требования:

1. На электродвигателе устанавливается термосопротивления, контролирующие температуру:

- обмотки статора,

- подшипников,

- холодного и горячего воздуха,

- сердечника статора.

2. Вводное устройство должно быть расположено с правой стороны электродвигателя, если смотреть со стороны приводимого механизма.

3. Электродвигатель должен оснащен встроенными электронагревателями (ТЭН), на 220В, 500Вт- 8 шт.

4. Выносные стояковые подшипники должны поставляться с промежуточной вставкой.

5. В поставку электродвигателя должен входить запасной комплект подшипников скольжения (Чертеж 5БГ.263041-СБ).

- Срок поставки:

Не позднее 15.07.2016г.

- Требования к приемке:

Электродвигатель должен соответствовать стандарту СТО 70238424.29.160.30.001-2009.

- Перечень документации:

Поставка должна включать:

- паспорт,

- техническое описание,

- инструкция по монтажу и эксплуатации,

- установочно-присоединительные и габаритные размеры электродвигателя,

- документы с результатами заводских испытаний проводимых по ГОСТ 183 и ГОСТ 9630.

- сертификаты качества на поставляемую продукцию.

Вся документация предоставляется на русском языке.

- Гарантии поставщика:

Поставщик гарантирует соответствие электродвигателя ГОСТ 183, ГОСТ 51757 и техническим условиям на электродвигатель типа ДАЗО-1910-12У1 или его аналоги АДО-1700-6000-12У1 или АО-1700-6-500У1

- Требования к упаковке оборудования:

Упаковка должна обеспечить защиту от механических повреждений, прямого попадания атмосферных осадков.