ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на модернизацию РАС

(регистратор аварийных событий).

- Наименование филиала.

Филиал Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Регистратор аварийных событий «Нева» (СОТИССО) филиала Смоленская ГРЭС ОАО «Э.ОН Россия»,  РЩО: сервер РАС НЕВА, БРКУ №1, 2, 3.

- Основание для производства Работ .
 Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2016г.

- Цель проведения работ.

Модернизация путем  замены сервера РАС НЕВА и обновления программного обеспечения сервера, РАС и БРКУ №1, 2, 3 установленных на РЩО.

- Содержание Работ.

  - Работы выполняются в соответствии с настоящим ТЗ, объёмы планируемых работ предоставлены в Приложении №1.

  - Поставка необходимого ПО, оборудования и материалов осуществляется, согласно Приложения №1, Подрядчиком.

  - Установку, подключение оборудования и аппаратуры РАС «НЕВА», обновление ПО на панелях РАС  производит  Подрядчик.

  - Пуско-наладочные работы выполняет Подрядчик (в присутствии Заказчика).

  - После включения в работу система должна пройти опытную эксплуатацию в течение месяца.

  - Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

    - коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

    - индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

  - Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

  - Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, .xlsx, .gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли. В случае предоставления участником калькуляций на работы указанные в Приложении к ТЗ ценообразующие документы должны быть составлены в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005:
   - Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ необходимо расшифровать по номенклатуре;
   - Командировочные расходы должны быть расчитаны согласно установленным нормам.
Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика  свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе: 
-  Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;
-  Пусконаладочные работы.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика   от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика   на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

    - в электроустановках до и выше 1000В;

    - работ на высоте (при необходимости);
Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы  должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

  - Наличие у Подрядчика  положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

    - информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

    - копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

    - сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

    - Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и     безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;

    - «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

    - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических  предприятий»;

    - Федеральный закон №123-ФЗ «Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (2013г);

    - Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

  - Подрядчик  обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов

  - Пуско-наладочные работы выполняются Подрядчиком с выдачей инструкций по эксплуатации  и техническому обслуживанию регистратора аварийных событий «НЕВА» (СОТИССО) филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям.

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в приложении 1 к настоящему ТЗ.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ;

Сроки выполнения Работ: январь - октябрь 2016 года;

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода РАС в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

  - Подрядчик должен не позднее чем «18» января 2016 года предоставить график выполнения работ на сервере РАС НЕВА на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре.

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2  совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения».

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

  - Виды испытаний:

- комплексные приёмо-сдаточные испытания.

Испытания проводятся в соответствии в соответствии с «Программой и методикой комплексных испытаний регистраторов аварийных событий», разработанной Подрядчиком и согласованной и утверждённой Заказчиком.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Сертификаты и технические паспорта на ПО, оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Руководства по эксплуатации и ремонту завода-изготовителя заменяемого оборудования;

  - Акт входного контроля оборудования и материалов.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

  - Инструкции по эксплуатации.

  - Инструкции по ремонту и техобслуживанию.

  - ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

- Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик  должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ  в полном объеме в соответствии с ТЗ и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ  в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию.

Приложение №1

Таблица 1

| №№ п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования* |  | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Оборудование |  |  |  |  |
| 1 |  | Сервер IBM System x3250 M5 | Шт. | 1 |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |
| 2 |  | Системное ПО БРКУ (№№661/07, 662/07, 663/07) | Шт. | 3 |
| Работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Пусконаладочные работы. |  |  |