6.                                               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

техническому руководству капитальным ремонтом генератора ТГ-2

- Наименование филиала.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ.

Турбогенератор ТГ-2 типа ТГВ-200 ("Электротяжмаш" г. Харьков), заводской номер №01587, год выпуска 1971г. Шатурской ГРЭС.

- Основание для оказания услуг.

Утвержденная ремонтная программа 2016 года.

- Цель оказания услуг.

  - Выдача квалифицированных технических указаний по ремонту, пуску и эксплуатации оборудования в соответствии с Руководством по капитальному ремонту турбогенератора ТГВ-200 (ОРГРЭС), контроль за их выполнением и соблюдением способов и последовательности ведения работ.

  - Квалифицированное и оперативное решение вопросов, возникающих в ходе ремонта и послеремонтных пусковых операций.

- Содержание услуг.

  - Контроль шеф-инженера за правильностью выполнения работ, а также выдача необходимых разъяснений ремонтным организациям.

  - Решение технических вопросов на месте ведения работ, внесение необходимых корректировок в техническую документацию.

  - Выдача квалифицированных технических указаний по ремонту, пуску и эксплуатации.

  - Контроль за выполнением и соблюдением способов и последовательности ведения работ.

  - Участие в испытаниях и отладке элементов и механизмов (оборудования поставки "Электротяжмаш").

  - Техническое руководство на ТГ-2 осуществляется на всех стадиях ремонтных работ, охватывают всю номенклатуру работ по капитальному ремонту турбогенератора ТГВ-200 в том числе:

Наименование работ

Участие в дефектации оборудования в составе комиссии

Надзор за проведением Комплексного Диагностического Обследования

Участие в сдаче турбогенератора под нагрузкой

Снятие и установка верхних половин торцевых щитов для балансировки

Снятие и установка верхних и нижних половин торцевых щитов, диффузоров, внутренних щитов, промщитов

Снятие и установка обтекателей

Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений)

Ремонт статора с переклиновкой до 10% пазов, перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей

Уплотнение активной стали статора вставками

Ремонт поврежденного зубца акт. стали статора в зоне верхнего стержня с приготовлением заполнителя

Устранение до 6-ти замыканий "трубка-трубка" и "трубка-медь" с эл. изм. и пров. на продуваемость стержней и соедин. шин

Переизолировка головки лобовой части обмотки

Замена шнурового бандажа лобовой части верхнего слоя обмотки с термообработкой пропиточного состава

Ремонт поврежденного участка изоляции стержня в пределах лобовых частей

Восстановление вентиляционного канала активной стали статора в пределах одного зубца

Подтяжка радиальных тяг

Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутр. и промеж. щитов и внутр. маслоуловителей с одной стороны генератора

Ремонт уплотняющей поверхности половины торцевого щита (короба)

Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой

Проверка состояния крепления сердечника статора

Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и центрирующих колец, с их дефектоскопией, ремонтом, покрыт. эмалью...

Устранение виткового замыкания в лобовой части обмотки ротора при снятом бандажном кольце

Ремонт токоподводов контактных колец и обмотки ротора с заменой дефектных уплотняющих деталей с исп.

Уплотнение крепления выводных и соединительных шин обмотки статора вставками из изолирующего материала

Замена подбандажной изоляции бандажного кольца

Снятие, ремонт и установка лопаток вентилятора

Ремонт вентилятора со снятием и установкой ступицы (колец)

Выполнение работ по повышению надежности узла токоподвода ротора согласно требований противоаварийного циркуляра Ц-08-87(Э), без изменений конструкции токоведущих болтов

Ремонт газоохладителя

Ремонт концевого вывода (снятие, разборка, замена дефектных деталей, сборка, опрессовка и установка)

Расшиновка и ошиновка вывода со стороны токопровода

Расшиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки

Ремонт компенсатора (без серебрения)

- Требования к Исполнителю.

  - Наличие у Исполнителя свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- Виды деятельности, к которым необходим допуск:

23. Монтажные работы

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций

24. Пусконаладочные работы

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения;

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;

  - Шеф-инженер по турбогенератору должен быть полномочным представителем предприятия-изготовителя.

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт оказания аналогичных по характеру и объемам услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие квалифицированных специалистов из числа собственного или привлеченного на период действия договора персонала предприятия-изготовителя оборудования.

  - Исполнителя обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

  - Шеф-инженер по турбогенератору должен быть аттестован на V группу по электробезопасности;

  - Исполнитель обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Исполнителя материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал техническими средствами (инструментами), необходимыми для качественного оказания услуг.

  - Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01».

  - Персонал Исполнителя обязан пройти проверку знаний по электробезопасности на ПК с помощью экзаменационной программы «Допуск» у Заказчика, в Отделе Охраны Труда и Производственного Контроля (требование Стандарта организации СМОЗиБТ СО-СОТТА-12 «Управление безопасностью электрических сетей»).

  - Наличие специнструмента для оказания услуг.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на оказание аналогичных услуг.

  - Исполнитель обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого в оказании услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Исполнитель обязан обеспечить сохранность своего имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения.

- Требования к оказанию услуг.

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» СО-СОТТА-20;

- Стандарт организации «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила безопасности при работе на высоте». СО-СОТТА-13;

- Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТГВ-200 (ОРГРЭС);

- Руководство по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов;

- РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытания электрооборудования» (с изменениями);

  - Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами, циркулярами и информационными письмами, отраслевыми стандартами.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям.

При оказании услуг шеф-инженер должен учитывать, что:

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки оказания услуг.

  - Сроки выполнения работ: с 29 февраля 2016г. по 10 апреля 2016 года, на основании с утвержденным графиком ремонта 2016г.

  - Этапы выполнения работ:

| Наименование оборудования | Срок начала выполнения работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- |
| Турбогенератор ТГ-2 | 29.02.2016г. | 10.04.2016г. |

После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования, которая завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку (п.п. 2.9.20 и 2.9.21. СО 34.04.181-2003).

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

- Требования к сдаче-приемке работ.

  - Наличие оформленного должным образом акта предварительного обследования оборудования, с указанием мероприятий необходимых к выполнению в период ремонта;

  - Наличие письменного решения об отступлениях от технических требований, предусмотренных технической документацией на данный тип оборудования;

  - Наличие оформленных должным образом предложений и указаний по проведению ремонта оборудования;

  - Письменное подтверждение полноты и качества выполненных работ, рекомендованных к выполнению.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.

  - Испытания проводятся в соответствии со следующими НТД:

- РД 34.45-51.300-97 «ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»;

- Руководство по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

Подрядчик предъявляет Заказчику полный комплект ремонтной и отчетной документации:

  - Акт дефектации;

  - Мероприятия по конструктивной и технологической доработке оборудования;

  - Технический отчет о выполненных работах по ремонту турбогенератора с выдачей рекомендаций;

  - Перечень дополнительных работ (если требуется);

  - Акт сдачи-приемки оказанных услуг;

  - Справку о численности персонала в т.ч. и ИТР (ежемесячно);

  - Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

- Гарантия Исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с проектной и действующей нормативно-технической документацией.

  - Оказание всех услуг в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ, при условии соблюдения Заказчиком регламента техобслуживания, устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Приложения:

Приложение 1 - Дополнительные требования (на этапе закупочных процедур)

Приложение №1 к ТЗ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в нормативной базе: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" с указанием коэффициента к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению».

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.