ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по сервисному обслуживанию распределенной системы управления «MarkVI-e» эн. блока №7 «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 140700, г Шатура, Московской области, Черноозерский проезд, дом 5.

- Наименование оборудования, место производство работ:

Распределенная система управления (РСУ) MarkVI-e. Полный перечень оборудования указан в п.5.2.

- Основание для производства:

  - Требование «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», 2003 г., п.п. 1.8.10; 4.7.2; 4.7.13.

  - Утвержденная программа ремонта на 2016 год.

  - Требования СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - Требования руководств по эксплуатации и ремонту завода изготовителя оборудования.

- Цель проведения работ:

  - Поддержание работоспособности технических средств РСУ «MarkVI-e» в соответствии ПТЭ п. п. 1.8.10; 4.7.2; 4.7.13 и требованиями заводов изготовителей.

  - Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение нормальных условий эксплуатации и ремонта Оборудования, проводимых в соответствие с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, а также рекомендаций завода-изготовителя оборудования.

- Содержание работ:

  - В объем работ, выполняемых Подрядчиком, входит:

Сервисное и техническое обслуживание (далее – «ТО») – работы, как определено Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), по ТО Оборудования, находящегося в эксплуатации, включает в себя комплекс операций по поддержанию его работоспособного или исправного состояния, которые предусмотрены в конструкторских, заводских, эксплуатационных или нормативных документах, а также необходимость в которых выявлена по опыту эксплуатации. Операции по ТО оборудования могут проводиться на работающем или остановленном Оборудовании, при этом состав работ определен в п.5.3. и 5.4.

В ходе ТО проводить проверку технического состояния оборудования, испытания оборудования согласно НТД, проверку и наладку оборудования. Выявлять дефекты эксплуатации и нарушения правил безопасности, уточнять объёмы работ, подлежащих выполнению при очередном ремонте.

  - Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту:

    - АCУ ТП котла утилизатора H1:

- Шкаф HRSG CA001 (11CWA20GH004) контроллеров H1 (R, S) главный корпус ПГУ-400, помещение электронных устройств (305) отм. +10.00м;

- Шкаф LU001 секции (CA004 и CA005) (11CS_30GH001) Устройств Сбора Передачи Данных (далее УСПД) контроллеров H1 (R, S) главный корпус ПГУ-400, Котельное отделение отм. +8.00 м.;

- Шкаф LU002 секции (CA006 и CA007) (11CS_30GH001) УСПД контроллеров H1 (R, S) главный корпус ПГУ-400, Котельное отделение отм. +8.00 м.

    - АСУ ТП вспомогательного электротехнического оборудования BOPE:

- Шкаф BOPE CA002 (11CWA20GH002) контроллеров BOPC (R, S) главный корпус ПГУ-400, помещение электронных устройств (305) отм. +10.00м;

- Шкаф LU003 секции (CA008 и CA009) (11CS_40GH001) УСПД контроллеров BOPE (R, S) главный корпус ПГУ-400, Помещение КРУ-6 кВ (111) отм. +0.00м.

    - АСУ ТП вспомогательного тепломеханического оборудования BOPC:

- Шкаф BOPC CA003 (11CWA20GH001) контроллеров BOPC (R, S) главный корпус ПГУ-400, помещение электронных устройств (305) отм. +10.00м;

- Шкаф LU004 секции (CA010 и CA011) (11CS_50GH001) УСПД контроллеров BOPC (R, S) главный корпус Турбинное отделение (301) отм. +5.00 м.;

- Шкаф LU005 секции (CA012 и CA013) (11CS_60GH001) УСПД контроллеров BOPC (R, S) главный корпус Турбинное отделение (301) отм. +10.00 м.;

- Шкаф CA014 секции (11CS_70GH001) УСПД контроллеров BOPC (R, S) ДКС, помещение электротехнических устройств и управления (201) отм. +6.00м.

    - Коммутационное оборудование сетей (Network) Unit Data Highway (далее UDH), Plant Data Highway (далее PDH), Alarm Data Highway (далее ADH) и Trunk:

- Серверная стойка с коммутаторами AT-8624T/2M-50 Allied Telesis Layer 3 switch with 24-10/100TX ports plus 2 expansion slots – 8 шт.;

- Оборудование системы единого времени (Primary Time Server) – 1шт.

    - Оборудования персональных рабочих станций:

- БЩУ HMI Server (CRM1_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;

- БЩУ HMI Server (CRM2_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;

- БЩУ HMI Server (CRM3_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;

- БЩУ HMI Server (CRM4_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;

- БЩУ HMI Server (CRM5_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;

- Помещение ЦС ПГТЦ HMI Server (CRM6_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, один монитор LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;

- БЩУ Large Screen HMI – системный блок HP Z420 Workstation, один монитор LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура, экран коллективного пользования 47”;

- Инженерная комната EWS Server HMI (EWS1_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;

- Инженерная комната Historian HMI (HST1) – системный блок HP Z420 Workstation, один монитор LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;

- Инженерная комната IEC Gateway Server (IECG1_SRV) – системный блок HP Z420 Workstation, один монитор LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;

- Помещение электронных устройств Remote S1 Server (ST1_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;

- Помещение электронных устройств Remote G1 Server (GT1_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура.

Приборы и устройства, определенные в п.5.2.1 – 5.2.5. далее именуется Оборудование.

  - Сервисное и техническое обслуживание оборудования верхнего уровня и программного обеспечения РСУ "Mark VI-e".

    - Работы, выполняемые в каждый плановый останов энергоблока ст. №7 ПГУ-400 согласно Приложения №3:

- Проверка журнала дефектов (замечаний) о работе системы;

- Проверка коммуникаций с внешними смежными подсистемами (протокол Modbus);

- Проверка оборудования (операторские станции, серверы, контроллеры, сетевые коммутаторы, модули и др.) на отсутствие ошибок;

- Проверка оборудования (все индикаторы блоков питания, ИБП, наличия входного напряжения, состояния АВР);

- Проверка функционирования системы сообщений (отображение сообщений на мнемосхемах журналов);

- Проверка целостности и отсутствия внешних повреждений корпусов серверов и операторских станций;

- Диагностика состояния аппаратных средств сетевого оборудования;

- Проверка сохранности маркировок и надписей серверов и операторских станций;

- Проверка наличия дублированного напряжения питания на серверах;

- Проверка состояния контроллеров, серверов по диагностическим индикаторам;

- Проверка степени нагрева серверов и операторских станций;

- Проверка работы вентиляторов серверов и операторских станций;

- Внешний осмотр системного блока, монитора, клавиатуры, манипуляторов типа «мышь», кабелей питания и интерфейсных на предмет отсутствия повреждений;

- Проведение анализа системных журналов и журналов событий операционной системы и базового программного обеспечения, проверка сообщений о критических ошибках Windows на экране;

- Проверка свободного места на логических дисках (нормой считается более 10Гб на каждом диске);

- Проверка состояния антивирусного ПО и отсутствия признаков вирусной активности, полное сканирование системы;

- Проверка работы системы вывода звука на операторских станциях;

- Проверка работы подсистемы долговременного архивирования;

- Проверка работоспособности принтеров;

- Проверка работоспособности модулей приема сигналов времени GPS (по индикации нормального режима работы на корпусе модулей);

- Проверка корректной индикации времени на экране модулей приема сигналов времени GPS;

- Проверка состояния службы «NTP Server» на серверах;

- Проверка корректной индикации времени в системе Windows на серверах и операторских станциях;

- Проверка корректного значения времени в контроллерах;

- Проверка состояния терминального и контроллерного кольца связи;

- Проверка состояния связи с внешними сетями Modbus, Ethernet.

    - Работы, выполняемые с периодичностью 1 раз в год в плановый останов с 28 марта 2016 по 11 апреля 2016 энергоблока ст. №7 ПГУ-400 согласно Приложения №3:

- Поддержание чистоты внутри корпусов серверов и операторских станций;

- Диагностика состояния аппаратных средств сервера, АРМ - видеокарты, температурного режима работы, жесткого диска, системы охлаждения, сетевой карты;

- Проверка состояния физических жестких дисков (с помощью штатного средства проверки дисков Windows);

- Удаление или перенос на внешний сервер файлов архивов с данными старше 2-х лет;

- Проверка реакции системы единого астрономического времени на отсутствие спутников и разрыв связи между HOPF и SICLOCK.

    - Работы, выполняемые по необходимости:

- Проведение контрольного управления и телеуправления присоединениями (при наличии технической возможности);

- Обновление версии ПО и резервных копий ПО после его обновления;

- Диагностика отказа оборудования;

- Аппаратная диагностика неисправного оборудования;

- Восстановление ПО из резервных копий;

- Восстановление работы оборудования путем переустановки/установки ПО и офисных приложений;

- Восстановление настроек драйверов;

- Восстановление настроек BIOS;

- Выполнение аварийно ремонтных работ с использованием МТР согласно п. 8.2.

  - Сервисное обслуживание оборудования РСУ "Mark VI-e".

    - Работы, выполняемые с периодичностью 1 раз в каждый плановый останов энергоблока ст. №7 ПГУ-400 согласно Приложения №3:

- Осмотр шкафов (наличие установленного оборудования, отсутствие видимых механических повреждений шкафов и установленного в них оборудования, плотность закрытия дверей шкафов, отсутствие обрывов и повреждения изоляции кабелей и заземляющих проводников);

- Контроль состояния фильтрующих элементов дверных вентиляторов и вентиляционных окон. Продувка и, при необходимости, замена;

- Проверка надежности соединения линий связи с вторичными преобразователями, источниками питания;

- Проверка надежности крепления установленного в шкафах оборудования, подключенных разъемов;

- Проверка надежности крепления защитного заземления;

- Проверка надежности крепления жил кабелей к клеммникам;

- Проверка температуры внутри шкафов, тестирование работы терморегуляторов;

- Проверка подсистем питания (по состоянию автоматических выключателей и индикаторам блоков питания);

- Проверка подсистем интерфейсной связи (по индикаторам на контроллерах и на оборудовании связи);

- Проверка модулей ввода/вывода (по индикаторам модулей), при необходимости - замена модулей ввода/вывода;

- Проверка целостности предохранителей (по индикаторам на клеммах с предохранителями и диагностики системы управления), при необходимости - замена предохранителей;

- Проверка сохранности маркировок и надписей, при необходимости - восстановление маркировок и надписей;

    - Работы, выполняемые с периодичностью 1 раз в год в плановый останов с 28 марта 2016 по 11 апреля 2016 энергоблока ст. №7 ПГУ-400 согласно Приложения №3:

- Контроль чистоты и удаление пыли из внутри шкафного пространства (с помощью пылесоса);

- Тестирование резервирования кольцевых интерфейсных линий (кратковременный разрыв каждого из колец с контролем работоспособности системы и формирования диагностических сигналов);

- Тестирование резервирования блоков питания (поочередным кратковременным отключением);

- Измерение уровня напряжения в контрольных точках;

- Измерение величины сопротивления заземления;

- Проверка крепления внутри шкафного оборудования, в т.ч. контроллеров, блоков питания, подводящих разъемов;

- Проверка затяжки винтовых соединений, в т.ч. в клемных и релейных рядах;

- Измерение параметров ВОЛС (измерение оптических характеристик кабелей внешних и внутренних сетей);

- Проверка работоспособности кольцевой ВОЛС путем кратковременного разрыва каждого из колец с контролем работоспособности системы и диагностических сигналов.

- Выполнение аварийно ремонтных работ с использованием МТР согласно п. 8.2.

    - Работы, выполняемые по необходимости:

- Выполнение аварийно ремонтных работ с использованием МТР согласно п. 8.2.

- Восстановление маркировки оборудования, клемм, кабелей и т.д.

  - На основании объемов обслуживаемого оборудования, Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком объем технического обслуживания.

  - Подрядчик организует дистанционную консультационную поддержку в режиме вопрос - ответ. Оказание консультационных услуг производится посредством передачи информации по электронной почте либо по телефону. Консультационная поддержка организуется по вопросам эксплуатации КТС и программного обеспечения РСУ «MarkVI-e» по рабочим дням с 8:00 до 17:00 московского времени.

- Требования к Подрядчику:

  - Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Наличие документов, подтверждающих обучение на техническое обслуживание и ремонт оборудования АСУ ТП, завода-изготовителя General Electric.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.

  - Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой измерительной оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, спец. инструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал и персонал субподрядных организаций необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беру ши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве ремонтных работ.

  - Подрядчик принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Подрядчика (субподрядчика) правил и норм по охране труда, требований Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01), в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение, и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

  - Подрядчик должен обеспечить выполнение требований ТБ, применение средств индивидуальной защиты в соответствие с действующими документами на площадке Заказчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами».

  - Наличие у Подрядчика положительных референций.

  - Наличие письма руководителя подрядной организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (с указанием группы по электробезопасности).

  - Персонал, выполняющий работу в электроустановках должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверения установленной формы в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» введенные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года.

  - Персонал Подрядчика (субподрядчика) обязан выполнять требования действующей «Инструкции о пропускном и внутри объектовом режимах на объектах филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Оформление пропусков для подрядных организаций производится в следующем порядке: «Для подрядных организаций постоянные и временные пропуска оформляются и выдаются в бюро пропусков при предъявлении паспорта, на основании зарегистрированных в канцелярии филиала оригиналов письменных заявок от первых руководителей подрядных организаций (Генеральный директор, директор или руководители, исполняющие их обязанности, согласно предоставленного Приказа) на имя директора филиала, с приложенными списками персонала, заверенными копиями приказов о назначении работников на должность (или командировочными удостоверениями) и копиями паспортов всех работников, указанных в заявке. Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке предприятия, с указанием исходящего номера. В заявке указываются фамилия, имя, отчество работника, паспортные данные, адрес регистрации. Заявка подается в канцелярию филиала не менее чем за трое суток до времени выполнения работ. Работники, в отношении которых в заявках будут указаны ложные или недостоверные сведения, на территорию филиала допускаться не будут».

- Требования к выполнению работ:

  - Работы на энергетическом оборудовании должны проводиться в соответствии с СО-34.04.181-2003 «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

  - Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

      - СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

      - РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

      - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» введенные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года.

      - РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

      - СО 34.35.127-2002 Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУТП тепловых электростанций;

      - РД 153-34.1-35.137-00, СО 34.35.137-00 Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники г. Москва, 2000г;

      - РД 34.35.414-91Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях;

      - РД34.35.503-00 Методические указания по наладке технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС;

      - РД 153-34.1-35.522-98 Типовая инструкция по эксплуатации АСУ ТП теплоэнергетического оборудования ТЭС;

      - РД 34.35.611 Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях;

      - РД 34.35.605 Нормы периодичности планового технического обслуживания и капитального ремонта средств дистанционного управления;

      - СО 34.35.652 Методические указания по диагностированию систем авторегулирования на тепловых электростанциях;

      - РД 153-34.1-35.142-00 Методические указания по эксплуатации технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники;

      - СО 34.35.661 Методические указания по техническому обслуживанию комплектных устройств технологических защит.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федерального закона РФ от 10.06.1993 г. №515-1 «О сертификации продукции и услуг» и Приказа МЧС России от 08.07.2002г. №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень и количество поставляемых Подрядчиком запасных частей и материалов обусловлено необходимостью выполнения Технического обслуживания оборудования распределенной системы управления «MarkVI-e» эн. блока №7 и определено в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

  - Работы по аварийному ремонту, замене вышедших из строя устройств выполняются с применением запасных частей и материалов, как Заказчика, так и Подрядчика. МТР Заказчика перед использованием в работе передается на склад Подрядчика с оформлением соответствующих документов.

  - Работы по выполнению аварийных ремонтных работ, замене вышедших из стоя устройств и поставка материалов для их проведения Подрядчиком выделяются отдельной статьей, не превышающей 30 % из общей стоимости всех работ. Подрядчик осуществляет при необходимости доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Перечень МТР для выполнения аварийного ремонта, поставляемого Заказчиком определены в Приложении 2 настоящего Технического задания, остальной МТР для выполнения данных работ предоставляется в случае необходимости Подрядчиком.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком для выполнения работ по техническому обслуживанию, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые запасные части и материалы, поставленные Подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения работ:

  - Сервисное и техническое обслуживание оборудования проводятся с 01.01.2016 по 31.12.2016 в сроки, согласно графика плановых остановов энергоблока ст. №7 ПГУ-400 Приложения №3 настоящего документа.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08 г. № 484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату выполнения работ. Новая дата выполнения работ подлежит согласованию с Подрядчиком.

  - Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до начала выполнения работ предоставить график выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных аварийных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке работ:

  - Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

  - Приемка может осуществляться поэтапно (или ежемесячно) и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ. После приемки работ по техническому обслуживанию и ремонту подписывается акт сдачи-приемки произвольной формы и оформляется отчет о проведении работ. После проведения аварийных и других непредвиденных работ состав работ подтверждается техническим актом, на основании которого оформляется сметная документация и соответствующий акт сдачи-приемки КС-2, КС-3.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантии на выполненные работы, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

  - При планировании проведения работ Подрядчик обязан:

- Разрабатывать и согласовывать с Заказчиком свой график проведения работ на отдельных системах и узлам оборудования с учетом действующих графиков по плановым остановам и переключениям оборудования энергоблока и отдельных систем;

- Предоставлять график работ по техническому обслуживанию с перечнем планируемых работ на отчетный год до начала работ.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

  - Перечень третьих лиц (субподрядных организаций), участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ. Предъявляется по факту привлечения третьих лиц к производству работ;

  - Перечень лиц, имеющих право получать МТР со склада Заказчика подтвержденное доверенностью.

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование, материалы, конструкции, детали и узлы оборудования. Сертификаты и технические паспорта предоставляются на вновь устанавливаемое оборудование, использованное для выполнения работ в рамках договора на техническое обслуживание;

  - Технические отчеты по выполненным работам;

  - Акты сдачи-приемки выполненных работ;

  - Протоколы проведения электрических и оптических измерений;

  - Протоколы опробования, акты индивидуальных испытаний, акты о приемке отдельных видов оборудования после ремонта;

  - Акты дефектации при выходе из строя оборудования;

  - Технологические карты на техническое обслуживание Оборудования;

  - Перечень дополнительных работ и рекомендаций (если требуется);

  - Табели учёта рабочего времени.

- Гарантии Подрядчика:

Подрядчик должен гарантировать:

- Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с исполнительной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

- Выполнение всех работ в установленные сроки;

- Подрядчик во время производства работ несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

- Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 1 (один) год с момента подписания акта приемки выполненных работ, а на поставляемые запчасти и отдельные узлы - в соответствии с гарантией завода-изготовителя.

Приложения:

- Приложение №1 МТР поставляемые Подрядчиком

- Приложение №2 Материалы, для проведения аварийных работ поставляемые Заказчиком.

- Приложение №3 График остановов энергоблока ст. №7 ПГУ-400 ШГРЭС на 2016 год.

Приложение 1. Материалы, поставляемые Подрядчиком

| Наименование поставляемого оборудования | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Салфетки для мониторов и компьютеров | 4 упак. | 1.03.2016 |
| - Компакт-диск CD-R | 10 шт. | 1.03.2016 |
| Компакт-диск DVD-R | 4 упак. | 1.03.2016 |
| Компакт-диск DVD-R | 50 шт. | 1.03.2016 |
| Компакт-диск DVD-RW | 5 шт. | 1.03.2016 |
| Фильтрующая прокладка для SK 3243/44/45.6xx, 5 шт. в упаковке Rittal | 6 упак. | 1.03.2016 |
| Фильтрующая прокладка для SK 3240/41.xxx, 5 шт. в упаковке Rittal | 6 упак. | 1.03.2016 |
| Жесткий диск 1000 Tb | 4 шт. | 1.03.2016 |
| Вентилятор для процессора Socket-LGA775 HP P/N 453580-001 HP | 2 шт. | 1.03.2016 |
| Манипулятор (мышь) RX250 Optical Black Logitech | 2 шт. | 1.03.2016 |
| Клавиатура K120 Logitech | 2 шт. | 1.03.2016 |
| Сетевая карта HP 430654-001HP | 1 шт. | 1.03.2016 |
| Сетевая карта HP NC360T HP | 1 шт. | 1.03.2016 |

Приложение 2. Материалы, для проведения аварийных работ поставляемые Заказчиком.

| Наименование поставляемого оборудования | Количество |
| --- | --- |
| Контроллер USCA IS220UCSAH1A | 1 шт. |
| Колодка клеммная IS200JGPAG1A для системы управления Mark VI-e | 1 шт. |
| Плата распределения питания IS200JPDAG1A | 1 шт. |
| Плата распределения питания IS200JPDDG1A | 1 шт. |
| Карта памяти Compact Flash 128 Мб к системе управления Mark VI-e | 1 шт. |
| Плата распределения питания IS200JPDFG1A | 1 шт. |
| Плата распределения питания IS200JPDHG1A | 2 шт. |
| Плата распределения питания IS200JPDMG1A | 1 шт. |
| Плата распределения питания IS200JPDPG1A | 1 шт. |
| Плата аналоговый вход/выход IS200SAIIH2A | 1 шт. |
| Плата аналоговый вход/выход IS200SHRAH2A | 1 шт. |
| Плата защиты турбины IS200SPROH1A | 1 шт. |
| Плата (релейный выход) IS200SRLYH2A | 1 шт. |
| Плата вход термосопротивлений IS200SRTDH2A | 1 шт. |
| Плата распределения питания IS200JPDBG1A | 1 шт. |
| Плата вход/выход последовательный односторонней связи IS200SSCAH2A | 1 шт. |
| Плата аналоговый вход IS200STAIH2A | 1 шт. |
| Плата аналоговый вход IS200STAOH2A | 1 шт. |
| Плата контактный вход IS200STCIH4A | 1 шт. |
| Плата контактный вход сигнала термопары IS200STTCH2A | 1 шт. |
| Плата вход основной защиты турбины IS200STURH1A | 1 шт. |
| Плата аналоговый ввод-вывод IS200TBAIH1C | 1 шт. |
| Панель вводов/выводов IS200TBCIH1C к системе управления Mark VI-e | 1 шт. |
| Плата контактный вход с отсекающим элементом IS200TICIH1A | 1 шт. |
| Плата аварийного отключения IS200TREGH1B | 1 шт. |
| Плата распределения питания IS200TRPGH1B | 1 шт. |
| Плата сервоприводов IS200TSVCH1A | 1 шт. |
| Плата коммутации IS200TTURH1C | 1 шт. |
| Плата вибрации контактный вход IS200TVBAH2A | 1 шт. |
| Плата дополнительная с дополнительным реле IS200WROBH1A | 1 шт. |
| Плата дополнительная с дополнительным предохранителем IS200WROFH1A | 1 шт. |
| Модуль аналогового ввода/вывода IS220PAICH1A | 1 шт. |
| Модуль аналогового вывода IS220PAOCH1A | 1 шт. |
| Модуль аналогового ввода IS230PCAAH1A | 1 шт. |
| Модуль дискретного вывода IS220PDOAH1A | 1 шт. |
| Модуль дискретного ввода/вывода IS220PDIOH1A | 2 шт. |
| Модуль аналогового ввода/вывода IS220PHRAH1A | 1 шт. |
| Модуль диагностикиIS220PPDAH1A | 1 шт. |
| Модуль ввода/вывода системы защиты IS220PPROH1A | 1 шт. |
| Модуль ввода/вывода сигнала термосопротивления IS220PRTDH1A | 1 шт. |
| Модуль ввода/вывода последовательной связи IS220PSCAH1A | 1 шт. |
| Модуль ввода-вывода сервоуправления IS220PSVOH1A | 1 шт. |
| Плата ввода-вывода IS200TDBTH6A тип Т к системе управления Mark VI-e | 1 шт. |
| Модуль ввода сигнала термопары IS220PTCCH1A | 1 шт. |
| Модуль ввода/вывода турбины IS220PTURH1A | 1 шт. |
| Модуль ввода/вывода вибрации IS220PVIBH1A | 1 шт. |
| IS200TDBSH6A тип S к системе управления Mark VI-e | 1 шт. |
| Плата IS200TBAOH1C аналогового вывода контроллер ПТ к системе управления Mark VI-e | 1 шт. |
| Преобразователь MOOR HART TRANSLATOR 586A1032P134 | 1 шт. |
| Источник питания PS125-500DC-DC DEMCO 28VDC к системе управления Mark VI-e 342A4922P28V500DH | 1 шт. |
| Источник питания TOROIDAL POWER TRANSFJRMER DS2020DACAG2 | 1 шт. |
| Источник питания TIS-600-128 выход 27.5 VDC вход 115/230 VAC 50/60 Гц 10,5/6, 4А к системе управления Mark VI-e. 342A4917P600W48 | 1 шт. |
| Источник питания TIS-600-148 выход 48 VDC вход 115/230 VAC 50/60 Гц 10,5/6, 4А к системе управления Mark VI-e. 342A4917P600W48 | 1 шт. |
| Плата коммутации основная IS200TCATH1A | 1 шт. |

Приложение №3 График остановов энергоблока ст. №7 ПГУ-400 ШГРЭС на 2016 год.

|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоблок ст. №7 ПГУ-400 |  |  | 28.03.2016 | 11.04.2016 |  |  | с 12.06.2016 по 15.06.2015 |  |  | С 11.10.2016 по 15.10.2016 |  |  |