## Спецификация
Спецификация №1 |  | Березовская ГРЭС
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во
|  |  |  | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Выключатель SION 3AE8186-7 Siemens | SION 3AE8186-7 |  |  | шт |  | 1
2 | Выключатель SION 3АЕ 8576-2 Siemens | SION 3АЕ 8576-2 |  |  | шт |  | 1
3 | Реле CM-EFS.2P ABB | CM-EFS.2P |  |  | шт |  | 2
4 | Реле SR3B261BD Zelio Logic | SR3B261BD |  |  | шт |  | 2
5 | Реле 1SVR 430 841 R1500 ABB | 1SVR 430 841 R1500 |  |  | шт |  | 2
6 | Преобразователь Е9527/13 ЭС | Е9527/13 ЭС |  |  | шт |  | 2
7 | Реле RM35 TF Schneider Electric 5A 220-480В | RM35 TF |  |  | шт |  | 2
8 | Источник ABL 8MEM24012 Schneider Electric | ABL 8MEM24012 |  |  | шт |  | 2
9 | Контактор LC1D18MD Schneider Electric | LC1D18MD |  |  | - |  | 2
10 | Реле РЭП-38Д-1 | РЭП-38Д-1 |  |  | - |  | 2
11 | Блок LAD6K10M Schneider Electric | LAD6K10M |  |  | шт |  | 2
12 | Контактор LC1D09MD Schneider Electric | LC1D09MD |  |  | шт |  | 2
13 | Блок LAD8N11 Schneider Electric | LAD8N11 |  |  | - |  | 2
14 | Реле 55.34.8.230.0040 FINDER | 55.34.8.230.0040 |  |  | шт |  | 2
15 | Реле 55.32.8.230.0040 FINDER | 55.32.8.230.0040 |  |  | - |  | 2
16 | Реле 55.32.9.024.0040 FINDER | 55.32.9.024.0040 |  |  | шт |  | 2
17 | Реле 40.52.9.024.0000 FINDER | 40.52.9.024.0000 |  |  | шт |  | 2
18 | Преобразователь EMBSIN 101I | EMBSIN 101I |  |  | шт |  | 4
Сроки поставки: |  | 01.06.2016-31.06.2016
Адрес доставки: |  | Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза « Энергетиков», строение 1/15 р/с

## Детальная спецификация
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во
[5 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Выключатель SION 3AE8186-7 Siemens | Выключатель вакуумный выкатного исполнения SION 3АЕ 8186-7 Siemens номинальное напряжение 12кВ номинальный ток 3150А номинальный ток отключения 40кА номинальная частота 50Гц привод выключателя моторный номинальное напряжение электродвигателя для заводки рабочих пружин 220В привод выкатного элемента ручной | SION 3AE8186-7 | НД Производителя |  |  |  | 1.000000 шт
2 | Выключатель SION 3АЕ 8576-2 Siemens | Выключатель вакуумный выкатного исполнения SION 3АЕ 8576-2 Siemens номинальный ток 1250А номинальное напряжение 12кВ номинальный ток отключения 25кА номинальная частота 50Гц привод выключателя моторный номинальное напряжение электродвигателя для заводки рабочих пружин 220В привод выкатного элемента ручной | SION 3АЕ 8576-2 | НД Производителя |  |  |  | 1.000000 шт
3 | Реле CM-EFS.2P ABB | Реле контроля напряжения CM-EFS.2P ABB время выдержки 0,1-30c номинальное напряжение 60-600В | CM-EFS.2P | НД Производителя | Тип(серия) |  | CM-EFS.2P | 2.000000 шт
[5 empty] | Номинальная сила тока |  | нет
[5 empty] | Номинальное напряжение |  | 60-600В
[5 empty] | Род тока |  | переменный и постоянный
[5 empty] | Время выдержки |  | 0.1-30c
[5 empty] | Число и исполнение контактов |  | 2 перебрасывающихся
4 | Реле SR3B261BD Zelio Logic | Интеллектуальное реле SR3B261BD Zelio Logic 26 I/O 24V(DC) номинальная сила тока 8 выходов 8A 2 выхода 5A номинальное напряжение 24В время выдержки 10/5мс количество входов/выходов 26 | SR3B261BD | Schneider Electric | Номинальная сила тока |  | 8 выходов : 8 A, 2 выхода : 5 A. | 2.000000 шт
[5 empty] | Номинальное напряжение |  | 24В
[5 empty] | Время выдержки |  | 10/5 мс
[5 empty] | Род тока |  | питание потстоянный
[5 empty] | Число и исполнение контактов |  | Количество входов/выходов: 26
[5 empty] | Тип(серия) |  | SR3B261BD
5 | Реле 1SVR 430 841 R1500 ABB | Реле контроля тока однофазное CM-SRS.22 1SVR 430 841 R1500 ABB род тока AC число и исполнение контактов 2 п.к. время выдержки 0.1-30c номинальное напряжение 220-240В AC номинальная сила тока 3-15 A | 1SVR 430 841 R1500 | НД Производителя | Род тока |  | AC | 2.000000 шт
[5 empty] | Число и исполнение контактов |  | 2 п.к.
[5 empty] | Время выдержки |  | 0.1-30 c
[5 empty] | Номинальное напряжение |  | 220-240 В AC
[5 empty] | Номинальная сила тока |  | 3-15 A
[5 empty] | Тип(серия) |  | CM-SRS.22
6 | Преобразователь Е9527/13 ЭС | Преобразователь напряжения Е9527/13 ЭС диапазон измерений 0-100В 0-5,0мА | Е9527/13 ЭС | НД Производителя | Диапазон измерений |  | 0-100В; 0-5,0мА | 2.000000 шт
[5 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка |  | Е9527/13 ЭС
7 | Реле RM35 TF Schneider Electric 5A 220-480В | Реле многофункциональные контроля трехфазного питания RM35 TF Schneider Electric число и исполнение контактов 2 п.к. номинальная сила тока 5A номинальное напряжение 220-480В род тока AC время выдержки до 500мс | RM35 TF | НД Производителя | Число и исполнение контактов |  | 2 п.к. | 2.000000 шт
[5 empty] | Номинальная сила тока |  | 5A
[5 empty] | Номинальное напряжение |  |  220…480
[5 empty] | Время выдержки |  | до 500мс
[5 empty] | Тип(серия) |  | RM35 TF
[5 empty] | Род тока |  | AC
8 | Источник ABL 8MEM24012 Schneider Electric | Источник питания ABL 8MEM24012 Schneider Electric 100-240AC/24DC/1,2A | ABL 8MEM24012 | НД Производителя |  |  |  | 2.000000 шт
9 | Контактор LC1D18MD Schneider Electric | Контактор прямого пуска LC1D18MD Schneider Electric число полюсов 3(3P/3П) назначение управление электродвигателями мощностью до 7,5кВт(при 400В AC по категории AC-3) рабочее напряжение до 690В напряжение катушки управления 220В DC встроенный стандартный ограничитель напряжения класс B номинальный ток 18А дополнительные контакты 1НО+1НЗ присоединение проводников с помощью винтовых зажимов | LC1D18MD | НД Производителя |  |  |  | 2.000000 -
10 | Реле РЭП-38Д-1 | Реле промежуточное двухпозиционное РЭП38Д-1 номинальные напряжения питания 220В напряжение срабатывания не более 70% от U ном количество контактов 3З+3Р время срабатывания не более 50мс коммутационная способность контактов при напряжении 250В или токе 2А не более в цепи постоянного тока(t=0,005с) 50Вт в цепи переменного тока(сos j=0,5) 450ВА | РЭП-38Д-1 | НД Производителя | Время выдержки |  | 50мс | 2.000000 -
[5 empty] | Номинальная сила тока |  | 2А
[5 empty] | Тип(серия) |  | РЭП38Д-1
[5 empty] | Номинальное напряжение |  | 220
[5 empty] | Род тока |  | =
[5 empty] | Число и исполнение контактов |  | 3 ”З’’+ 3 ”Р”
11 | Блок LAD6K10M Schneider Electric | Блок электромеханической защелки LAD6K10M Schneider Electric AC DC 220/240В | LAD6K10M | НД Производителя |  |  |  | 2.000000 шт
12 | Контактор LC1D09MD Schneider Electric | Контактор прямого пуска LC1D09MD Schneider Electric число полюсов 3(3P/3П) назначение управление электродвигателями мощностью до 4кВт(при 400В AC по категории AC-3) рабочее напряжение до 690В напряжение катушки управления 220В DC встроенный стандартный ограничитель напряжения класс B номинальный ток 9А дополнительные контакты 1НО+1НЗ присоединение проводников с помощью винтовых зажимов | LC1D09MD | НД Производителя |  |  |  | 2.000000 шт
13 | Блок LAD8N11 Schneider Electric | Блок дополнительный контактный мгновенного действия LAD8N11 Schneider Electric НО+НЗ для контакторов TeSys Telemecanique LC1D/LC2D/LP1D | LAD8N11 | НД Производителя |  |  |  | 2.000000 -
14 | Реле 55.34.8.230.0040 FINDER | Реле промежуточное 55.34.8.230.0040 FINDER количество контактов 4 перекидных номинальный ток 7А номинальное/максимальное напряжение на переключение: 250/400В допустимая мощность однофазного двигателя 0,125кВт напряжение питания 230В сопротивление катушки 17000Ом диапазон температур -40+85град. | 55.34.8.230.0040 | НД Производителя | Тип(серия) |  | FINDER | 2.000000 шт
[5 empty] | Номинальная сила тока |  | 7А
[5 empty] | Номинальное напряжение |  | 230В
[5 empty] | Род тока |  | ~
[5 empty] | Время выдержки |  | -
[5 empty] | Число и исполнение контактов |  | 4 перекидных
15 | Реле 55.32.8.230.0040 FINDER | Реле промежуточное 55.32.8.230.0040 FINDER количество контактов 2 перекидных номинальный ток 10А номинальное/максимальное напряжение на переключение: 250/400В допустимая мощность однофазного двигателя 0,37кВт напряжение питания 230В сопротивление катушки 17000Ом диапазон температур -40+85град. | 55.32.8.230.0040 | НД Производителя | Род тока |  | ~ | 2.000000 -
[5 empty] | Номинальная сила тока |  | 10А
[5 empty] | Номинальное напряжение |  | 230В
[5 empty] | Тип(серия) |  | FINDER
[5 empty] | Время выдержки |  | -
[5 empty] | Число и исполнение контактов |  | 2 перекидных
16 | Реле 55.32.9.024.0040 FINDER | Реле промежуточное реле 55.32.9.024.0040 FINDER количество контактов 2 перекидных номинальный ток 10А номинальное/максимальное напряжение на переключение: 250/400В допустимая мощность однофазного двигателя 0,37кВт напряжение питания 24В сопротивление катушки 600Ом диапазон температур -40+85град. | 55.32.9.024.0040 | НД Производителя | Номинальная сила тока |  | 10А | 2.000000 шт
[5 empty] | Тип(серия) |  | FINDER
[5 empty] | Номинальное напряжение |  | 230В
[5 empty] | Время выдержки |  | -
[5 empty] | Род тока |  | ~
[5 empty] | Число и исполнение контактов |  | 2 перекидных
17 | Реле 40.52.9.024.0000 FINDER | Реле промежуточное 40.52.9.024.0000 FINDER количество контактов 2 перекидных номинальный ток 8А номинальное/максимальное напряжение на переключение: 250/400В допустимая мощность однофазного двигателя 0,3кВт напряжение питания 24В сопротивление катушки 900Ом диапазон температур -40+85град. | 40.52.9.024.0000 | НД Производителя | Номинальная сила тока |  | 8А | 2.000000 шт
[5 empty] | Число и исполнение контактов |  | 2 перекидных
[5 empty] | Род тока |  | ~
[5 empty] | Номинальное напряжение |  | 230В
[5 empty] | Тип(серия) |  | FINDER
[5 empty] | Время выдержки |  | -
18 | Преобразователь EMBSIN 101I | Преобразователь тока EMBSIN 101I номинальная сила тока 0-5А номинальное напряжение 230В | EMBSIN 101I | НД Производителя | Номинальная сила тока |  | 0-5А | 4.000000 шт
[5 empty] | Число и исполнение контактов |  | нет
[5 empty] | Тип(серия) |  | EMBSIN 101I
[5 empty] | Время выдержки |  | нет
[5 empty] | Род тока |  | переменный и постоянный
[5 empty] | Номинальное напряжение |  | 230В