ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение Услуг: Комплексное диагностическое обследование технического состояния турбогенератора ТГ-2 типа ТГВ-200

- Наименование филиала.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования, место оказания Услуг.

Главный корпус, ряд А. ось 8-9, отм.9,6.

- Энергоблок №2, Турбогенератор ТГВ-200;

- Основание для оказания Услуг.

- Утвержденная Программа Эксплуатации Филиала «Шатурская ГРЭС» на 2016 г.

- Цель проведения Услуг.

- Оценка возможности дальнейшей эксплуатации турбогенератора в целом и его основных узлов, определяющих надежность эксплуатации и ресурс агрегата;

- Выявление дефектов основных узлов, определяющих надежность эксплуатации и ресурс турбогенератора;

- Разработка рекомендаций по ремонтному обслуживанию и дальнейшей эксплуатации, включая введение специальных эксплуатационных мер (дополнительный контроль, режимные ограничения и т.п.);

- Оценка технического состояния турбогенератора и его узлов с целью продления срока эксплуатации;

- Содержание Услуг

- Согласно «Методическим указаниям по оценке технического состояния турбогенераторов, отработавших установленный нормативный срок службы» утв. Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 31.03.2008г. (далее Метод. Указания) в состав Услуг по обследованию должно входить:

| № п/п | Наименование Услуг | Объем планируемых Услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| Услуги по комплексному диагностическому обследованию турбогенератора включают в обязательном порядке: |  |  |  |
| 1 | Анализ ремонтной документации и опыта эксплуатации с учетом конструктивных и технологических особенностей, режимов работы, данных штатного эксплуатационного контроля, результатов предшествующих испытаний. | Генератор | 1 |
| 2 | Техническое диагностирование. | Генератор | 1 |
| 2.1 | Проведение вибрационных испытаний турбогенератора в соответствии с МУ 34-70-103-85 "Методические указания по проведению вибрационных испытаний турбо- и гидрогенераторов" | Генератор | 1 |
| 2.2 | Визуально-измерительный контроль турбогенератора с применением эндоскопов по методике, представленной в приложении Б Метод. Указаний. | Генератор | 1 |
| 2.3 | Контроль плотности прессовки и состояния зубцовых зон крайних пакетов активной стали ультразвуковым методом, представленным в приложении «В» Метод. Указаний. | Генератор | 1 |
| 2.4 | Контроль состояния изоляционных лаковых пленок и выявление замыканий листов активной стали электромагнитным методом по методике, представленной в приложении «Г» Метод. Указаний. | Генератор | 1 |
| 2.5 | Контроль частичных разрядов по пазам остановленного для ремонта турбогенератора по методике, представленной в приложении «Е» Метод. Указаний. | Генератор | 1 |
| 2.6 | Контроль состояния металла ротора в соответствии с циркулярами Ц-04-97(э), ЭЦ-04-85(э), Ц-03-94(э), часть 1, п.п. 6.3, 6.15). | Генератор | 1 |
| 2.7 | Контроль состояния бандажных узлов ротора в соответствии с "Руководством по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов". | Генератор | 1 |
| 2.8 | Контроль состояния щеточно-контактного аппарата в соответствии с РД 153-34.1-30.608-2000 [9] и РД 153-34.0-45.510-98. | Генератор | 1 |
| 2.9 | Испытание на нагревание в соответствии с п.3.12 РД34.45-51.300-97 | Генератор | 1 |
| 2.10 | Тепловизионный контроль | Генератор | 1 |
| 3 | Прогнозирование технического состояния турбогенератора на продлеваемый период и выработку решения о возможности и целесообразности продления срока эксплуатации. | Генератор | 1 |
| 4 | Разработка отчетных документов (отчетов, актов, протоколов, частных и итогового заключений) по результатам выполненных Услуг. | Генератор | 1 |
| 5 | Разработка проекта решения о возможности продления срока безопасной эксплуатации с планом мероприятий по обеспечению эксплуатации турбогенератора на продлеваемый период. | Генератор | 1 |

- Требования к Исполнителю.

  - Наличие у Исполнителя свидетельства о допуске к определенным видам Услуг на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

Виды деятельности, к которым необходим допуск (в соответствии с классификатором СРО):

24. Пусконаладочные Работы:

- 24.3.   Пусконаладочные Работы синхронных генераторов и систем возбуждения

- 24.9.   Пусконаладочные Работы электрических машин и электроприводов

  - Наличие у Исполнителя «Свидетельства об аккредитации лаборатории неразрушающего контроля» выданного независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля, действующего не позднее 30.06.2016г.

  - Наличие у Исполнителя «Свидетельства о регистрации электрической лаборатории» выданного органами Ростехнадзора действующего не позднее 30.06.2016г.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам Услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса Услуг.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве Услуг. При количестве персонала Исполнителя, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения Услуг по Договору. При количестве персонала Исполнителя более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения Услуг по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнитель, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до и выше 1000В;

  - Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение Услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при Услуге с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Услуг.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.

  - Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала Услуг до их завершения и приемки Заказчиком выполненных Услуг.

- Требования к выполнению Услуг.

7.1 Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02 № 184-ФЗ.

- Указ Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 09.03.04 № 314.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок»; 2013;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- «Методические указания по оценке технического состояния турбогенераторов, отработавших установленный нормативный срок службы» утв. Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 31.03.2008г

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда РО-СОТТА-01;

- Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов РО-ПТУ-11ПОТ.

- Стандарт организации «О мерах безопасности при Услуге с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- Этапы и сроки оказания Услуг.

  - Сроки выполнения Услуг:

Срок начала оказания Услуг «15» февраля 2016 года.

Срок окончания оказания Услуг «01» сентября 2016 года.

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения этапов Услуг не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 30 дней до даты начала Услуг.

Промежуточные сроки выполнения Услуг, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами. Заказчика и согласовываются Исполнителем за 10 дней до начала Услуг.

Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых им Услуг в согласованных объемах.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения Услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

- Требования к сдаче-приемке Услуг.

- Сдача-приемка услуг осуществляется в полном объеме подписания Акта приёмки услуг. Сдача-приемка Услуг должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- РД 34.45-51,300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования», М. ЭНАС, 2001;

- ГОСТ 533-2000 «Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия»;

- ГОСТ 11828-86* «Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие методы испытаний» (изм. I-III-2000. 2-XI-2002);

- ГОСТ 10169-77 «Машины электрические трехфазные синхронные. Методы испытаний»;

- ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РФ (Утверждено Минэнерго Росси № 229 от 19.06.03).

- «Методические указания по оценке технического состояния турбогенераторов, отработавших установленный нормативный срок службы» утв. Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 31.03.2008г

Недостатки Услуг, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

- В период обследования Исполнитель обязан предоставить предварительные рекомендации для устранения замечаний, выявленных в ходе обследования турбогенератора.

- После выполнения обследования турбогенератора Исполнитель, до 25 мая 2016г. обязан представить для согласования Заказчику проект технического отчета в электронном виде (в формате doc.)

- После выполнения обследования турбогенератора Исполнитель представляет Заказчику:

  - технический отчет по результатам комплексного диагностического обследования турбогенератора типа ТГВ-200 ст.№4 с заключением о возможности продления срока безопасной эксплуатации с планом мероприятий по обеспечению эксплуатации турбогенератора на продлеваемый период в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронной форме о проведенном обследовании генератора;

  - проект решения о возможности продления срока безопасной эксплуатации с планом мероприятий по обеспечению эксплуатации турбогенератора на продлеваемый период (по форме Приложения «И» «Методических указаний по оценке технического состояния турбогенераторов, отработавших установленный нормативный срок службы»;

  - акт приемки услуг, установленной формы;

  - и другую документацию в соответствии с требованиями НТД и настоящего технического задания.

- Гарантия Исполнителя Услуг.

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Услуг в установленные сроки.

  - Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Услуг устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки услуг.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за достоверность результатов обследования в соответствии с законодательством РФ.

Приложение:

Приложение 1 - Дополнительные требования (на этапе закупочных процедур).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в Техническом задании;

- В случае привлечения субподрядных организаций, участник обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объеме, аналогично предъявляемым к Основному Подрядчику.

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011

- Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

- Выписки из ЕГРЮЛ.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.

- Справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам на текущую дату.

- Учредительные документы.

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Копии лицензий и разрешений (сертификатов, свидетельств о допуске выданных СРО и т.д.) на осуществление определенного вида деятельности.

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007).

- Копия приказа по организации работы постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в нормативной базе: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" с указанием коэффициента к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»

(сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли)

- Ведомость материально технических ресурсов (МТР), необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.