Техническое требование на ротора МВ 3400/900/490

- Наименование предприятия: Филиала «Берёзовская  ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Цель приобретения: создание аварийного запаса для мельницы-вентилятора МВ 3400/900/490

- Основные технические требования:

  - Ротор мельницы-вентилятора правого вращения (смотреть со стороны эл.двигателя) должен быть изготовлен в соответствии с чертежом ч.32.24.1076.15-0-01, основные габаритные размеры указаны в  чертеже ч.32.24.1076.15-0-01.

  - Ротор мельницы-вентилятора должен быть новым и ранее не использованным.

  - При транспортировании все обработанные поверхности ротора должны подвергаться консервации по ГОСТ 9.014-78 с учетом требований ГОСТ 15150-89. Неокрашенные обработанные поверхности ротора после консервации должны быть защищены бумагой А-40 ГОСТ 8828-89 и полимерным кровельным материалом ТУ 66-285-89.

  - Комплектация: Ротор для мельницы МВ 3400/900/490 правого вращения (с мелющими лопатками).

  - Назначенный ресурс ротора до ремонта должен составлять не менее 4000 час.

  - Материал ротора: Диски основной, покрывающий - ст.08ГДНФ; ступица - ст.20ГСЛ; основные лопатки - ст.20.; броня, вентиляционные лопатки- ст.18ХГНМФР; защитные кожуха – ст.10ХСНД

  - Наличие защиты  конуса ступицы ротора в виде защитного кожуха из жаропрочной  коррозионностойкой стали

- Сроки поставки:

Поставка продукции должна быть произведена с 01.06.2016г. по 30.06.2016г.

- Доставка продукции: За счет поставщика до склада филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Перечень документации:

  - Сертификат;

  - Чертеж.

- Гарантии поставщика:

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приемки. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным или не соответствующим требованиям технической документации, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные части