## техническая часть
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 220 от 23.12.2015 г.
Лот 1. Общее название продукции: Горелочные устройства для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Срок поставки: 15.03.2016 г. – 30.04.2016 г.
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | Форсунка | пароакустическая ФУЗ-4500 | НД производителя | шт | 30
Основные технические требования:
Тип форсунки |  | Паро-акустическая (ультразвуковая)
Диапазон регулирования нагрузки, % |  | 40÷100
Для топочного мазута: |  | Марки М-100, при вязкости топлива не более 100ВУ ГОСТ6258-52,
Расход топлива, т/ч |  | 2,25-4,5
Срок службы |  | Не менее 10000 часов.
Расходные характеристики форсунки:
Давление пара, ати |  | 7…..8 |  |  | 9….10
Давление мазута, ати |  | 5 | 7 | 11 | 12 | 16 | 20
Тип | Обозначение | Производительность, кг/ч±2%
ФУЗ-4500 | ГПА.0450.000 | 2250 | 2660 | 3340 | 3490 | 4030 | 4500
Габаритные и установочные размеры форсунки:
Тип | Размер, мм.
| D | D1 | d2 | L | L1
ФУЗ-4500 | 60 | M54×2 | 25 | 166 | 197
Габаритные размеры основания.
Тип форсунки | Размер, мм.
| D3 | d2 | D1 | D2 | L3 | L4 | L6 | L7
ФУЗ-4500 | 42 | 25 | M54×2 | 52 | 90 | 23 | 36 | 25
Продукция должна поставляться на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллете пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.