ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  Установку локальной автоматики предотвращения нарушений устойчивости ЛАПНУ (АРЗКЗ, АРБКЗ) (этап - разработка проекта).

- Наименование филиала.

Филиал Смоленская ГРЭС»  ОАО «Э.ОН Россия».

- Наименование оборудования (место оказания услуг):

ОРУ-220кВ, РЩО, РЩГ-1, 2, 3, энергоблоки 1-3.

- Основание для оказания Услуг.

Программа ТПиР  на 2016г.

- Цель оказания услуг.

Выполнение локальной автоматики предотвращения нарушения  динамической устойчивости (ЛАПНУ) генерирующего оборудования Смоленской ГРЭС с воздействием на кратковременную разгрузку турбин (КРТ) посредством имеющейся на энергоблоках №№1-3 электрогидравлической приставки (ЭГП) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО)  ВЛ-220 кВ,  с учетом технических требований Смоленского РДУ в соответствии требованиями действующих НТД. В качестве пускового органа (ПО) подсистемы АОПО предусмотреть устройство автоматической разгрузки линий (АРЛ), передающее  сигнал на устройство автоматической дозировки воздействий (АДВ).

- Содержание Услуг.

5.1. Выполнение рабочей, проектной и сметной  документации Смоленской ГРЭС (ОРУ-220кВ, РЩО, РЩГ-1, 2, 3, энергоблоки 1-3.).

5.2. Выдача документации Исполнителем Заказчику.

6.  Предмет закупки:

выполнение рабочей документации (РД) по установке локальной автоматики предотвращения нарушения  динамической устойчивости (ЛАПНУ) генерирующего оборудования Смоленской ГРЭС с воздействием на кратковременную разгрузку турбин (КРТ) посредством имеющийся на энергоблоках №№1-3 электрогидравлической приставки (ЭГП) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) c  воздействием от устройства автоматической дозировки воздействий (АДВ) на исполнительный орган – механизм управления турбиной (МУТ) -  для энергоблоков №№ 1-3, который осуществляет снижение мощности турбины на заданную величину при длительной разгрузке турбины (ДРТ).

- Требования к оформлению и содержанию документации:

Документация выполняется в соответствии с действующими нормативными требованиями в объеме, необходимом для осуществления закупок, выполнения услуг, необходимого комплекса испытаний и проверок.

  - При разработке рабочей документации необходимо:

Учесть результаты отчета по проекту “Установка локальной автоматики предотвращения нарушений устойчивости ЛАПНУ (АРЗКЗ, АРБКЗ), расчёты установившихся режимов и динамической устойчивости генерирующего оборудования Смоленской ГРЭС на год ввода ЛАПНУ и перспективу 5 лет. Пояснительная записка. 2015-ПА- РР-ПЗ. Книга 2.” (Приложение №1 к данному ТЗ)

- в РД использовать разработанные принципы действия устройств ПА (противоаварийной автоматики), управляющие воздействия,  определенные по результатам расчетов установившихся режимов (в т.ч. в послеаварийных режимах), и расчетов динамической устойчивости на год ввода в работу ЛАПНУ Смоленской ГРЭС и на перспективу 5лет для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованием Методических указаний по устойчивости энергосистем.

- разработать схему распределения вновь устанавливаемых устройств ПА на объектах проектирования по ТТ(трансформаторам тока) и ТН(трансформаторам напряжения) с проверкой ТТ и ТН на нагрузочную способность, в т.ч. по токам 10% -ой погрешности с учетом сохранения установленных ТТ и ТН , а также кабельных трасс вторичной коммутации и соединений как на территории ОРУ, так и в помещениях РЩГ, РЩО, энергоблоках 1-3.

- разработать принципиальные, монтажные схемы, предусмотреть интеграцию вновь устанавливаемых устройств в существующие комплексы (устройства) РЗА с проверкой их совместимости и сохранения состава и настраиваемых параметров и диапазонов уставок, блокировок и прочих аналогичных параметров РЗА, структурно- функциональные схемы устройств ПА с указанием входных цепей, выходных цепей, сигналов , отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП и ТМ с обязательной проверкой  и необходимыми решениями по выполнению требований электромагнитной совместимости.

На этапе разработки рабочей документации ПА в составе проекта должны быть уточнены предварительные настройки устройств ПА, необходимые виды и дозировки управляющих воздействий, проверка их достаточности.

- разработать схему размещения устанавливаемого оборудования в РЩО, РЩГ 1,2,3, энергоблоках 1-3.

В части реализации мероприятий по обеспечению ЭМС в сметной документации зафиксировать выполнение пунктов раздела 7 (приложение 2) отчета 13-006/ИЭ “Комплексное обследование электромагнитной обстановки с выдачей технических решений  и заключения по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования на МП базе для присоединений Смоленской ГРЭС”, 2013 г.

- предусмотреть подключение дискретных сигналов вновь вводимого оборудования к цифровому регистратору аварийных событий (РАС), количество и перечень подключаемых к РАС сигналов согласовать с Филиалом ОАО “СО ЕЭС”  ОДУ Центра

- предусмотреть передачу в Филиал ОАО “СО ЕЭС” Смоленcкое РДУ телесигнализации о срабатывании каждого устройства ПА, а также обобщенного сигнала неисправность ПА

- рабочая документация должна содержать бланки параметрирования устройств ПА, согласованные с Филиалом ОАО “СО ЕЭС”  ОДУ Центра, актуальные техническое руководство и руководство по эксплуатации, организацию питания ЛАПНУ и АОПО оперативным током используя существующие источники постоянного тока.

- Исполнитель  в составе рабочей документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей» (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

- а) коэффициенты к базовым ценам на работы на энергетическом оборудовании, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по техперевооружению;

- б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

- Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

- Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

  - Документацию в полном объёме предоставить Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде на CD с возможностью редактирования, в 2 экз. на CD в формате данных Системы комплектования Электронного архива документов ОАО «Э.ОН Россия».

  - РД согласовать с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Смоленского РДУ.

- Особые условия.

8.1. Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8.2. Рабочая организация получает все необходимые согласования и заключения по документации для последующей ее реализации.

- Требования к Исполнителю.

  - Наличие у Исполнителя свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

## - Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

  - Наличие у Исполнителя сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций.

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг.

  - Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):

- в электроустановках до и выше 1000В.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии..

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Услуг.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.

  - В составе документации должны быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

- Требования к оказанию Услуг.

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК»

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - Нормативные акты федерального уровня:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (действующая редакция).

  - Отраслевые НТД:

- Правила устройства электроустановок;

- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281.

- Национальный стандарт РФ  ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно - диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования», утвежд. приказом  Росстандарта от 15.11.2012 №807ст.

  - ОРД и НТД ОАО «Э.ОН России», ОАО «СО ЕЭС»:

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.29.240.007-2008;

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011;

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;

- Стандарт «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» СТО 59012820.29.020.002-2012

  - Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии с техническими условиями,    технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями и чертежами.

- Этапы и сроки оказания Услуг.

  - Сроки оказания Услуг:

Срок начала оказания Услуг «01» марта 2016 года

Срок окончания оказания Услуг «29» августа 2016 года.

Этапы оказания услуг:

| № n/n | Наименование услуг | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной, рабочей документации | 01.03.2016г. | 31.05.2016г. |
| 2 | Разработка сметной документации | 01.06.2016г. | 30.06.2016г. |
| 3 | Согласование проекта с системным оператором и Заказчиком | 30.06.2016г. | 25.08.2016г. |
| 4 | Оформление документации, предъявляемой Заказчику | 25.08.2016г. | 27.08.2016г. |
| 5 | Сдача Заказчику проектной, рабочей и сметной документации. Подписание Актов. | 28.08.2016г. | 29.08.2016г. |

- Требования к сдаче-приемке Услуг.

  - Сдача-приемка Услуг осуществляется в соответствии с графиком, разработанным исполнителем и согласованным с заказчиком до 20.04.2015г. Сдача может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам после передачи Заказчику всей документации и подписания Акта приёмки услуг. Причем в полном объеме сдача услуг должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов оказания услуг.

  - Недостатки услуг, обнаруженные в ходе сдачи фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Гарантия Исполнителя  Услуг.

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Услуг в установленные сроки.

  - Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Услуг устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.