# Приложение №2

# К Техническому заданию

на разработку проекта выполнения локальной автоматики предотвращения нарушения  динамической устойчивости (ЛАПНУ: АРБКЗ, АРЗКЗ) генерирующего оборудования  Смоленской ГРЭС.

- Мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости МП аппаратуры, устанавливаемой на объекте

  - Для организации бесперебойной работы МП аппаратуры, рассматриваемой по настоящему проекту, рекомендуется выполнение мероприятий, изложенных в настоящем разделе.

- Рекомендации по организации СУП в зданиях с МП аппаратурой

  - В соответствии с требованиями для организации заземления МП аппаратуры рекомендуется по периметру помещений ЦЩУ, РЩГ1, РЩГ2 и РЩГ3 проложить замкнутые шины уравнивания потенциалов (ШУП). Связать проложенные ШУП с закладными элементами, проложенными в полу помещений, на которые заземляются стойки с МП аппаратурой. Соединение рекомендуется выполнить при помощи сварки. В качестве ШУП рекомендуется использовать стальную полосу сечением не менее 200 мм2.

- Рекомендации по организации заземления устанавливаемой МП аппаратуры

  - Защитное заземление устанавливаемой МП аппаратуры выполнить путем присоединения (желательно, сваркой) всех металлоконструкций (шкафы, панели и т.п.), предназначенных для размещения МП аппаратуры к элементам сетки уравнивания потенциалов, проложенным в полу помещений. При этом должен обеспечиваться надежный электрический контакт корпуса (клеммы PE) МП аппаратуры с металлоконструкциями (шкафами, панелями и т.п.), в которых она установлена.

  - МП аппаратуру верхнего уровня (не связанную проводными цепями непосредственно с аппаратами и конструкциями выше 1 кВ, например АРМ диспетчера и т.п.) следует заземлять на ближайшую шину уравнивания потенциалов, предназначенную для заземления МП аппаратуры. При этом в помещениях, где размещается только МП аппаратура верхнего уровня, может реализовываться как система уравнивания потенциалов по схеме «сетка» (см. выше), так и по схеме «иерархическая звезда» (в соответствии с ГОСТ Р 50571.21-2000). МП аппаратуру верхнего уровня не следует заземлять непосредственно на ШУП, прокладываемую по периметру помещений.

- Рекомендации по организации прокладки вторичных цепей

  - В организацию прокладки существующих вторичных цепей рекомендуется внести следующие дополнения:

  - Выполнить двустороннее заземление экранов вторичных цепей подходящих к МП аппаратуре, расположенной в здании РЩО. Заземление экранов должно быть выполнено на ЭА, расположенных на ОРУ 220/35 кВ, от которых идут вторичные цепи и в шкафах с МП аппаратурой, к которой подходят эти цепи.

  - При проведении реконструкции объекта рекомендуется изменить расположение трасс прокладки вторичных цепей таким образом, чтобы расстояние между трассами прокладки вторичных цепей и молниеотводом М9 составляло не менее 5 м в свету от основания фундамента (стойки) молниеотвода.

  - В случае прокладки новых вторичных цепей должны быть выполнены следующие рекомендации:

  - Расположение новых трасс прокладки вторичных цепей должно быть выполнено таким образом, чтобы расстояние между трассами прокладки вторичных цепей и молниеотводами, расположенными на ОРУ 220/35 кВ, составляло не менее 5 м в свету от основания фундаментов (стоек) молниеотводов.

  - В одном контрольном кабеле не допускается объединение цепей различных классов по уровню испытательного напряжения, измерительных цепей трансформаторов тока и напряжения, цепей управления с цепями измерения и сигнализации, цепей управления, измерения и сигнализации с силовыми цепями переменного тока 0,4/0,23 кВ.

  - Силовые кабели и вторичные кабели с цепями управления, измерения и сигнализации рекомендуется прокладывать по разным трассам. При прокладке их по одной трассе расстояние от контрольного кабеля должно быть не менее:

0,45 м — до кабелей 220 В;

0,60 м — до кабелей 380 В;

1,20 м — до кабелей 6-10 кВ.

4.8. Для экранированных цепей указанные выше расстояния могут быть снижены в 1,5 – 2 раза.

  - Для вторичных цепей МП аппаратуры рекомендуется использование только экранированных кабелей. Экранированными кабелями рекомендуется выполнение всех проводных вторичных цепей – сигнальных, питания, управления. Использование во вторичных цепях экранированных кабелей позволит существенно сократить количество используемых для их защиты и защиты МП аппаратуры УЗИП.

  - Заземление экранов кабелей, должно быть обязательно двусторонним. Металлические оболочки и броня кабелей цепей управления, измерения и сигнализации должны заземляться на ОРУ 220/35 кВ и в РЩО. При этом присоединение металлических оболочек и броневого покрытия к заземляющему устройству должно выполняться в месте их ввода в здание РЩО, а также в местах концевой разделки кабелей. Экраны типа фольги заземляются только в местах концевой разделки кабелей.

  - Проведены расчеты нагрева экранов вторичных цепей при протекании по ним части тока КЗ, которые показали, что нагрев экранов при этом не превысит 150 0С и не будет представлять опасности для вторичных цепей .

- Рекомендации по ограничению импульсных перенапряжений

  - В ЩСН, от которых производится питание прожекторов освещения установить комбинированные УЗИП 1-го и 2-го класса. К установке рекомендуется УЗИП типа DV M TNC 255 производства компании Dehn, Германия

  - В ЩПТ РЩО, а также во вводном щите здания ГРЭС, установить УЗИП 2-го класса. К установке рекомендуется УЗИП типа DG S 320 FM производства компании DEHN.

  - С целью снижения перенапряжений, возникающих при коммутационных операциях, предусмотреть возможность установки УЗИП в кабели ВЧ связи (ВЧ защиты), подходящие к МП аппаратуре от фильтров присоединения (конденсаторов связи), приходящих с ОРУ-220 кВ. К установке рекомендуется УЗИП типа DG PV 1200 SCP, производства компании DEHN.

- Рекомендации по организации питания МП аппаратуры переменным током

  - Для исключения выбросов напряжения в сети переменного тока при замыканиях в высоковольтных сетях, систему электроснабжения МП аппаратуры переменным током рекомендуется выполнить по схеме TN-S. При этом не должно выполняться повторное заземление N-проводника в ЩСН. Таким образом, N-проводники должны быть заземлены только на нейтралях ТСН.

  - В случае невозможности организовать питания МП аппаратуры по схеме TN-S, в условиях настоящего объекта допускается выполнить питание МП аппаратуры выполнить по схеме TN-C-S. При этом PEN проводник должен повторно заземляться только в ЩСН. Питание МП аппаратуры от ЩСН осуществлять по 3-х проводной схеме (фазный, нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники). N-проводники должны соединяться только с PEN-шиной в ЩСН и далее нигде не должны заземляться в пределах здания ГРЭС.

  - Схема питания МП аппаратуры переменным током должна иметь структуру звезды или иерархической звезды, с отдельными ветвями для питания МП устройств и отдельными – для питания электромеханических устройств (содержащих реле, контакторы и др.). Разделение ветвей питания должно осуществляться в ЩСН.

  - Цепи, подключаемые к МП аппаратуре (в том числе питания переменным током) должны быть выполнены экранированным кабелем. Заземление экрана кабеля должно быть выполнено двухсторонним.

- Рекомендации по организации питания МП аппаратуры постоянным током

  - Схема питания МП аппаратуры постоянным током должна иметь структуру звезды или иерархической звезды, с отдельными ветвями для питания МП устройств и отдельными – для питания электромеханических устройств. Цепи питания МП устройств рекомендуется экранировать.

- Рекомендации по экранированию устанавливаемой МП аппаратуры

  - В случае, если МП аппаратура, устанавливаемая в помещениях РЩГ1, РЩГ2 и РЩГ3 здания ГРЭС, испытана по 4-классу жесткости (300 А/м) согласно ГОСТ-50648-94 на устойчивость к кратковременно действующему МППЧ, уровни МППЧ могут представлять для нее опасность, если не приняты меры по экранированию МП аппаратуры. Рекомендуется в этом случае МП аппаратуру, устанавливаемую в помещениях РЩГ1, РЩГ2 и РЩГ3 здания ГРЭС, разместить в экранирующих шкафах, с толщиной стенок не менее 1,0 мм по стали. Экранирующие шкафы должны удовлетворять следующим требованиям: в экранирующем шкафе должно быть сведено к минимуму наличие щелей, которые значительно уменьшают экранирующий эффект. Это может быть сделано с помощью комбинированных уплотнителей ЭМС/IP (например, ЭМС-прокладки), которые обеспечивают герметичный и электрический контакт по всему периметру между панелями и каркасом шкафа. Таким же образом должен обеспечиваться контакт между дверью и корпусом шкафа в закрытом состоянии. При этом поверхности соприкосновения с уплотнителями должны быть либо не окрашены, либо зачищены от непроводящей краски, либо окрашены проводящей краской. Для экранирования смотровых окон может быть использована стальная сетка размером ячейки не более 10х10 мм и толщиной не менее 1 мм. Сетка должна иметь надежный электрический контакт с металлоконструкциями стенки шкафа по всему периметру. Другим вариантом экранирования окон является использование стекол с проводящим покрытием (например, из сплава оксида индия и олова – ITO, широко используемого в LCD-промышленности). При использовании стекол с проводящими покрытиями необходимо обеспечить электрический контакт между проводящим слоем и металлоконструкциями шкафа, желательно по всему периметру стекол.

- Рекомендации по защите устанавливаемой МП аппаратуры от полей радиочастотного диапазона

  - Для предотвращения опасности воздействия на МП аппаратуру полей радиочастотного диапазона рекомендуется выполнить следующее: вторичные цепи устанавливаемой МП аппаратуры, проходящие внутри зданий ГРЭС и РЩО, выполнить экранированными кабелями. Экраны кабелей необходимо соединить с корпусом МП аппаратуры.

  - Не рекомендуется использование портативных раций вблизи (на расстоянии менее 2 м) от устанавливаемой МП аппаратуры.

- Рекомендации по ограничению электростатических потенциалов

  - В соответствии с проведенными измерениями, электростатические потенциалы не будут представлять опасности для МП аппаратуры, испытанной в соответствии с ГОСТ Р 51317-6.5-2006.

  - При проведении реконструкции объекта в случае замены напольного покрытия для исключения возникновения электростатических потенциалов рекомендуется применение антистатического напольного покрытия, например антистатического линолеума и т.п., что позволит исключить возникновения электростатических потенциалов, представляющих опасность для устанавливаемой МП аппаратуры.