## спецификация поставки
Спецификация поставки
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Комплект ОСР ПТ ДБ2-12К и БС3-02Т | ДБ2-12К и БС3-02Т | НД Производителя | к-т | 6 | До 01.03.2016
2 | Комплект ОСР ТГ ДБ2-12 и БС3-02 | ДБ2-12 и БС3-02 | НД Производителя | к-т | 3 | До 01.03.2016
3 | Комплект ОВ ТГ ДБ2-12 и БС3 | ДБ2-12 и БС3 | НД Производителя | к-т | 4 | До 01.03.2016
4 | Комплект АНС 066-02 и БЭ СВКА1-03.22/01 | АНС 066-02 и БЭ СВКА1-03.22/01 | НД Производителя | к-т | 6 | До 01.03.2016
5 | Механизм МУ-10 | МУ-10 | НД Производителя | шт | 2 | До 01.03.2016
6 | Комплект ОРР ЦВД ДП1 и БС1 | ДП1 и БС1 | НД Производителя | к-т | 1 | До 01.03.2016
7 | Комплект ОРР ЦСД ДП1 и БС1 | ДП1 и БС1 | НД Производителя | к-т | 2 | До 01.03.2016
8 | Комплект ОРР ЦНД-1 ДП2 и БС1 | ДП2 и БС1 | НД Производителя | к-т | 2 | До 01.03.2016
9 | Комплект ОРР ЦНД-2 ДП1 и БС1 | ДП1 и БС1 | НД Производителя | к-т | 2 | До 01.03.2016
10 | Комплект ОРР ЦНД-3 ДП2 и БС1 | ДП2 и БС1 | НД Производителя | к-т | 2 | До 01.03.2016
11 | Блок ПБ ТР | ПБ ТР | НД Производителя | шт | 8 | До 01.03.2016
12 | Блок ПБ ОС БЫ5.178.052 4-20мА | БЫ5.178.052 | НД Производителя | шт | 12 | До 01.03.2016
13 | Блок ПБ ИВ БЫ5.178.052-03 4-20мА | БЫ5.178.052-03 | НД Производителя | шт | 1 | До 01.03.2016
14 | Комплект СВКА1-03/01 с АНС205-07 | СВКА1-03/01 | НД Производителя | к-т | 2 | До 01.03.2016

## Детальная спецификация
Детальная спецификация
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во
[5 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | Комплект ОСР ПТ ДБ2-12К и БС3-02Т | Комплект измерения ОСР турбины ПТН блока 800МВт состоящий из датчика ДБ2-12К и блока согласования БС3-02Т шкала от -2 до +2мм выходной ток 4-20мА температура окружающей среды от -50+250град. | ДБ2-12К и БС3-02Т | НД Производителя |  | к-т |  | 6
2 | Комплект ОСР ТГ ДБ2-12 и БС3-02 | Комплект измерения ОСР турбогенератора блока 800МВт состоящий из датчика ДБ2-12 и блока согласования БС3-02 шкала от -1,5 до +2,2мм выходной ток 4-20мА длина кабеля 10м | ДБ2-12 и БС3-02 | НД Производителя |  | к-т |  | 3
3 | Комплект ОВ ТГ ДБ2-12 и БС3 | Комплект измерения относительной вибрации вала турбогенератора блока 800МВт состоящий из датчика ДБ2-12 и блока согласования БС3 шкала от 0 до 500мкм(настройка от-1 до+1мм) выходной ток 4-20мА | ДБ2-12 и БС3 | НД Производителя |  | к-т |  | 4
4 | Комплект АНС 066-02 и БЭ СВКА1-03.22/01 | Комплект измерения абсолютной вибрации подшипников турбогенератора и ПТН блока 800МВт состоящий из датчика АНС 066-02 и блока электронного СВКА1-03.22/01 шкала от 0 до 15мм/с выходной ток 4-20мА | АНС 066-02 и БЭ СВКА1-03.22/01 | НД Производителя |  | к-т |  | 6
5 | Механизм МУ-10 | Механизм установки МУ-10 ход рейки 25мм материал 4-111 Ст3 габаритные размеры 70х41х70мм масса 0,60кг | МУ-10 | НД Производителя |  | шт |  | 2
6 | Комплект ОРР ЦВД ДП1 и БС1 | Комплект измерения ОРР ЦВД турбины блока 800МВт состоящий из датчика перемещения ДП1 и блока согласования БС1 шкала от -4 до +5мм выходной ток 4-20мА | ДП1 и БС1 | НД Производителя |  | к-т |  | 1
7 | Комплект ОРР ЦСД ДП1 и БС1 | Комплект измерения ОРР ЦСД турбины блока 800МВт состоящий из датчика перемещения ДП1 и блока согласования БС1 шкала от -4 до +7мм выходной ток 4-20мА | ДП1 и БС1 | НД Производителя |  | к-т |  | 2
8 | Комплект ОРР ЦНД-1 ДП2 и БС1 | Комплект измерения ОРР ЦНД-1 турбины блока 800МВт состоящий из датчика перемещения ДП2 и блока согласования БС1 шкала от -3 до +15мм выходной ток 4-20мА | ДП2 и БС1 | НД Производителя |  | к-т |  | 2
9 | Комплект ОРР ЦНД-2 ДП1 и БС1 | Комплект измерения ОРР ЦНД-2 турбины блока 800МВт состоящий из датчика перемещения ДП1 и блока согласования БС1 шкала от -3 до +23мм выходной ток 4-20мА | ДП1 и БС1 | НД Производителя |  | к-т |  | 2
10 | Комплект ОРР ЦНД-3 ДП2 и БС1 | Комплект измерения ОРР ЦНД-3 турбины блока 800МВт состоящий из датчика перемещения ДП2 и блока согласования БС1 шкала от -4 до +32мм выходной ток 4-20мА | ДП2 и БС1 | НД Производителя |  | к-т |  | 2
11 | Блок ПБ ТР | Блок процессорный ПБ ТР | ПБ ТР | НД Производителя |  | шт |  | 8
12 | Блок ПБ ОС БЫ5.178.052 4-20мА | Блок процессорный ПБ ОС БЫ5.178.052 канала измерения осевого сдвига ротора ПТН выходной постоянный ток 4-20мА | БЫ5.178.052 | НД Производителя |  | шт |  | 12
13 | Блок ПБ ИВ БЫ5.178.052-03 4-20мА | Блок процессорный ПБ ИВ БЫ5.178.052-03 канала измерения искривления вала турбогенератора 800МВт выходной постоянный ток 4-20мА | БЫ5.178.052-03 | НД Производителя |  | шт |  | 1
14 | Комплект СВКА1-03/01 с АНС205-07 | Комплект абсолютной вибрации СВКА1-03/01 с датчиком АНС205-07 для измерения вибрации подшипников ЦН ПГУ СГРЭС-2 шкала от 0 до 250мкм частотный диапазон 2-200Гц | СВКА1-03/01 | НД Производителя |  | к-т |  | 2