Утверждаю:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку питательного насоса ПЭ-380-185-5.

1. Наименование филиала:

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Основание для проведения закупки:

Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС».

3. Цель приобретения:

Для повышения экономичности и надёжности работы насоса.

## 4. Технические характеристики насоса:

подача 380 м3/ч

давление на входе 6,6 кгс/см2

давление на выходе 185 кгс/см2

в промежуточный отбор 55 кгс/см2

Температура перекачиваемой жидкости 1640С

Кавитационный запас 12 м вод.ст.

Число оборотов привода 2985 об/мин

Тип. привода эл.дв. 2АЗМ 3200/6000УХЛ4, зав.№306

КПД ≥ 80%

потребляемая мощности на валу до 2500 кВт

вибрация ≤ 3,5 мм/с

5. Требования к поставляемому оборудованию:

- применения оптимизированного соотношения числа лопаток, рабочих колёс и каналов направляющих аппаратов для снижения уровня виброскорости на опорах насоса.

- изготовление деталей проточной части за счёт применения изготовления колец щелевых уплотнений специальных сталей 60х15СМЛ или 60х15МС-Ш или 20х13 для повышения износостойкости;

- возможность установки упругой пластинчатой муфты (МУП) на вал электродвигателя эксплуатируемого на данный момент;

- установка теплообменников со спиральной трубной системой для улучшения работы торцевых уплотнений;

- установка КИП насоса (датчик температур, датчики давления (манометры), комплектующие, автоматика, датчик осевого сдвига, датчик вибрации;

- услуги по шеф - монтажу насоса;

- пуско-наладочные работы проводятся силами и за счет Поставщика (обязательное условие).

- Требования к таре и упаковке: стандартная заводская тара и упаковка.

- Срок поставки:

с 01.12.2016 по 30.12.2016г.

8. Документация предъявляемая поставщиком:

- паспорт;

- инструкция по эксплуатации;

- технологические процессы на техническое обслуживание и ремонты.

9. Гарантия качества:

Минимальный срок гарантии не менее 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию (обязательное условие).

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов и сопровождаться необходимыми сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями, обязательными для данного вида товара, оформленными согласно действующему законодательству.

Требования к безопасности товаров - соответствие упаковки требованиям нормативных документов; обеспечение сохранности товаров при транспортировке и проведении погрузо-разгрузочных работ.