ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по комплексному обследованию  технического

состояния строительных конструкций промышленных зданий и сооружений

1. Наименование филиала: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Полное наименование  места производства работ:

г. Шатура, территория филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»: Здание насосной станции замасляных вод; Железнодорожная эстакада склада топлива; Здание вагонного депо со зданием аккумуляторной; Здание пожарного депо ВПЧ-13; Здание для стоянки бульдозеров на территории резервного склада топлива; Здание для хранения запчастей на территории резервного склада топлива; Здание хлораторной установки; Здание склада огнеупоров.

3. Основание для производства работ:

- Утвержденная производственная программа  филиала «Шатурская ГРЭС» на 2016 год (эксплуатационные расходы производственного назначения)

-     ПТЭ, п. 2.2.1;

- СО-СОТТА-19 "Об организации систематических наблюдений за эксплуатацией производственных зданий, сооружений  и территорий филиалов ОАО  "Э.ОН Россия", п.1.5;    -   Федеральный закон № 116-ФЗ от 20.06.1997 г., ст.9;

- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003);

- ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния".

4.  Цель проведения работ:

# Определение технического состояния, выявления дефектов, разработка рекомендаций по устранению и предупреждению возникновения дефектов, для  обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации строительных конструкций, определение соответствия требованиям промышленной безопасности зданий и сооружений филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

# 5. Содержание работ:

# I. Подготовительные работы:

# 1.1. Ознакомление с технической, проектно-конструкторской и ремонтной документацией;

# 1.2. Ознакомление с паспортными, расчетными и нормативными данными;

# 1.3. Подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях строительных конструкций зданий и сооружений;

# 1.4. Ознакомление с отчетами по результатам предыдущих обследований строительных конструкций зданий и сооружений специализированными организациями;

# 1.5. Разработка программ обследования.

# II. Основные работы:

# 2.1. Уточнение физико-механических свойств грунтов основания зданий и сооружений, режима подземных вод.

# 2.2. Обследование всех несущих и ограждающих строительных конструкций и узлов (фундаменты, каркас, стены, перекрытия и покрытия, крановые пути, полы, лестничные марши, перегородки, площадки обслуживания, заполнения оконных и дверных проемов, гидроизоляционные и антикоррозионные покрытия и др.) с выполнением следующих работ:

# 2.2.1. Выявление существующих дефектов, повреждений, отступлений от проекта, возможных недочетов проектных решений;

## 2.2.2. Определение фактических размеров зданий и сооружений, фактических размеров конструктивных элементов, узлов, их пространственное положение, геодезические измерения;

## 2.2.3. Исследование фундаментов, с выявлением дефектов и определением технического состояния подземных конструкций

## 2.2.4. Уточнение фактических нагрузок и воздействий;

## 2.2.5. Приборное и инструментальное обследование конструкций, измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин, прочих дефектов, проверка соответствия положения строительных конструкций проекту, исследование свойств материалов конструкций неразрушающими методами.

## 2.2.6. Отбор проб и кернов строительных материалов (при необходимости).

## 2.2.7. Проверка состояния скрытых деталей элементов конструкций путем их обнажения (при необходимости).

## 2.2.8. Фотофиксация повреждений и дефектов строительных конструкций;

## 2.3. Обработка материалов произведенного обследования, измерений и испытаний, с выполнением расчетов на прочность и устойчивость с учетом выявленных дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов.

## 2.4. Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций здания.

## 2.5. Определение остаточного срока безопасной эксплуатации объекта.

2.6. Выполнение проверки вертикальности (крен) объекта.

## III. Оформление и выдача результатов обследования

## 3.1. Подготовка и выдача заключения о состоянии строительных конструкций зданий и сооружений:

## 3.1.1. Дефектные ведомости с координатами, фотографией и указанием каждого дефекта, с определением его влияния на техническое состояние строительных конструкций, предоставление объемов ремонтно-восстановительных работ и рекомендаций по устранению каждого дефекта и повреждения;

## 3.1.2. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, техническое освидетельствование каждой строительной конструкции;

## 3.1.3. Выводы о прочности и устойчивости строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов;

## 3.1.4. Рекомендации и предложения по дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений, контроля их состояния. Указание рекомендованных сроков устранения выявленных дефектов.

## 3.1.5. Разработка проекта (рабочих чертежей) по усилению и ремонту строительных конструкций зданий и сооружений.

## В случае выявления опасных дефектов, немедленно уведомить об этом Заказчика.

## 3.2. По результатам обследования технического состояния зданий (сооружений) составить паспорт конкретного здания (сооружения), если он не был составлен ранее, или провести уточнение паспорта, если он был составлен (ГОСТ 31937-2011, п. 5.1.19.).

Объемы работ:

| Объект обследования | Наименование и обозначение объекта обследования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения | Количество единиц измерения |
| Здание насосной станции замасляных вод (01-1142) | Здание насосной станции замасляных вод | м3 | 152 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 32,4 |
|  | Кровля: 3 слоя рубероида, пенобетон, пароизоляция из рубероида | м2 | 32,4 |
|  | Ограждающие конструкции керамзитобетонные стеновые панели | м2 | 84,64 |
|  | Полы: цементные металлический настил | м2 | 20,35 7,8 |
|  | Фундамент: железобетонные сваи, монолитные ростверки, фундаментные блоки | м2 | 32,4 |
| Железнодорожная эстакада склада топлива (02-007) | Железнодорожная эстакада склада топлива | м | 483 (протяжённость) |
|  | Перекрытие: железобетонные плиты | м2 | 1207,5 |
|  | Опоры из железобетонных блоков | шт | 163 |
| Здание вагонного депо со зданием аккумуляторной (01-166) | Здание вагонного депо со зданием аккумуляторной | м3 | 6350,4 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции железобетонные стеновые панели (за вычетом проемов) | м2 | 733 |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 606 |
|  | Кровля: утеплитель - пенобетон, цементная стяжка, 4 слоя рулонного материала | м2 | 606 |
|  | Несущие конструкции покрытия: сборные ж/б двускатные балки | шт | 8 |
|  | Колонны сборные ж/б сечением 810*400мм | шт | 18 |
|  | Полы: бетонные | м2 | 606 |
|  | Фундамент: железобетонные сваи, железобетонный ростверк, фундаментные балки | м2 | 606 |
| Здание пожарного депо ВПЧ-13 (01-082) | Здание пожарного депо ВПЧ-13 | м3 | 3100 (строительный объём здания) |
|  | Перекрытие: деревянное | м2 | 616 |
|  | Кровля: металлическая скатная на деревянном каркасе | м2 | 457 |
|  | Ограждающие конструкции кирпичные стены | м2 | 421 |
|  | Полы: цементные, плитка, линолеум | м2 | 457 |
|  | Фундамент: бутовый | м2 | 457 |
| Здание для стоянки бульдозеров на резервном складе топлива | Здание для стоянки бульдозеров на резервном складе топлива | м3 | 1909,44 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции: металлические утеплённые панели (за вычетом проемов) | м2 | 246,4 |
|  | Кровля: Металлические утеплённые панели | м2 | 364,2 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические балки | шт | 13 |
|  | Колонны металлические | шт | 25 |
|  | Полы: бетонные плиты | м2 | 353,6 |
| Здание для хранения запчастей на территории резервного склада топлива | Здание для хранения запчастей на территории резервного склада топлива | м3 | 385 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции: металлический профлист (за вычетом проемов) | м2 | 154 |
|  | Кровля: Металлический шифер | м2 | 78 |
|  | Несущие конструкции покрытия: фермы металлические | шт | 5 |
|  | Колонны металлические | шт | 10 |
|  | Полы: земляные | м2 | 77 |
| Здание хлораторной установки (01-086) | Здание хлораторной установки | м3 | 276,21 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции стены кирпичные (за вычетом проемов) | м2 | 130,7 |
|  | Покрытие: деревянное | м2 | 59 |
|  | Кровля: шиферная скатная | м2 | 59 |
|  | Несущие конструкции покрытия: деревянные балки | шт | 10 |
|  | Полы: цементные | м2 | 51,15 |
|  | Фундамент: ленточный бутобетонный | м2 | 51,15 |
| Здание склада огнеупоров (01000004) | Здание склада огнеупоров | м3 | 2060,64 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции стеновые сэндвич-панели (за вычетом проемов) | м2 | 572,4 |
|  | Покрытие: сэндвич-панели | м2 | 360 |
|  | Несущие конструкции покрытия: фермы | шт | 7 |
|  | Колонны металлические | шт | 23 |
|  | Полы: цементные | м2 | 324 |
|  | Фундамент: ленточный железобетонный | м2 | 432 |

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта, выявленного в ходе обследования.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Наличие свидетельства выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

- по подготовке проектной документации (п.12 работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; п.3 работы по подготовке конструктивных решений, согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденному приказом №624 от 30.12.2009г. Минрегиона России с изм.).

# 6.2. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

# 6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.4. Наличие достаточного количества профессиональных и квалифицированных специалистов;

6.5. Наличие методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении работ;

6.6. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной им документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика;

6.7. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров;

6.8. Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.9. Наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.

6.10. Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.11. Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.12. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.13. Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договоры субподряда.

6.14. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.15. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичных объектах, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания услуг.

6.16. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.17. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.18. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин.

6.19. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.

6.20. Соответствие технического предложения Исполнителя техническому заданию.

6.21. В составе конкурсной документации должны быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

- подтверждение возможности осуществления  контроля выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований ТЗ.

6.22. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

# 7. Требования к оказанию услуг

7.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

.  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.

- СО 153-34.20.501-2003 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ".

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции;

- РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции;

- СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

- Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-87*) – М.: Госстрой СССР, 1989 г.;

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989г.

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989г.

- Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений. ЦНИИпромзданий, 1997г.

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте».

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов».

# Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2. При оказании услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

# 9. Этапы и сроки оказания услуг

9.1. Сроки оказания услуг:

Срок начала оказания услуг - «05» мая 2016 года;

Срок окончания оказания услуг  - «29» августа 2016 года.

| # № п/п | # Этапы | # Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовительные услуги | # 05 мая – 25 мая 2016г. |
| # 2 | Основные услуги | # 26 мая – 31 июля 2016г. |
| # 3 | # Оформление и выдача результатов | # 01 августа – 29 августа 2016 г. |

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

10.   Требования к приёмке

10.1. Сдача-приемка услуг осуществляется по фактическим объемам оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки услуг совместно со сдачей технической документации по оказанным услугам.

10.2. Сдача услуг должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538.

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

10.3. Недостатки, обнаруженные в ходе сдачи-приемки услуг или выявленные в период эксплуатации объекта фиксируются и устраняются Исполнителем в соответствии с условиями договора.

- 11. Документация, предъявляемая Заказчику

Исполнитель, после окончания оказания услуг, предоставляет в печатном (в количестве 3-х экземпляров) и электронном виде:

- Отчёты по комплексному обследованию зданий и сооружений с технической документацией по усилению и ремонту строительных конструкций.

- Паспорта на здания (сооружения)

# 12. Гарантии исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Оказание всех услуг в установленные сроки.

12.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб имуществу Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.4. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.