ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по комплексному обследованию

технического состояния несущих конструкций и экспертизе

промышленной безопасности производственных зданий и сооружений.

1. Наименование филиала: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование  места производства работ:

г. Шатура, территория филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»:

- Труба дымовая III-й очереди;

- Здание главного корпуса;

- Мост через реку Поля;

- Здание водогрейной котельной;

- Путепровод через ж/д пути МПС;

- Мост через ручей на ПК (пикет);

- Эстакада №2 технологических трубопроводов.

3.  Основание для производства работ:

- п. 2.2.1 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (СО 153-34.20.501-2003);

- п.5.1.1 СО-СОТТА-19 "Эксплуатация зданий и сооружений. Организация систематических наблюдений за эксплуатацией производственных зданий, сооружений и территорий филиалов ОАО "Э.ОН Россия";

- ст.9 Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.;

- п.4.2. ГОСТ Р 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния";

- Утверждённая производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» на 2016 год (эксплуатационные расходы производственного назначения).

4.  Цель проведения работ:

# Определение технического состояния, выявления дефектов, разработка рекомендаций по устранению и предупреждению возникновения дефектов, для обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации строительных конструкций, определение соответствия требованиям промышленной безопасности зданий и сооружений филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;

# Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений.

# 5. Содержание работ:

# I. Подготовительные услуги:

# 1.1. Ознакомление с технической, проектно-конструкторской и ремонтной документацией.

# 1.2. Ознакомление с паспортными, расчетными и нормативными данными.

# 1.3. Подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях строительных конструкций зданий и сооружений.

# 1.4. Ознакомления с отчетами по результатам предыдущих обследований строительных конструкций зданий и сооружений специализированными организациями.

# 1.5. Разработка программ обследования.

# II. Основные услуги:

# 2.1. Уточнение физико-механических свойств грунтов основания зданий и сооружений, режима подземных вод.

# 2.2. Обследование всех несущих и ограждающих строительных конструкций и узлов (фундаменты, каркас, стены, перекрытия и покрытия, крановые пути, полы, лестничные марши, перегородки, площадки обслуживания, заполнения оконных и дверных проемов, гидроизоляционные и антикоррозионные покрытия и др.) с выполнением следующих работ:

# 2.2.1. Выявление существующих дефектов, повреждений, отступлений от проекта, возможных недочетов проектных решений;

# 2.2.2. Определение фактических размеров зданий и сооружений, фактических размеров конструктивных элементов, узлов, их пространственное положение, геодезические измерения;

# 2.2.3. Исследование фундаментов, с выявлением дефектов и определением технического состояния подземных конструкций

# 2.2.4. Уточнение фактических нагрузок и воздействий;

# 2.2.5. Приборное и инструментальное обследование конструкций, измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин, прочих дефектов, проверка соответствия положения строительных конструкций проекту, исследование свойств материалов конструкций неразрушающими методами.

## 2.2.6. Отбор проб и кернов строительных материалов (при необходимости).

## 2.2.7. Проверка состояния скрытых деталей элементов конструкций путем их обнажения (при необходимости).

## 2.2.8. Фотофиксация повреждений и дефектов строительных конструкций;

## 2.3. Обработка материалов произведенного обследования, измерений и испытаний, с выполнением расчетов на прочность и устойчивость с учетом выявленных дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов.

## 2.4. Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций здания.

## 2.5. Определение остаточного срока безопасной эксплуатации объекта.

2.6. Выполнение проверки вертикальности (крен)  объекта.

## III. Оформление и выдача результатов обследования

## 3.1. Подготовка и выдача заключения о состоянии строительных конструкций зданий и сооружений:

## 3.1.1. Дефектные ведомости с координатами, фотографией и указанием каждого дефекта, с определением его влияния на техническое состояние строительных конструкций, предоставление объемов ремонтно-восстановительных работ и рекомендаций по устранению каждого дефекта и повреждения.

## 3.1.2. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, техническое освидетельствование каждой строительной конструкции.

## 3.1.3. Выводы о прочности и устойчивости строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов.

## 3.1.4. Рекомендации и предложения по дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений, контроля их состояния. Указание рекомендованных сроков устранения выявленных дефектов.

## В случае выявления опасных дефектов, немедленно уведомить об этом Заказчика.

## 3.2. Предоставление Заказчику зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности.

## 3.3. Разработка проекта (рабочих чертежей) по усилению и ремонту строительных конструкций зданий и сооружений.

## В случае выявления опасных дефектов, немедленно уведомить об этом Заказчика.

## 3.4. По результатам обследования технического состояния зданий (сооружений) составить паспорт конкретного здания (сооружения), если он не был составлен ранее, или провести уточнение паспорта, если он был составлен (ГОСТ Р 31937-2011, п. 5.1.19.).

Объемы работ:

| Объект обследования | Наименование и обозначение объекта обследования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения | Количество единиц измерения |
| Труба дымовая III-й очереди (02-195) | Труба дымовая III-й очереди | м | 182,5 (высота) 8,92 (наружный диаметр оголовка) 17,7 (наружный диаметр основания) |
|  | Газоходы |  |  |
|  | Протяженность | м | 224,7 |
|  | Опоры-стойки железобетонные металлические | шт. | 44 24 |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м² | 192 |
|  | Стены: железобетонные панели | м² | 600 |
|  | Днище: железобетонные плиты | м² | 192 |
|  | Пролетные конструкции: железобетонные балки | шт. | 56 |
|  | Покрытие: металлическое в обмуровке | м² | 394,4 |
|  | Стены: металлические в обмуровке | м² | 1191,51 |
|  | Днище: металлическое в обмуровке | м² | 394,4 |
|  | Пролетные конструкции: металлические балки | шт. | 9 |
| Здание главного корпуса (01-040) | Здание главного корпуса | м3 | 1 487 051 (строительный объём здания) |
| Турбинное отделение II очереди | Покрытие: железобетонные плиты | м² | 8156 |
|  | Кровля: пенобетон – 120 мм цементная стяжка – 20 мм, 2 слоя рулонного материала | м² | 8156 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические фермы | шт. | 16 |
|  | Несущие конструкции покрытия: железобетонные ригели | шт. | 30 |
|  | Колонны железобетонные | шт. | 64 |
|  | Железобетонные стеновые панели (с учетом остекления) | м² | 5167,3 |
|  | Несущие конструкции перекрытия: железобетонные ригели | шт. | 64 |
|  | Перекрытие: железобетонные плиты | м² | 9477 |
|  | Фундамент железобетонный | м² | 8100 |
| Турбинное отделение III очереди | Покрытие: комплексные панели из профнастила | м² | 5984 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические ригели | шт. | 23 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические фермы | шт. | 11 |
|  | Колонны металлические | шт. | 25 |
|  | Колонны железобетонные | шт. | 16 |
|  | Несущие конструкции перекрытия: железобетонные ригели | шт. | 12 |
|  | Перекрытия: железобетонные плиты | м² | 7722 |
|  | Железобетонные стеновые панели (учетом остекления) | м² | 5009,1 |
|  | Железобетонный фундамент | м² | 5940 |
| Бункерно-деаэраторное отделение II очереди | Покрытие: железобетонные плиты | м² | 2273 |
|  | Кровля: пенобетон – 200 мм цементная стяжка – 20 мм, 2 слоя рулонного материала | м² | 2273 |
|  | Несущие конструкции покрытия: железобетонные балки | шт. | 16 |
|  | Несущие конструкции покрытия: железобетонные ригели | шт. | 30 |
|  | Колонны железобетонные | шт. | 32 |
|  | Железобетонные стеновые панели | м² | 726 |
|  | Перекрытие: железобетонные плиты | м² | 8856 |
|  | Несущие конструкции перекрытия: железобетонные ригели | шт. | 230 |
|  | Железобетонный фундамент | м² | 2273 |
| Деаэраторное отделение III очереди | Покрытие: железобетонные плиты | м² | 1588 |
|  | Кровля: пенобетон – 200 мм цементная стяжка – 20 мм, 2 слоя рулонного материала | м² | 1588 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические балки | шт. | 11 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические ригели | шт. | 20 |
|  | Колонны металлические | шт. | 22 |
|  | Железобетонные стеновые панели | м² | 438 |
|  | Перекрытие: железобетонные плиты | м² | 6494,4 |
|  | Несущие конструкции перекрытия: железобетонные ригели | шт. | 155 |
|  | Железобетонный фундамент | м² | 1588 |
| Котельное отделение II очереди | Покрытие: железобетонные плиты | м² | 6614 |
|  | Кровля: пенобетон – 120 мм цементная стяжка – 20 мм, 2 слоя рулонного материала | м² | 6614 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические фермы | шт. | 16 |
|  | Несущие конструкции покрытия: железобетонные ригели | шт. | 30 |
|  | Колонны железобетонные | шт. | 32 |
|  | Железобетонные стеновые панели (с учетом остекления) | м² | 11880 |
|  | Фундамент железобетонный | м² | 6480 |
| Котельное отделение III очереди | Покрытие: комплексные панели из профнастила | м² | 4794 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические ригели | шт. | 20 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические фермы | шт. | 11 |
|  | Колонны металлические | шт. | 22 |
|  | Железобетонные стеновые панели (с учетом остекления) | м² | 8064 |
|  | Фундамент железобетонный | м² | 4752 |
| Железнодорожный мост через реку Поля на участке ст. Ботино – ст. Кривандино (02-176) | Железнодорожный мост через реку Поля на участке ст. Ботино – ст. Кривандино | м | 55 (протяжённость) |
|  | Панели | шт. | 10 |
|  | Расстояние между осями главных ферм | м | 5,5 |
|  | Расстояние между осями продольных балок | м | 1,9 |
|  | Шаги связующих заклёпок | мм | 80 |
|  | Толщина уголков прикрепления балок проезжей части | мм | 10-12 |
| Здание водогрейной котельной (01-182) | Здание водогрейной котельной | м³ | 13125 (строительный объём здания) |
|  | Кровля мягкая: 5 слоев рубероида, пенобетон, пароизоляция | м² | 669,2 |
|  | Ограждающие конструкции покрытия: железобетонные плиты | м² | 669,2 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические фермы металлические балки | шт. | 5 10 |
|  | Несущие конструкции перекрытия: металлические балки | шт. | 20 |
|  | Перекрытие: железобетонные плиты перекрытия | м² | 1526,9 |
|  | Колонны металлические | шт. | 16 |
|  | Пол: бетонный цементный плиточный линолеумный прочий | м² | 968,6 10 339,6 118,3 90,4 |
|  | Фундамент: отдельно стоящие монолитные ж/б ростверки по свайному ж/б основанию, фундаментные балки, монолитная силовая плита | м² | 669,2 |
| Железобетонный путепровод через ж/д пути МПС (02-177) | Железобетонный путепровод через ж/д пути МПС | м | 65,32 (протяжённость) |
|  | Пролётное строение № 1,3 |  |  |
|  | Расчётный пролёт | м | 15,8 |
|  | Полная длина | м | 16,5 |
|  | Высота блоков в середине пролета на опоре | см | 140 140 |
|  | Ширина плиты | см | 208 |
|  | Толщина ребра в середине пролёта на опоре | см | 16 26 |
|  | Толщина плиты на участке между рёбрами | см | 15-17 |
|  | Толщина внешней консоли в корне её | см | 17 |
|  | Размеры балластной призмы: ширина корыта высота основного продольного борта ширина призмы по верху толщина балласта под шпалой | см | 398 20 340 20 |
|  | Пролётное строение №2 |  |  |
|  | Расчётный пролёт | м | 22,9 |
|  | Полная длина | м | 23,6 |
|  | Высота блоков в середине пролета на опоре | см | 185 185 |
|  | Ширина плиты | см | 208 |
|  | Толщина ребра в середине пролёта на опоре | см | 16 26 |
|  | Толщина плиты на участке между рёбрами | см | 22-24 |
|  | Толщина внешней консоли в корне её | см | 24 |
|  | Размеры балластной призмы: ширина корыта ширина призмы по верху толщина балласта под шпалой | см | 398 340 20 |
| Мост через ручей на ПК (02-137) | Мост через ручей на ПК | м | 8,9 (протяжённость) |
|  | Расчётный пролёт | м | 2,5 |
|  | Тип пролётного строения: круглая ж/б труба с коническими оголовками | шт. | 1 |
| Эстакада №2 сетевых трубопроводов от котельной (03-103) | Эстакада №1 сетевых трубопроводов от котельной | м | 100 |
|  | Опоры железобетонные (колонны) | шт. | 10 |

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта, выявленного в ходе обследования.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Наличие у экспертной организации:

- статуса юридического лица;

- свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

- по подготовке проектной документации (п.12 работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; п.3 работы по подготовке конструктивных решений, согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденному приказом №624 от 30.12.2009 г. Минрегиона России с изм.).

6.2. Наличие лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах.

# 6.3. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

# 6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики. Исполнитель обязан предоставить сведения об объемах аналогично выполненных работ за последние 3 года.

# 6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.6. Наличие методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении работ.

6.7. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной им документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.8. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров.

6.9. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.10. Наличие у специалистов, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.

6.11. Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.12. Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.13. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.14. Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договоры субподряда.

6.15. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.16. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичных объектах, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания услуг.

6.17. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.18. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.19. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин.

6.20. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных услуг.

6.21. Соответствие технического предложения Исполнителя техническому заданию.

6.22. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

6.23. Исполнитель принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Исполнителя правил и норм по охране труда, в том числе по правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ.

6.24. В связи с выполнением работ на опасном производственном объекте, которым является «Шатурская ГРЭС», руководители и специалисты должны быть аттестованы по промышленной безопасности по области аттестации: «Общие требования промышленной безопасности» - А.1.

6.25. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

Посетить объект производства на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объемов работы и ее стоимости.

Примечание: в комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

а) наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтверждённой документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ро-стехрегулирования от 10 июля 2007 г. № 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

б) письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности;

в) копии приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников орга-низации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников ор-ганизации;

г) сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7 – травматизм, приказ Росстата от 08.08.2012 № 439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

д) сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

е) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

# 7. Требования к оказанию услуг:

7.1. Исполнитель обязан выполнить все работы, указанные в настоящем Техническом задании, с надлежащим качеством в полном объёме и в сроки, указанные в разделе 9 настоящего технического задания.

7.2. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными

актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

      - Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г.;

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 г. № 538;

- СО 153-34.20.501-2003 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ";

- ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции;

- РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции;

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;

- Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-87*) – М.: Госстрой СССР, 1989 г.;

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989 г.;

- Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений. ЦНИИпромзданий, 2007 г.;

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

# 8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2. При оказании услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

# 9. Этапы и сроки оказания услуг:

9.1. Сроки оказания услуг:

Срок начала оказания услуг - 05 мая 2016 года;

Срок окончания оказания услуг - 29 августа 2016 года.

| # № п/п | # Этапы | # Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовительные услуги | # 05 мая – 25 мая 2016г. |
| # 2 | Основные услуги | # 26 мая – 31 июля 2016г. |
| # 3 | # Оформление и выдача результатов | # 01 августа – 29 августа 2016 г. |

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам, независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»), изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

10.   Требования к приёмке:

10.1. Сдача-приемка услуг осуществляется по фактическим объемам оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки услуг совместно со сдачей технической документации по оказанным услугам.

10.2. Сдача услуг должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 г. № 538.

- ГОСТ Р 37937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

10.3. Недостатки, обнаруженные в ходе сдачи-приемки услуг или выявленные в период эксплуатации объекта, фиксируются и устраняются Исполнителем в соответствии с условиями договора.

- 11. Документация, предъявляемая Заказчику:

В конкурсную документацию представить:

11.1. Копии соответствующих действующих лицензий (разрешений), аттестаций, удостоверений сотрудников на выполнение видов деятельности в рамках настоящего технического задания, а также сведения согласно п.п. 5, 10, 11, 17 раздела 6 «Требования к Исполнителю».

В период выполнения работ представить:

11.2. Акты выполненных работ установленной формы.

11.3. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Техническим заданием.

11.4. Исполнитель, после окончания оказания услуг, предоставляет в печатном (в количестве 3-х экземпляров) и электронном виде:

- Заключения экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений (согласно перечня, см. раздел 2.1. настоящего технического задания) с технической документацией по усилению и ремонту строительных конструкций.

- Отчёты по комплексному обследованию крановых путей (согласно перечню см. раздел 2.2. настоящего технического задания).

- Паспорта на здания (сооружения).

# 12. Гарантии Исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Оказание всех услуг в установленные сроки.

12.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб имуществу Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.4. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.