ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по

«Проектированию и монтажу тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха в помещениях: аккумуляторных батарей №1; №2 и электролизной установки»

- Наименование филиала

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ

Аккумуляторные батареи №1,2 неблочной части инв. № 04-0199;

Электролизная установка инв. № 01-129;

- Основание для производства работ

Предписание № 193/1/ 107 Главного управления МЧС по Московской области от 30.12.2015г.,

Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4,

СНиП 21-01-97* п.7.4, п.7.18, СП 4.4.13130.2009, п.6.1.16.

- Цель проведения работ

Выполнение комплекса работ «под ключ» по «Проектированию и монтажу тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха в помещениях: аккумуляторных батарей №1; №2 и электролизной установки» в количестве 3шт. для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», Московская обл., г. Шатура, филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Содержание работ

- Предпроектное обследование на месте производства демонтажных и монтажных работ.

- Разработка и согласование рабочего проекта по монтажу тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха в помещениях: аккумуляторных батарей №1; №2 и электролизной установки.

  - Проектная и сметная документация по объёму и составу должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в формате Word 2010, Adobe Reader(*pdf), AutoCAD.

  - Разработка и согласование с Заказчиком проекта Плана безопасного проведения работ Подрядчиком (ПБПР).

- Поставка необходимого оборудования и материалов согласно проектной спецификации.

- Объемы работ по аккумуляторным батареям и электролизной установке:

| №№ п/п | # Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | # Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ед. изм. | # кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # 1 | # Выполнение проектно-сметных работ. | # Проект, смета | # 1 |
| # 2 | # Работы по монтажу тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха в помещениях: аккумуляторных батарей №1; №2 и электролизной установки» | # шт. | # 3 |
| # 3 | # Демонтаж дверей и дверных блоков аккумуляторных батарей №1 и №2 и вентиляционных камер, помещения электролизёров от других помещений. | # шт. | # 9 |
| # 4 | # Кладка кирпичных стен, устройство крыш тамбур-шлюзов. | # м3 | # Согласно проекта |
| # 5 | # Установка дверных блоков противопожарных искронедающих типа ДМПИ20х10 ЕI-60, дверей и их герметизация. | # шт. | # 9 |
| # 6 | # Штукатурные работы, покраска водно-дисперсной краской. | # м2 | # Согласно проекта |
| # 7 | # Монтаж, наладка, подключение эл. питания вентиляционных систем подпорной вентиляции. | # комплект | # 3 |
| # 8 | # Опробование вентиляционных систем подпорной вентиляции, измерение избыточного давления в тамбур-шлюзах. | # шт. | # 3 |
| # 9 | # Сдача объектов приёмочной комиссии, ввод в опытную эксплуатацию. | # шт. | # 3 |
| # 10 | # Ввод объектов в промышленную эксплуатацию. Оформление актов ввода в эксплуатацию. | # шт. | # 3 |

- Вывоз и утилизация строительного мусора, образовавшегося в ходе производства работ, в место, указанное Заказчиком. (Полигон ТБО г. Шатура).

- Подрядчик также должен выполнить работы, которые прямо не указаны в настоящем тех. задании, но будут указаны в согласованном рабочем проекте по монтажу тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха в помещениях: аккумуляторных батарей №1; №2 и электролизной установки.

- Требования к Подрядчику

- Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- Виды деятельности, к которым необходим допуск:

- 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.

- 15.4. Устройство и демонтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха (проектирование).

23. Монтажные работы

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов.                                                                                 24. Пусконаладочные работы

24.14. Наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Персонал Подрядчика обязан пройти проверку знаний по электробезопасности на ПК с помощью экзаменационной программы «Допуск» у Заказчика, в Отделе Охраны Труда и Производственного Контроля (требование Стандарта организации СМОЗиБТ СО-СОТТА-12 «Управление безопасностью электрических сетей»).

- Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

- Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

- Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

- Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

- Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до 1000В;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с пневмо-электроинструментом.

Персонал подрядной организации должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

- Персонал подрядной организации обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

- Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

- Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами.

- Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

- Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

- В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

- Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

- Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

- Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

- Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Подрядчик обязан обеспечить себя бытовыми помещениями (передвижными-перевозимыми бытовками).

- Требования к выполнению работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК;

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотил содержащих материалов»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» СО-СОТТА-20;

- Правила противопожарного режима в РФ (№390), утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.

- Другие действующие директивные материалы, обязательные при выполнении работ в рамках настоящего Технического задания.

7.2.  Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами. 7.3.  Все погрузочно-разгрузочные работы, такелажные работы и доставка оборудования и материалов до ремонтной площадки и обратно осуществляется силами Подрядчика.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям.

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала

  - Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

  - Оборудование должно иметь паспорта и руководства по эксплуатации на русском языке.

- Этапы и сроки выполнения работ.

  - Сроки выполнения работ: с 01февраля 2017г. по 30июня 2017г., в соответствии с утвержденным графиком ремонта 2017 г. и подконтрольной эксплуатацией в течение 30 календарных дней, (п. п. 2.9.20 и 2.9.21. СО 34.04.181-2003).

  - Этапы выполнения работ:

| Наименование оборудования | Срок начала выполнения работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- |
| Проектирование | 01.02.2017г. | 31.03.2017г. |
| Аккумуляторная батарея №1 неблочной части | 03.04.2017г. | 28.04.2017г. |
| Аккумуляторная батарея №2 неблочной части | 28.04.2017г. | 31.05.2017г. |
| Электролизная установка | 31.05.2017г | 30.06.2017г. |

  - После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается подконтрольная эксплуатация смонтированного оборудования, которая завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования в работу.

  - Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до ремонта предоставить график выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке работ.

  - Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить работы Заказчику.

10.3.Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

  - Испытания проводятся:

- по программам, разработанным Подрядчиком и согласованными и утвержденными Заказчиком.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

Подрядчик предъявляет Заказчику полный комплект ремонтной и отчетной документации:

- План безопасности проведения работ Подрядчиком (ПБПР);

- Детализированные графики выполнения строительно-монтажных работ;

- Копии свидетельств специалистов, допущенных к производству работ в качестве руководителя, Протокол Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о проверке знаний требований промышленной безопасности;

- Копии действующих свидетельств, выданных СРО о допуске к видам работ, которые влияют на безопасность особо опасных и технически сложных объектов и выполняются в рамках настоящего Технического задания;

- Ведомости объемов планируемых работ, выполненных работ, дополнительных работ (при необходимости), исключенных работ (при необходимости);

- Протоколы технических решений по выявленным, но не устранённым дефектам (при необходимости);

- Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций (при необходимости);

- Акты о приемки после индивидуальных испытаний оборудования;

- Акт ввода оборудования в промышленную эксплуатацию, подписанный Подрядчиком и Заказчиком;

- Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию, завода изготовителя на русском языке;

- Сертификаты и технические паспорта на использованные в процессе ремонтных работ материалы и запасные части;

- Справку о численности персонала в т.ч. и ИТР (ежемесячно);

- Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

- Протоколы замеров избыточного давления в тамбур-шлюзах;

- Отчет об использовании материалов Заказчика по форме М-29;

- Акты на возврат демонтированных материалов и металлолома по форме М-35.

- Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Приложение №1 к ТЗ

Перечень оборудования, материалов, поставляемых Подрядчиком

на монтаж тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха в помещениях: аккумуляторных батарей №1; №2 и электролизной установки

| № п/п | Наименование оборудования, МТР. | Тип, марка, ГОСТ | Ед. измерения | Кол- во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляция |  |  |  |  |
| 1 | Приточная вентиляционная установка внутреннего исполнения в комплекте: | Фирма «Systemair» | к-т | 3 |
| 1.1 | клапан обратный d=160мм, | RSK 160 | шт. | 3 |
| 1.2 | секция фильтра d=160мм | FGR 160 | шт. | 3 |
| 1.3 | секция электрического нагрева Q=3,75кВт | CB 160/5 | шт. | 3 |
| 1.4 | взрывозащищённый вентилятор L=250 м3/час, P=300 Па, n= 2520об/мин., комплектно с электродвигателем N=0,11кВт, U=230V, n=2520об/мин | RVK 160E2-L1 | шт. | 3 |
| 1.5 | Быстроразъёмный хомут d=160мм | FK160 | шт. | 3 |
| 1.6 | Комплект автоматики. |  | шт. | 3 |
| 2 | Кабель контрольный | КВВГЭнг-LS 4х2,5 | м. | 1000 (уточняется после разработки проекта) |
| 9 | Кабель контрольный | КВВГЭнг-LS 7х2,5 | м. | 1000 (уточняется после разработки проекта) |
| Материалы |  |  |  |  |
| 10 | Воздуховод класса П из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм, d=160мм | ГОСТ 14918-80 | м2 | 25 |
| 11 | Решётка с одним рядом неподвижных пластин 200х100 | Р 200х100 | шт. | 3 |
| 12 | Заслонка воздушная унифицированная круглого сечения с эл.приводом Belimo (открыто-закрыто) LM230A-Tp | d=160мм, с5.904-13 | шт. | 6 |
| 13 | Лючок для замера параметров воздуха | А1К 151 000 | шт. | 3 |
| 14 | Покрытие огнезащитное для воздуховодов и системы дымоудаления «Фиброгейн», толщина 7мм. | Фиброгейн | м2 | 30 |
| 15 | Прокат листовой для креплений | ГОСТ 8509-86 | кг. | 12 |
| Строительные материалы |  |  |  |  |
| 16 | Дверной блок противопожарный искронедающий | ДМПИ20х10 ЕI-60 | шт. | 9 |
| 17 | Кирпич строительный |  | м3 | По результатам выполненного проекта. |
| 18 | Цемент М400 для устройства тамбур-шлюзов. |  | т |  |
| 19 | Сухая штукатурка |  | кг. |  |
| 20 | Водно-дисперсная краска |  | кг. |  |
| 21 | Эмаль ПФ-115 |  | кг. |  |

Приложение №2 к ТЗ

Монтаж тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха в помещениях:

аккумуляторных батарей №1; №2 и электролизной установки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в Техническом задании;

- Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011 (Система менеджмента качества) и ISO 14001:2007 (Система экологического менеджмента в организации);

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (желательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.