Техническое задание

# на выполнение комплекса работ по теме: "Мониторинг НДС несущих конструкций с определением физико-механических свойств, разработка расчетной модели и расчётное сопровождение при проведении ремонтно-восстановительных работ ячейки котла ст.№3 Березовской ГРЭС"

| № | Требования | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Котельное отделение №3 Березовской ГРЭС |
| 2. | Местоположение объекта | п. Шарыпово, Красноярский край, Российская Федерация |
| 3. | Заказчик | ОАО «Э.ОН Россия» |
| 4. | Вид строительства | Ремонтно-восстановительные работы |
| 5. | Цель работы | Выполнение комплекса работ по проведению мониторинга НДС несущих конструкций с определением физико-механических свойств, разработкой расчетной модели динамического состояния системы и расчётное сопровождение для обеспечения безопасных условий при проведении ремонтно-восстановительных работ ячейки котла ст.№3 Березовской ГРЭС |
| 6. | Задачи выполнения работ | Определение физико-механических свойств и возможности изменения (релаксации) физико-механических свойств каркаса здания; Определение фактической несущей способности металлоконструкций (МК) здания для принятия технических решений по раскреплению МК и очередности выполнения демонтажных работ; Создание системы мониторинга каркаса здания для предотвращения аварийных ситуаций, а также своевременного принятия необходимых мер реагирования при возникновении аварийных ситуаций; Создание расчетной модели НДС каркаса зданий для обеспечения возможности прогнозирования будущего состояния каркаса при выполнении ремонтно-восстановительных работ; Фактическое отслеживание изменения НДС конструкций здания а также несущей способности каркаса здания. |

7.	Содержание работ:

| № этапа | Наименование работ | Состав работ; результат выполнения работ, подлежащий передаче (документация) |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Определение физико-механических свойств и возможности изменения (релаксации) механических свойств металла конструкций каркаса здания |  |  |
| 7.1.1. | Определение фактических механических свойств металла колонн каркаса из сварных широкополочных или сварных двутавров (сталь 16Г2АФ) на отметках +10,000; +12,000; +19,890; +21,890; +32,690; +34690; +43,290; +45,290;+53,890; +55,890; +64,200; +66,200; +71,490; +73,490; +103,100; в осях 17, 18. | Количество микропроб - 15x2= 30 шт. |
| 7.1.2. | Определение фактических механических свойств стали колонн каркаса из сварных широкополочных или сварных двутавров (сталь 16Г2АФ) на отметках +7,690; +9,690; +26,070; +28,070; +54,000; +56,000; +71,490; +73,490; +90,960; +92,960; +103,100 по осям 17 и 18, оси В и Е. | Количество микропроб - 11x2= 22 шт. |
| 7.1.3. | Определение фактических механических свойств стали колонн каркаса в пролёте Д-Е в осях 15 и 16 в отметках +54,000; +64,200; +80,200; +90,690; +103,100. | Количество микропроб - 5x4 = 20 шт. |
| 7.1.4. | Определение фактических механических свойств стали колонн каркаса в пролётах Б-В-Г-Д-Е в осях в пределах каждого сварного стыка. | Количество микропроб - 8x5x2 = 80 шт. |
| 7.1.5. | Определение фактических прочностных характеристик стали 14Г2-6 в осях В-Г и Д-Е из двутавров: хребтовые балки пролетом 33 м; потолочные перекрытия для подвески котлоагрегата, включая подхребтовые балки пролетом 12 м, расположенные вдоль рядов Г и Д. | Количество микропроб - 60 шт. |
| 7.1.6. | Определение фактических механических свойств металлоконструкций крановых путей и металлоконструкций кранов. | Количество микропроб - 8 шт. |
| 7.1.7 | Определение фактических механических свойств металлоконструкций площадок обслуживания. | Количество микропроб - 60 шт |
| 7.1.8. | Определение фактических механических свойств стали колонн каркаса, раскосов и перекрытий по мере уточнения объёма демонтажных работ и программы мониторинга (20 % от объёма микропроб по п. 1-7). | 20 % от 352 микропроб = 70 микропроб |
| 7.1.9. | Анализ распределения прочностных характеристик стали по высоте колонн каркаса здания. Прогноз стабильности прочностных характеристик элементов конструкций, испытавших закалку при поливе водой. Металлографические исследования | Отчет по результатам микротестирования 1 |
| 7.2. Выполнение работ по созданию системы мониторинга деформационного состояния несущих конструкций каркаса здания главного корпуса в ячейке 3-го энергоблока (СМК)* |  |  |
| 7.2.1 | Разработка концептуального проекта системы мониторинга деформационного состояния несущих конструкций каркаса здания главного корпуса в ячейке 3-го энергоблока (СМК). | Концептуальный проект |
| 7.2.2. | Разработка рабочего проекта "Система мониторинга деформационного состояния несущих конструкций каркаса здания главного корпуса в ячейке 3-го энергоблока (СМК)." | Проектная документация |
| 7.2.3. | Поставка оборудования и программного обеспечения |  |
| 7.2.4. | Выполнение работ по монтажу оборудования и программного обеспечения (включая шеф-монтажные работы) | исполнительные схемы |
| 7.2.5. | Пуско-наладочные работы | Акт сдачи в эксплуатацию СМК |
| 7.2.6. | Проведение мониторинга на время ремонтно-восстановительных работ | Ежемесячная отчетная документация |
| 7.2.7. | Предоставление права на бессрочное пользование ПО |  |
| * Разработанная проектная документация на систему мониторинга согласуется с Заказчиком. |  |  |
| 7.3. Разработка расчетной модели конструкций главного корпуса и расчётное сопровождение при проведении ремонтно-восстановительных работ ячейки котла ст.№3 Березовской ГРЭС |  |  |
| 7.3.1. | Разработка расчетной модели сооружения, соответствующей стадии нормальной эксплуатации: - разработка пространственной конечноэлементной расчетной модели сооружения, соответствующей стадии нормальной эксплуатации, по чертежам стадии «Р»; - определение напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкций сооружения, соответствующего стадии нормальной эксплуатации; При выполнении работы применяются численные методы, основанные на применение явных и неявных схем прямого интегрирования уравнения движения. | Отчетная документация |
| 7.3.2. | Разработка расчетной модели сооружения в аварийном состоянии: - моделирование процесса пожара и последующего остывания несущих элементов конструкций с учетом изменения свойств материала в зависимости от температуры; В качестве огневого воздействия оценивается воздействие пожара в соответствии с исходными данными. Моделирование температурных воздействий проводится в соответствии с температурным режимом «реального» пожара. Должны учитываться следующие стадии пожала: 1) Развивающая стадия пожара время от полного охвата пламенем поверхности пожарной нагрузки до максимальной скорости тепловыделения вследствие выгорания материалов пожарной нагрузки. Стадия характеризуется значительной интенсивностью повышения температуры в помещении. Строительные конструкции подвергаются постоянно нарастающему тепловому воздействию, оказывающему существенное влияние на них. 2) Развитая стадия пожара время, в течение которого параметры, характеризующие развитие пожара, имеют максимальные и приблизительно постоянные значения. 3) Стадия затухания пожара время от момента снижения интенсивности тепловыделения до установки среднеобъемной температуры в помещении в исходное значение вследствие израсходования основной массы пожарной нагрузки. - определение НДС конструкций сооружения в аварийном состоянии Определение НДС конструкций сооружения в аварийном состоянии и оценка несущей способности производятся путем расчета конструкции как единой системы при комбинированных силовых и температурных воздействиях с учетом нелинейностей в её работе. | Отчетная документация |
| 7.3.3. | Уточнение расчетной модели с учетом данных обследования и мониторинга: - уточнение расчетной модели, полученной в результате моделирования процесса пожара (п. 7.3.2), с учетом данных обследования (визуального и детального инструментального) и проводимого мониторинга; - выдача задания на дополнительное обследование (при необходимости) по результатам анализа имеющихся исходных данных и выполняемых работ по разработке расчетной модели; - уточнение действительного НДС конструкций после пожара. | Отчетная документация |
| 7.3.4. | Верификация расчетной модели посредством проведения натурных динамических испытаний. - проведение натурных динамических испытаний; - корректировка расчетной модели по фактическим динамическим характеристикам, сопоставленным с частотами и формами колебаний, полученным по результатам модального анализа, в рамках применимого вычислительного комплекса.; - определение действительного НДС конструкций после пожара. | Отчетная документация |
| 7.3.5. | Расчётное сопровождение демонтажных работ: - расчётный анализ различных видов расчетных вариантов проекта демонтажных работ; - расчётное сопровождение проведения демонтажных работ. В процессе расчётного сопровождения проводится своевременное и точное отслеживание изменений НДС несущих элементов в зависимости от фактического и планируемого хода выполнения демонтажных работ, а также прогнозирование значений НДС каркаса при планировании работ с учетом фактических показателей датчиков системы мониторинга, получаемых при непосредственном выполнении работ. | Отчетная документация |

# Примечание: 1 - количество микротестов может уточняться по результатам детального обследования.

8. Особые требования

Должна быть обеспечена нормальная работоспособность системы мониторинга в осенне-зимний период при условии вскрытой кровли котельного отделения главного корпуса.

9. Работы выполняются в соответствии:

      - Градостроительный кодекс РФ.

      - Постановление правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

      - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

      - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97 г.

      - Действующие СП, СНиПы, ГОСТы.

      - СТО 22-04-02 Руководство по отбору микропроб, проб и определению механических свойств сталей в металлических конструкциях неразрушающим методом.

Для определения предела текучести, временного сопротивления и ударной вязкости должны быть подготовлены и исследованы металлографические шлифы. Шлифы выполняются в плоскости, перпендикулярной поверхности проката. Состав травителей и технология подготовки шлифов к исследованию устанавливается по ГОСТ 5639 и ГОСТ 5640. При проведении металлографического анализа устанавливается:

      - содержание структурно-свободного перлита по ГОСТ 5640;

      - величина действительного зерна d - средний условный диаметр (средняя хорда) в соответствии с ГОСТ 5639;

      - для термически упрочненных сталей и сталей в структуре которых присутствуют продукты сдвигового превращения, допускается определять величину среднего условного зерна феррита dv по формуле dy=d^0,6, где d<jyrc - средний условный диаметр (средняя хорда) фасеток транскристаллитного скола, определяемый по фрактограммам методами, изложенными в разд.З ГОСТ 5639;

      - размер (диаметр) D дисперсных упрочняющих частиц при легировании стали сильными карбонитридообразующими элементами (например, ванадий, ниобий, титан) - с помощью экстракционных реплик, а межчастичное расстояние А. - на тонких фольгах методами трансмиссионной электронной микроскопии;

      - плотность дислокаций р (при необходимости) на тонких фольгах методами просвечивающей электронной микроскопии.

      - Расчет предела текучести и временного сопротивления производится в соответствии с РД 03-380-00.

      - Для конструкций, подвергшихся тепловому воздействию, определение степени межзеренного охрупчивания осуществляется в соответствии с РД 03- 421-01 фрактографическим способом.

10. Исходные данные

      - Архитектурные проектные решения здания стадии «Р» (в формате pdf, dwg);

      - Конструктивные проектные решения здания стадии «Р» (в формате pdf, dwg, doc);

      - Технологические проектные решения здания стадии «Р» (в формате pdf, dwg, doc);

      - Исполнительная документация;

      - Технический отчет по результатам обследования (визуального и детального (инструментального);

      - Результаты выполнения мониторинговых работ;

      - Схемы расстановки имеющихся датчиков.

      - Результаты определения физико-механических характеристик материалов конструкций;

      - Нагрузки, согласно заданию на проектирование;

      - Рекомендации по назначению расчетных климатических нагрузок (ветровых, снеговых и температурных);

      - Проекты производства работ;

      - Информацию по протеканию пожара и последствиям обрушения (из материалов расследования);

      - Отчет по выполненным расчетам сооружения в аварийном состоянии;

      - Расчетная схема в формате SCAD или Лира;

11. Срок выполнения работ.

Начало выполнения работ – 20 июля 2016

Ввод в эксплуатацию – 01 октября 2016;

12. Оформление результатов работ.

Документация предоставляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре файлы в формате “pdf” на электронном носителе (CD).