# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на модернизацию обмоток статора электродвигателей ПЭН.

1. Наименование филиала: «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:  Статор электродвигателя ПЭН зав.№ 158 (марка 2АЗМ-3200/6000, P=3200 кВт,U=6000 В,  обор./мин -2985   -1шт., вес статора-8100 кг.

Статор электродвигателя ПЭН зав.№ 305 (марка 2АЗМ-3200/6000, P=3200 кВт,U=6000 В,  обор./мин -2985   -1шт., вес статора-8100 кг.

Место производства работ: ремонтная площадка Подрядчика.

3. Основание для производства работ:

- Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2016 год.

4. Цель проведения работ:

Восстановление исправности или близкого к полному восстановлению ресурса,  работоспособности и обеспечения эксплуатационной надёжности, безопасной и экономичной  эксплуатации оборудования с заменой обмотки и восстановлением любых его частей, включая базовые.

5. Содержание работ:

Замена статорной обмотки электродвигателей на модернизированную обмотку  с термореактивной изоляцией типа «Монолит-4» и классом нагревостойкости  «H».

| № п/п/ | Объект ремонта | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Статор электродвигателя ПЭН зав.№158 | Демонтаж катушек обмотки статора. | 10 сек. | 4,8 |
| 2 |  | Ремонт корпуса статора. | шт. | 1 |
| 3 |  | Предварительная подготовка статора. | шт. | 1 |
| 4 |  | Уплотнение местного ослабления прессовки активной стали статора. | 5 зуб. | 1 |
| 5 |  | Устранение повреждения (оплавления) участка активной стали статора. | участок | 1 |
| 6 |  | Замена датчиков термоконтроля. | шт. | 6 |
| 7 |  | Изготовление катушек обмотки статора. | 10 сек. | 4,8 |
| 8 |  | Замена обмотки статора корзиночного типа. | 10 сек. | 4,8 |
| 9 |  | Изготовление комплекта пазовых клиньев. | комплект | 1 |
| 10 |  | Клиновка пазов статора. | статор | 1 |
| 11 |  | Замена выводных проводов с кабельными наконечниками. | шт. | 6 |
| 12 |  | Замена выводных изоляторов (по результатам дефектации и в/в испытаний). | шт. | 6 |
| 13 |  | Запечка обмотки статора электродвигателя. | шт. | 1 |
| 14 |  | Покраска обмотки статора электродвигателя. | шт. | 1 |
| 15 |  | Измерения и испытания обмотки статора согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». | комплекс. | 1 |
| 16 |  | Доставка статора электродвигателя Подрядчиком до места выполнения работ и после выполнения работ на филиал «Смоленская ГРЭС». | статор | 1 |

| № п/п/ | Объект ремонта | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Статор электродвигателя ПЭН зав.№305 | Демонтаж катушек обмотки статора. | 10 сек. | 4,8 |
| 2 |  | Ремонт корпуса статора. | шт. | 1 |
| 3 |  | Предварительная подготовка статора. | шт. | 1 |
| 4 |  | Уплотнение местного ослабления прессовки активной стали статора. | 5 зуб. | 1 |
| 5 |  | Устранение повреждения (оплавления) участка активной стали статора. | участок | 1 |
| 6 |  | Замена датчиков термоконтроля. | шт. | 6 |
| 7 |  | Изготовление катушек обмотки статора. | 10 сек. | 4,8 |
| 8 |  | Замена обмотки статора корзиночного типа. | 10 сек. | 4,8 |
| 9 |  | Изготовление комплекта пазовых клиньев. | комплект | 1 |
| 10 |  | Клиновка пазов статора. | статор | 1 |
| 11 |  | Замена выводных проводов с кабельными наконечниками. | шт. | 6 |
| 12 |  | Замена выводных изоляторов (по результатам дефектации и в/в испытаний). | шт. | 6 |
| 13 |  | Запечка обмотки статора электродвигателя. | шт. | 1 |
| 14 |  | Покраска обмотки статора электродвигателя. | шт. | 1 |
| 15 |  | Измерения и испытания обмотки статора согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». | комплекс. | 1 |
| 16 |  | Доставка статора электродвигателя Подрядчиком до места выполнения работ и после выполнения работ на филиал «Смоленская ГРЭС». | статор | 1 |

Примечание:

1.Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, группу сложности ремонта, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

Трудоемкость работ принимается в соответствии с Базовыми ценами. Работы, не указанные в Базовых ценах, оплачиваются по фактически отработанному времени.

2. Потенциальный подрядчик предоставляет ниже перечисленную информацию, на основании которой им составлены сметы и калькуляции в конкурсной документации, а в случае заключения договора будут оформляться и оплачиваться фактически выполненные работы по договору:

а) коэффициент  (К б.ц.) по «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению».

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксп. машин и механизмов) при  использовании прейскуранта ФЕР - 2001.

в)  расчёт  стоимостного коэффициента  стоимости работ (Кс)   согласно «Методическим указаниям по формированию смет и калькуляций на ремонт  энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002, и часовых тарифных ставок персонала по разрядам для формирования  калькуляции  стоимости одного часа работ  по обслуживанию тепломеханического оборудования, а так же зданий и сооружений. Трудоёмкость работ определяется,  согласно справочника,  «Трудоёмкость к  базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». При отсутствии работ в справочнике принимается фактическая трудоёмкость.

3. Стоимость ремонта должна включать в себя транспорные затраты на доставку статоров электродвигателей от Заказчика к Подрядчику и обратно.

6. Требования к Подрядчику.

6.1. Наличие разрешительных документов на выполнение работ, указанных в Техническом  задании, согласованных органами, уполномоченными Законодательством РФ:

- Свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Наличие справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения договора;

- Наличие квалифицированных специалистов из числа собственного или привлечённого на период действия договора персонала;

- Наличие справки о выполнении аналогичных по характеру и объёму контрактов за последние годы;

- Наличие отзывов предыдущих заказчиков;

- Наличие сведений о травматизме на производстве (форма №7 травматизм приказ Росстата №153 от 02.07.2008) за последние 3 года;

- Наличие графика выполнения работ (оказание услуг, поставки сертифицированных материалов.)

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

6.2.  Необходимые профессиональные знания и опыт:

- Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ на объектах электроэнергетики не менее 3 лет;

- Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

- Наличие необходимого оборудования и приспособлений для производства работ в достаточном количестве.

6.3. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и  исполнения договора.

6.4. Подрядчик предоставляет в составе конкурсной документацией перечень персонала с указанием профессий и квалификаций, необходимых для выполнения объёмов работ, указанных в настоящем Техническом задании.

6.5. Подрядчик полностью отвечает за квалификацию  своего персонала, а так  же за ее соответствие требованиям, необходимым для  выполнения работ,  согласно настоящего Технического задания.

6.6. Подрядчик должен иметь и подтвердить документально квалификацию, специализацию и опыт работы собственного персонала по работам, предусмотренным Техническим заданием. По требованию Заказчика следует предоставить соответствующие свидетельства, копии трудовых книжек, подтверждающие квалификацию. По соответсвующей почасовой ставке оплачиваеются только сотрудники с необходимой для осуществления работ квалификацией.

6.7. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

6.8.  Наличие у Подрядчика материально-технической базы.

6.9. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

7. Требования к выполнению работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Требованиями проектирования, изготовления,   приемки  и другими  действующими  нормативными  актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «ПУЭ Правила устройства электроустановок» 2002 г.

7.2. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы   и оборудование на основании Федерального Закона РФ №123 от 22.07.2008г. « Технический регламент о требовании пожарной безопасности».

7.3. Подрядчик обязан принять от Заказчика по акту приёма- передачи и доставить   статора электродвигателей к месту выполнения  производства Работ, а так же  доставить отремонтированные с надлежащим качеством статора электродвигателей Заказчику.

8. Этапы и сроки выполнения работ.

8.1. Сроки проведения работ:

Срок начала выполнения Работ  «01» августа 2016 года;

Срок окончания выполнения Работ «07» октября 2016 года.

| Наименование этапа | Срок |
| --- | --- |
| Ремонт и подготовка статоров электродвигателей для замены модернизированной обмотки. | с «03» августа по «08» августа |
| Изготовление катушек обмоток статоров электродвигателей. | с «04» августа по «05» сентября |
| Укладка и клиновка катушек обмоток статоров электродвигателей с промежуточными испытаниями. | с «06» сентября по «26» сентября |
| Пропитка и запечка обмоток статоров электродвигателей | с «27» сентября по «30» сентября |
| Проведение испытаний статоров электродвигателей в сборе. | с «01» октября по «03» октября |

8.2.  Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

9. Требования к применяемым материалам и запасным частям.

9.1. Все материалы, необходимые  для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.  Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

9.2. Материалы, применяемые при изготовлении (восстановлении) деталей, должны соответствовать маркам, указанным в чертежах и спецификациях.

9.3.  Все МТР, перед применением их в производстве, должны  пройти входной контроль с предоставлением Заказчику актов входного контроля и сертификатов соответствия.

9.4. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик  приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами.

9.5. Образовавшиеся в ходе выполнения работ демонтированная обмотка статоров электродвигателей, подлежат возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (обмотка) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Демонтированная обмотка  являются собственностью Заказчика.

10. Дополнительные требования.

10.1. Дополнительно в период проведения закупочной процедуры Подрядчик предоставляет Заказчику ведомость МТР, необходимых для выполнения работы с указанием их стоимости и сроков поставки. Если Подрядчик не может предоставить состав, сроки поставки, и стоимость МТР, то в Договоре подряда сумма МТР принимается, как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость предоставляется Заказчику в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключённых из ведомости МТР, поставляемых Заказчиком.

# 11. Требования к приёмке.

11.1. Представители Заказчика:

-  участвуют в дефектации оборудования при отправке для выполнения модернизации;

- определяют по результатам дефектации выполнение запланированных и дополнительных объёмов ремонтных работ. Составляется ведомость дополнительных работ и протокол исключения работ;

- контролируют в документации  наличие актов входного контроля и сертификатов соответствия на применяемые материалы;

- производят приём оборудования после выполнения модернизации;

- проводят входной контроль оборудования (В/в испытания, измерения) с участием представителя Подрядчика.

- 11.2. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

11.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»,

11.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

11.5. Подрядчик по окончании модернизации предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации, перечень которой утверждается главным инженером.

# 12. Документация, предъявляемая Заказчику.

12.1. Сертификаты и технические паспорта на материалы, запчасти.

12.2. Акты дефектации.

12.3 Акты на выполнения работ (укладка обмотки, клиновка, замена датчиков термоконтроля, замена выводных проводов, запечка обмотки, замена изоляторов)

12.4. Протоколы  испытаний и измерений обмоток статоров.

12.5. Технический отчет о выполнении модернизации статоров электродвигателей.

12.6. Итоговый Акт приемки оборудования после выполнения модернизации установленной формы.

13.  Гарантия исполнителя работ.

Подрядчик должен гарантировать:

13.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.

13.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.

13.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

13.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

13.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Итогового Акта приемки выполненных работ.

13.6. Требования к гарантированным показателям.

В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы:

- Номинальная мощность-3200 кВт;

- Номинальный ток- 350,5 А;

- КПД -96,8%

- СОSφ -0,91