Технические требования на поставку фильтрующего материала

Смола ионообменная катионит марки КУ-2-8 в 2016 г.

Наименование – смола ионообменная катионит марки КУ-2-8 в 2016 г.

Номенклатура 22 2700.01:00013.

Технические характеристики:

По физико-химическим показателям анионит должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета |
| Ионная форма при поставке | Н+ форма |
| Гранулометрический состав: размер зерен, мм; коэффициент однородности, не более | 0,315-1,25 1,7 |
| Массовая доля влаги, % | 48-58 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/ м3 (г-экв/м3), не менее | 1,8 |
| Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества, ммоль/ м3 (г-экв/м3), не менее | 526 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 94,5 |

Основные технические требования:

Поставщик должен гарантировать соответствие продукта требованиям ГОСТ 20298-74 высший сорт.

Срок поставки – 2016 год.

Требования к приемке:

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество катионита одной марки, однородного по своим качественным показателям, сопровождаемого одним документом  о качестве.

Масса партии в пересчете на сухой продукт должна быть не более 5 т.

Приемка продукта производится по количеству и качеству.

Каждая партия катионита должна сопровождаться документом, удостоверяющем соответствие ее требованиям стандарта ГОСТ 20298-74.

Документ о качестве должен содержать (на русском языке):

- наименование и товарный знак предприятия изготовителя;

- наименование  и марку катионита; номер партии и дату изготовления;

- количество мест в партии; номер и дату выдачи документа; массу нетто;

- результат проведенных испытаний или подтверждение о соответствии партии требованиям стандарта ГОСТ 20298-74.

Перечень документации:

- товарная накладная, счет – фактура,

- документ о качестве, сертификат соответствия.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ 20298-74.

Требования к упаковке:

Мешки по 20-30 кг.

На каждый мешок или ярлык, прикрепляемый к мешку, должна быть нанесена маркировка (на русском языке), характеризующая упакованную продукцию и содержать следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование продукта и его марку;

- номер партии и дату изготовления; масса нетто;  обозначение стандарта ГОСТ 20298-74.

Мешки должны быть упакованы на полетах.