ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене с применением сварки задвижки на газоиспользующем оборудовании ПГУ-400

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Наименование оборудования,  место производство работ:

Шаровой кран KKS 11EKG30AA301 производства Armatury Group (Чехия) типа K52 ZEUS 12” #300, установленный на входе газопровода в пункт подготовки газа (ППГ).

3. Основание для производства Работ:

Утвержденная программа ремонта на 2017 г.

4. Цель проведения работ:

Выполнение  работ, направленных на обеспечение исправного состояния газоиспользующего оборудования, участвующей в противопожарной защите энергоблока ПГУ-400.

5. Содержание работ:

| № п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или единиц оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт (замена) газовой задвижки 11EKG30AA301 на аналог отечественного производства |  |  |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | тн | 0,8 |
| 2 | Снятие и установка тепловой изоляции в металлической окожушке | м3 | 1,5 |
| 3 | Демонтаж вварной задвижки 12” #300 | шт | 1 |
| 4 | Изготовление катушки d323,9*9,53 | шт | 1 |
| 5 | Подготовка сварных стыков под сварку d323,9*9,53 | шт | 3 |
| 6 | Стыковка задвижки 12” #300 с катушкой и газопроводом. Установка на «сухари». | шт | 1 |
| 7 | Сварка в стык газопровода d323,9*9,53 (задвижка с катушкой) | шт | 3 |
| 8 | Неразрушающий контроль сварного стыка d323,9*9,53 | шт | 3 |
| 9 | Монтаж червячного редуктора на задвижку | шт | 1 |
| 10 | Монтаж электропривода Auma на задвижку | шт | 1 |
| 11 | Отключение и подключение привода Auma | шт | 1 |
| 12 | Настройка и калибровка положения электропривода Auma | шт | 1 |
| 13 | Испытание на прочность и герметичность отремонтированного участка газопровода d323,9*9,53 | м | 650,0 |
| 14 | Контрольная опрессовка газопровода d323,9*9,53 | м | 650,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Разработка и согласование ППР, плана безопасности проведения работ, технологии сварки, отчетной документации и прочее | компл | 1 |
|  | Возврат металлолома |  |  |
| 16 | Черный металлический лом (задвижка) | тн | 0,8 |

6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика  свидетельств о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного  саморегулируемой организацией в области капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном  Градостроительным кодексом  Российской Федерации действующих на период выполнения работ, в том числе:

2. Подготовительные работы:

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных:

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ;

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов;

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

23. Монтажные работы:

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций.

6.2. ИТР Подрядчика должны иметь действующую аттестацию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по разделу:

Б.7.8. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления

6.3. Согласно требованиям нормативных документов, ремонтные (монтажные) организации, выполняющие сварочные работы на опасных производственных объектах, должны иметь:

1) Аттестованные технологии сварки (с указанием  групп и перечней технических устройств, на которых будут производиться сварочные работы, способов сварки, групп свариваемых материалов и т.п.);

2) Аттестованное сварочное оборудование (с указанием  групп и перечней технических устройств, на которых будут производиться сварочные работы, способов сварки, групп свариваемых материалов и т.п.);

3) Аттестованных специалистов сварочного производства I, II, III уровня (с указанием  групп и перечней технических устройств, на которых будут производиться сварочные работы, способов сварки, групп свариваемых материалов и т.п.);

4) Аттестованных и аккредитованных специалистов по неразрушающим и разрушающим видам контроля;

5) Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России;

На основании  РТМ-1с (РД 153-34.1-003-01) -  «Сварка, термообработка  и контроль трубных систем котлов  и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»  веденным в действие  01.01.2002 г.  должны  быть проведены  сварочные  работы  и оформлена  сварочная  документация.

Наличие (желательно) у подрядчика сертификата соответствия ISO 9000^2011.

6.4. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работ не менее 3-х лет, располагающими наличием достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала, а так же инструмента и средств механизации, наличие пакета технической и технологической документации для качественного и безопасного выполнения всего комплекса работ в полном объёме и в соответствующие сроки. Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном составе рабочих бригад и их квалификации. При необходимости допустить Заказчика на производственные базы Подрядчика для проверки достоверности предоставленных данных.

6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом  и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка филиала «Шатурская ГРЭС», ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора для того, чтобы не допустить своими  действиями  нарушений требований по охране труда и технике безопасности, а также  нормальной эксплуатации действующего оборудования филиала «Шатурская ГРЭС» при производстве ремонтных работ,  в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

При количестве персонала Подрядчика, в т. ч. с учетом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учетом субподрядчика), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т. ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки,  подтвержденной надлежащим образом, удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их право на выполнение работ, в том числе:

- работы с электро и пневмоинструментом;

- огневых (электрогазосварочных) работ;

- работы на высоте;

- работы с подъемными сооружениями.

Персонал Подрядчика (в т. ч. персонал субподрядчика) должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, задействованных на ремонтной площадке филиала «Шатурская ГРЭС»: ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.7. Персонал Подрядчика (в т. ч. персонал субподрядчика) обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на филиале «Шатурская ГРЭС» и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на филиале «Шатурская ГРЭС»  в соответствии с календарем рабочего времени на 2017 г., а так же  графиком производства работ.

6.8. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро».

6.9. Подрядчик обязан ознакомить собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро».

6.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал и персонал субподрядных организаций необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор, рукавицы), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, необходимыми инструментами и приспособлениями, а также всеми бытовыми помещениями (передвижными-перевозимыми бытовками).

6.11.  Выполнить работу собственными силами или с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций).

В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

Ответственность за действия (бездействия) субподрядных организаций и гарантии по выполненным работам в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.12. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

6.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием, за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

6.14. Наличие необходимой оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании, за исключением предоставляемых Заказчиком грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

6.15. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.16. Подрядчик обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с п. 19.2. «Правила техники безопасности  для  подрядных организаций РО-БРиИ-01», представлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ.

6.17. Отчет деятельности в области ОТиТБ должен содержать следующую информацию:

Количество собственного  персонала и привлеченного персонала субподрядчика;

Количество часов отработанных собственным персоналом (персоналом субподрядчика);

Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

- количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

- количество проверок рабочих мест собственным персоналом (персоналом субподрядчика);

- количество проведенных первичных инструктажей;

- количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

- количество проработки информации о травматизме;

Статус выполнения предписаний;

Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

Количество утилизированных отходов;

Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

6.18. Ознакомить собственных работников (работников субподрядчика) с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

6.19. Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

7. Требования к работам:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в сроки, определяемые ежемесячными Реестрами Заказов Заказчика, согласованными Подрядчиком.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ"»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах", Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. N 102;

- РТМ-1с (РД 153-34.1-003-01) -  «Сварка, термообработка  и контроль трубных систем котлов  и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»,  веденным в действие  01.01.2002 г.;

- Приказ №155Н от 28.03.2014 г. «Правила по охране труда при работе на высоте» и Приказ №383н от 17.06.2015 г. изменения в «Правила по охране труда при работе на высоте»;

- СО-СОТТА-13 "Правила безопасности при работе на высоте";

- СНиП 41-03-2003  «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- Федеральный закон №116 –ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 (ред. от 02.07.2013);

8. Этапы и сроки выполнения работ:

1 этап: разработка и утверждение необходимой документации с 15.01.2017г по 14.05.2017г.

2 этап: проведение работ с 15.05.2017г  по 08.07.2017г.

График выполнения работ представлен в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

9. Требования к применяемым материалам:

9.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении 2 к настоящему ТЗ.

9.2. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

9.3. Вновь устанавливаемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

9.4. Входной контроль материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

9.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9.6. Материалы, переданные Заказчиком Подрядчику на давальческой основе для выполнения работ, обязаны храниться на отведенной Подрядчику территории или в складском помещении в строгом соответствии с условиями хранения. Охрану переданных материалов, запасных частей и других ТМЦ Подрядчик осуществляет за свой счет и несет полную ответственность за их сохранность;

9.7. В процессе проведения ремонтных работ Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком материалы и запасные части, экономно и расчетливо;

9.8. Если после выполнения Работ имеется неизрасходованный остаток материалов и оборудования, переданных Заказчиком для выполнения Работ (Материал Заказчика), Подрядчик обязан возвратить остаток материалов и оборудования Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней от даты окончания выполнения Работ.

9.9. Подрядчик оформляет требования, осуществляет доставку материалов, запасных частей и комплектующих изделий, в т. ч. и со склада Заказчика до места производства работ своими силами и за свой счет.

9.10. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

10. Требования к приемке:

10.1. Приемка должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.2. Сдача-приемка работ может осуществляться поэтапно (по согласованию с Заказчиком) по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания, Подрядчиком и Заказчиком подписывается Акт формы КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3.

10.3. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ) (если таковые будут производиться). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.4. Подрядчик по окончании выполнения работ в полном объеме предоставляет полный комплект документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания и направляет уведомление в адрес Заказчика о завершении выполнения работ в полном объеме. В уведомлении о завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик указывает представителей, которые будут включены в состав комиссии, осуществляющей приемку работ в соответствии с пунктом 10.5. настоящего Технического задания, предоставляя им соответствующие доверенности, действовать от имени и в интересах Подрядчика.

10.5. Приемка работ в полном объеме производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по филиалу «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро». В состав комиссии входят представители Заказчика и Подрядчика, имеющие соответствующую доверенность действовать от имени Подрядчика в рамках исполнения обязательств по Договору с правом быть членами комиссии по приемке работ в полном объеме. После выполнения работ в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания между Заказчиком и Подрядчиком подписывается Акт выполнения работ в полном объеме.

10.6. Приемка работ с дефектами/недоделками/недостатками, влияющими на надежную и безопасную работу оборудования запрещена.

10.7. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки работ или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в реестре дефектов с оформлением соответствующего Акта, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 3 (Три) экземплярах следующую документацию:

11.1. Проект производства работ (ППР) (предоставляется за 30 дней перед началом выполнения работ Подрядчиком);

11.2. График проведения работ по этапам;

11.3. План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика (предоставляется за 30 дней перед началом выполнения работ Подрядчиком);

11.4. Акты сдачи-приемки выполненных (КС-2, КС-3);

11.5. Акты скрытых работ и промежуточной приемки;

11.7. Технические акты сдачи-приёмки работ;

11.8. Перечень дополнительных работ (если требуется);

11.9. Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР, привлечённого к выполнению работ (ежемесячно);

11.10. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

11.11. Сварочную документацию.

12. Гарантии на работы:

12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.

12.3. Гарантийный срок на работы устанавливается продолжительностью не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ в полном объеме.

12.4. В гарантийный период Подрядчик обязуется:

Немедленно, но не более чем в течение 24 (Двадцать четыре) часов после получения от Заказчика уведомления, переданного посредством телефонной связи, либо направленного факсимильной связью и/или в электронном виде на электронные адреса, указанные в Договоре, направить на филиал «Шатурская ГРЭС» ремонтно-восстановительную бригаду для устранения дефекта/недостатка. Состав бригады и квалификация ремонтного персонала Подрядчика должны быть достаточными для устранения дефекта/недостатка в кратчайшие сроки;

Устранить за свой счет и своими силами, выявленные Заказчиком дефекты/недостатки в сроки, установленные Заказчиком, но не более 3 (Три) календарных дней, если иной срок не согласован с Заказчиком;

В случае устранения дефекта/недостатка гарантийного периода силами Заказчика, либо с привлечением Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан компенсировать фактически понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких дефектов/недостатков.

Приложение 1 к ТЗ на выполнение работ по замене с применением

сварки задвижки на газоиспользующем оборудовании ПГУ-400

График производства работ

по замене с применением сварки задвижки на газоиспользующем оборудовании ПГУ-400

| Год | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | янв |  |  | фев |  |  | март |  |  | апр |  |  | май |  |  | июн |  |  | июл |  |  | авг |  |  |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1.Закупка и поставка МТР Подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Разработка и согласование документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Подготовка Подрядчика к проведению Работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Проведение Работ Подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Приемка Работ с оформлением отчетной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |