Техническое требования Лот № 1

на приобретение высоковольтных трансформаторных  вводов 220кВ ВRIT-90-220-1050/2000 (КН2.9001-Y) или аналог.

- Наименование предприятия:  Филиал  «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

- Технические характеристики:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 252 |
| Максимальное фазное напряжение, кВ | 145 |
| Номинальный ток , А | 2000 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 500 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 1050 |
| Испытательное напряжение грозового импульса срезанной волны, кВ | 1210 |
| Длина пути утечки: мин | 6920 мм |
| Испытательная консольная нагрузка, Н | 2500 |

- Основные технические требования:                                                                                                                           - Климатическое исполнение вводов – «ХЛ»;

- Эксплуатация при температуре наружного воздуха от -600С до +500С;

- Вводы должны быть взаимозаменяемы с вводами ГМТБ-45-220/2000 У1 зав.черт.  2ИЭ.800.042-01 без дополнительных конструктивных изменений;

- Вводы должны быть оборудованы заводскими устройствами контроля изоляции под            рабочим напряжением;

5.   Срок поставки.

- 01.09.2016г – 12.10.2016г.

6.   Перечень (МТР, ЗИП, оборудования).

- Комплект (3шт) высоковольтных вводов ВRIT-90-220-1050/2000 (КН2.9001-Y);

- Комплект (3шт) датчиков ПИН для подключения цепей контроля изоляции под напряжением

оснащенных  защитой от обрыва измерительной цепи;

- Комплект разъемов под кабель RG 213 для подключения измерительных  цепей  к

датчикам ПИН;

- Кабель RG213 – 30 метров;

-   Комплект ЗИП к поставляемой продукции.

7.  Требования к приёмке.

- Приемка вводов должна быть произведена на филиале «СГРЭС- 2».

- Ввода принимаются в комплекте согласно зав.чертежа (КН2.9001-Y), готовые к установке без

дополнительных запчастей и материалов.

- Полный комплект технической документации.

- Отсутствие механических повреждений  связанных с нарушением транспортировки.

8.  Требования к поставщику.

- Ввода должны приобретаться у  поставщика имеющего официальные полномочия и

имеющего опыт поставки данного оборудования.

9.  Перечень документации

- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию.

- Сертификаты качества на поставляемую продукцию.

- Паспорта, протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний, техническое описание и

инструкция по эксплуатации и монтажу.

11.  Требования к упаковке оборудования.

- Ввода должны поставляться  в упаковке или таре обеспечивающей сохранность продукции, и перевозиться транспортом предназначенным для перевозки данной продукции.