ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К агрегату насосному 5-АНОД-3/356.80/155.40.О.А.75.У2 для

филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. Наименование предприятия:

Филиал « Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2.Основание на приобретение:

Утвержденная программа ремонта филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2017 год.

3.Срок поставки:

До 28 февраля 2017 год.

4.Требования к поставщику:

Поставщик должен быть юридическим лицом имеющим сертификат качества.

5.Технические характеристики:

Агрегат насосный 5-АНОД-3/356.80/155.40.О.А.75.У2 должен быть изготовлен на сварной раме с ответными фланцами, с электродвигателем АИР250S2, 75кВт, 3000 об/мин, 380В.          Укомплектован блоком подшипниковым уплотнительным 40БПУ1 00.00 и муфтой пластинчатой МДП2/6. Смазка и охлаждение подшипников БПУ должно осуществляться путем подвода водяного конденсата.

6.Основные технические характеристики:
Агрегат насосный 5-АНОД-3/356.80/155.40.О.А.75.У2 должен быть изготовлен на основе проточной части насоса КС-80-155-2 и оснащен блоком подшипниковым уплотнительным 40БПУ1 00.00 и муфтой пластинчатой МДП2/6.

При этом должны быть сохранены напорно/расходные характеристики насоса.

7.Дополнительные требования:

Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной (не бывшей в употреблении), содержать сертификаты (копию), имеющие номер, в котором указываются:

- номенклатура Агрегата насосного 5-АНОД-3/356.80/155.40.О.А.75.У2 и комплектующих;

- количество;

- номера чертежей,

- заключение технического контроля о соответствии;

- гарантийные обязательства

Предоставить заказчику комплект эксплуатационной и разрешительной документации.

8.Требования к приемке:

Приемка должна осуществляться в соответствии с существующими НТД.

9.Гарантия изготовителя. Требования к надежности:

9.1 Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции будет соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к продукции едиными правилами согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, а также, установленным настоящим техническим требованием.

9.2 В случае несоответствия качества, поставляемой продукции, и неявки представителя Поставщика в указанный срок, для участия в составления акта, Покупатель в одностороннем порядке фиксирует недостатки продукции в акте и направляет копию акта Поставщику. Поставщик обязан по требованию Покупателя за свой счет заменить продукцию или вернуть Покупателю денежные средства, уплаченные за такую продукцию, по усмотрению последнего.