## ТТ на кран
Приложение №2
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений №440 от 14.09.2016 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на приобретение подогревателя сетевой воды
1. Наименование предприятия:
Филиал "Шатурская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
2. Технические характеристики:
№пп | Наименование | Тип, марка | ГОСТ,ТУ | Ед .изм. | Кол-во
1 | подогреватель сетевой воды | ППВ-120-1,2-1,6 | ТУ производителя. | шт. | 1
3. Основные технические требования к подогревателю:
1. Тип подогревателя -кожухо-трубный, кожухо-пластинчатый.
2. Контур греющий - пар.
3. Давление пара - 1,2 Мпа
4. Рабочая температура пара - 200°C
5. Максимальная температура пара - 250°C
6. Контур нагревающий - вода химочищенная.
7.Рабочее давление воды в трубной системе - 1.6 Мпа
8. Температура воды на входе - 70°C
9. Температура воды на выходе - 150°C
10. Номинальный массовый расход воды - 250 т/ч
11. Материал корпуса - Ст.20
12. Материал трубной системы - латунь Л68, нержавеющая сталь.
13. Масса наиболее тяжелого элемента аппарата не должна превышать - 2т
14. Присоединение к подводящим трубопроводам - фланцевое.
4. Дополнительные требования:
Подогреватель вновь изготовлен (новый).
Конструкция подогревателя разборная
Возможность ремонта в условиях станции.
Своевременная поставка подогревателя надлежащего качества.
Наличие сертификата при поставке, наличие паспорта с гарантией на русском языке.
5. Сроки поставки:
30.04.2017 г.
6. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):
- | Подогреватель ППВ-120-1,2-1,6 - 1 шт.
7. Требования к приемке.
Приёмка оборудования должна производиться согласно приказу №164 от 13.05.2016 г.
"О создании ПДК по входному контролю ТМЦ".
8. Перечень документации:
Наличие у поставляемого оборудования паспорта, сертификата, сертификата качества на используемые материалы.
9. Гарантии изготовителя:
Гарантийный срок работы не менее 24 месяца.
10. Требования к упаковке оборудования: упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке.