# Приложение №3

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# на поставку коробки клапана автоматического затвора ЦСД в сборе с клапаном,

# турбоагрегата К-800-240-5, энергоблока 800 МВт ст.№4.

- Наименование предприятия: ПАО «Юнипро» филиал «Сургутская ГРЭС-2».

- Цель закупки: замена коробки клапана автоматического затвора ЦСД в сборе с клапаном стопорным ЦСД (СКСД№2, правый), турбоагрегата К-800-240-5, энергоблока ст.№4, исчерпавшего ресурс безопасной эксплуатации, в период проведения капитального ремонта в 2017г.

- Технические характеристики:

Рабочие параметры среды: температура - 540°С, давление – 33,3 бар (3,3 МПа).

- Основные технические требования:

| Поз. по чертежу | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-1264725СБ | Коробка клапана автоматического затвора ЦСД. | 1 |  |
| Сборочные единицы: |  |  |  |  |
| 1 | 1264726 СБ | Корпус клапана автоматического затвора | 1 |  |
| 2 | 1278350 СБ | Крышка | 1 |  |
| Детали: |  |  |  |  |
| 3 | 1261448 | Седло клапана | 1 |  |
| 4 | 1278351 | Букса нижняя | 1 |  |
| 5 | 1261450 | Шпонка направляющая | 1 |  |
| 6 | 1261451 | Пробка М42 | 2 |  |
| 7 | 1261452 | Штифт Ø30х130 | 2 |  |
| 8 | 1261453 | Штифт Ø25х50 | 3 |  |
| 9 | 1261454 | Винт М24х50 | 3 |  |
| 17 | 1274772 | Пробка | 2 |  |
| 18 | 1278352 | Букса верхняя | 1 |  |
| Стандартные изделия: |  |  |  |  |
| 10 | 38.7850.548 | Шпилька М76х4х370 | 24 |  |
| 11 | 12.7923.135 | Гайка колпачковая М76 | 24 |  |
| 12 | 44.7850.006 | Шпилька М10х50 | 4 |  |
| 13 | 62.7901.012 | Гайка М10 | 4 |  |
| 14 | 44.7850.195 | Шпилька М30х130 | 12 |  |
| 15 | 62.7901.021 | Гайка М30 | 12 |  |
| 16 | 12.7241.122 | Пробка М33х2 | 1 |  |
| Клапан стопорный ЦСД: |  |  |  |  |
|  | 1262092 | Клапан стопорный ЦСД | 1 |  |
| Детали: |  |  |  |  |
| 1 | 1262093 | Гайка | 1 |  |
| 2 | 1262094 | Кольцо опорное | 1 |  |
| 3 | 1262095 | Клапан разгрузочный | 1 |  |
| 4 | 1262096 | Тарелка клапана | 1 |  |
| 5 | 1262097 | Диск | 1 |  |
| 6 | 1262098 | Втулка направляющая | 1 | Доп.обработка (см. Приложение №1). |
| 7 | 1262099 | Шток | 1 |  |

  - Изготовление КК АЗ ЦСД и клапана стопорного ЦСД по чертежам «Ленинградского металлического завода» (ЛМЗ).

  - Выполнение дополнительной обработки клапана стопорного ЦСД (чер.1262092) в соответствии с Техническим решением ТР №43-95 «О предотвращении зависания клапанов СД т.К-800-240-5» (Приложение №1).

  - Присоединительные размеры (длина, внутренние диаметры, форма) паровыходных патрубков и паровходного патрубка предварительно согласовать с Заказчиком в процессе изготовления коробки клапана АЗ ЦСД.

  - Все поставляемое технологическое оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ.

- Дополнительные требования:

  - Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми со сроком  изготовления не ранее 2016 г., надлежащим образом упакована (законсервирована), защищена от воздействия атмосферных влияний, включая защиту от воздействия конденсатной влаги и других факторов коррозии при хранении в условиях неотапливаемого склада (открытой площадки хранения).  Поставляемая продукция,  не должна быть обремененной правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоящей.

  - Оборудование и материалы, применяемые для выполнения работ по изготовлению, должны соответствовать требованиям, применяемым для объектов энергетики, и быть современными и высоконадежными.

  - Чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию должны быть на русском языке.

  - Транспортирование и хранение оборудования, их узлов и деталей должно осуществляться с учетом требований безопасности, предусмотренных проектной (конструкторской) и эксплуатационной документацией.

- Срок поставки:  до 01.04.2017 г.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования): в соответствии с комплектной ведомостью.

- Требования к приемке:

  - После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно РД 34.17.401-95.

  - Приёмка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями.

  - В случае поставки деталей ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить детали в течение 10 календарных дней.

  - Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

  - Полный комплект поставки одной коробки клапана автоматического затвора ЦСД и клапана стопорного ЦСД.

  - Полный комплект технической документации.

  - Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

- Требования к изготовителю (поставщику):

  - Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 3 (трех) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 3 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

  - Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

  - Наличие у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества производства.

- Перечень документации:

  - Комплект технической документации (сертификаты, декларации соответствия) на: КК АЗ ЦСД, её составные элементы и детали, клапан стопорный ЦСД и его детали, в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011г.

  - Заключение экспертизы промышленной безопасности по результатам производственного контроля и экспертного обследования.

- Гарантии изготовителя:

  - Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – не менее 12 месяцев.

  - Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции будет соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к продукции едиными правилами согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011г. Технический регламент Таможенного союза " О безопасности машин и оборудования ", а также, установленными настоящими техническими требованиями.

  - Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие коробки клапана автоматического затвора ЦСД или клапана стопорного ЦСД, системы автоматического регулирования турбоагрегата К-800-240-5 требованиям настоящих технических требований или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.

| Согласовано: | Согласовано: |
| --- | --- |