ЛОТ 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение Работ: «Техническое освидетельствование сосудов ЭЦ специализированной организацией (ресиверы водорода №№5,6,7,8; влагоотделитель водорода; воздухосборники ВС-5,0 №№1,2)»

- Наименование филиала.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Полное наименование оборудования, место производства Работ.

Открытая установка ресиверов на территории электролизной:

- ресивер водорода, ст. № 5, регистрационный № 66853, V=20м3

- ресивер водорода, ст. № 6, регистрационный № 66851, V=20м3

- ресивер водорода, ст. № 7, регистрационный № 60634, V=20м3

- ресивер водорода, ст. № 8, регистрационный № 60631, V=20м3

Сосуды электролизной (сосуд расположены снаружи здания электролизной):

- влагоотделитель водорода регистрационный № 61428, V=0,5м3

Компрессорная установка ОРУ-220кВ:

- воздухосборник ВС-5,00 №1, регистрационный № 83818; V=5м3

- воздухосборник ВС-5,00 №2, регистрационный № 83817; V=5м3

- Основание для производства Работ.

- Утвержденная Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Филиала «Шатурская ГРЭС» на 2017 г.

- Утвержденная Программа Эксплуатации Филиала «Шатурская ГРЭС» на 2017 г.

- Цель проведения работ.

- Требования ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" для определения технического состояния, возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации сосудов

- Заключение ЭПБ рег.№02-ТУ-31904 от 09 августа 2013г.

- Заключение ЭПБ рег.№02-ТУ-31955 от 09 августа 2013г.

- Заключение ЭПБ рег.№02-ТУ-22735 от 22 июля 2013г.

- Заключение ЭПБ рег.№02-ТУ-22736 от 22 июля 2013г.

- Заключение ЭПБ рег.№02-ТУ-52644 от 09 августа 2013г.

- Заключение ЭПБ рег.№02-ТУ-32543 от 02 октября 2013г.

- Заключение ЭПБ рег.№02-ТУ-32542 от 02 октября 2013г.

- Содержание Работ

5.1. Согласно требованиям ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», в процессе выполнения данного технического задания должны быть выполнены следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| Работы по техническому освидетельствованию сосудов включают в обязательном порядке: |  |  |  |
| 1 | Наружный и внутренний осмотр сосуда на наличие дефектов нарушающих конструкционную прочность элементов сосуда | Сосуд | 2 |
| 2 | Контроль соответствия системы автоматизации требованиям ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" | Сосуд | 2 |
| 3 | Запись в паспорте | Сосуд | 2 |

Примечание: Исполнитель предоставляет Заказчику в конкурсную документацию комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании прейскуранта ФЕР-2001.

Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- Требования к Исполнителю.

  - Наличие у Исполнительа свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе: Виды деятельности к которым необходим допуск:

- проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;

- проведение экспертизы иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов

  - Наличие у Исполнителя лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств (сосудов).

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Наличие собственной лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной в соответствии с ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» в системе экспертизы промышленной безопасности;

  - Наличие в своем штате специалистов неразрушающего контроля по основным видам дефектоскопии (УК, МК, ВИК и т.д.); аттестованных не менее чем на II уровень ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

  - Наличие собственной лаборатории разрушающего (лабораторного) контроля, аттестованной в соответствии с СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям»;

  - Наличие в своем штате специалистов разрушающего контроля по основным видам (СЛП, механические, металлографические испытания и т.д.), аттестованных не менее чем на II уровень согласно СДА 24-2009.

  - Наличие в организации собственных аттестованных экспертов по промышленной безопасности в соответствии с СДА-12-2009 «Правила сертификации экспертов» с правом расчета остаточного ресурса, с опытом работы в энергетике не менее 5 лет;

  - Наличие в достаточном количестве собственных приборов неразрушающего и разрушающего контроля и специальной оснастки (преобразователей), имеющих актуальные свидетельства о метрологической поверке;

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнитель (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания

- в электроустановках до и выше 1000В;

  - Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности

  - Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Исполнителя материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Исполнитель обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

- Объем (перечень) аналогично выполненных работ за последние 3 года и отзывы;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

- Копию свидетельства о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором РФ.

- Документы, подтверждающие наличие системы управления охраной труда (СУОТ), (приветствуется соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Технико-коммерческое предложение, учитывающее все затраты Исполнитель;

- Перечень аттестованного электротехнического персонала и копии удостоверений по технике безопасности с указанием групп по электробезопасности

Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

7.1 Работы должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- ПОТ «Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РО-БРиИ-01 Регламент организации «Правила техники безопасности для подрядных организаций»;

- «Правила при работе на высоте»;

- ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»;

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»

- РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов»

- СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов, и Исполнителя.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Исполнителем, Исполнитель приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Исполнитель осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ «01» мая 2017 года.

Ресивер водорода №№ 7,8 рег. №№ 60634, 60631:

- Производство работ май-июнь 2017г

- Срок выдачи заключения результатов технического освидетельствования сосудов (запись в паспорте сосудов) – не позднее 07 июня 2017 года

Ресивер водорода №№ 5,6 рег. №№ 66853, 66851:

- Производство работ июнь-июль 2017г

- Срок выдачи заключения результатов технического освидетельствования сосудов (запись в паспорте сосудов) – не позднее 26 июля 2017 года

Влагоотделитель водорода рег. №№ 61428:

- Производство работ июнь-июль 2017г

- Срок выдачи заключения результатов технического освидетельствования сосудов (запись в паспорте сосуда) – не позднее 26 июля 2017 года

воздухосборники ВС-5,00 №1, №2, рег №№ 83817, 83817:

- Производство работ июнь-июль 2017г

- Срок выдачи заключения результатов технического освидетельствования сосудов (запись в паспорте сосуда) – не позднее 26 июля 2017 года

Срок окончания выполнения Работ «30» сентября 2017 года.

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения этапов работ не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 30 дней до даты начала работ.

Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Исполнителем за 10 дней до начала работ.

Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых им работ в согласованных объемах.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

  - Исполнитель должен не позднее, чем 5 апреля 2014г. (за 25 дней вывода в ремонт сосудов) предоставить линейный график выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в линейном графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Исполнителем составляется детальный график проведения конкретных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке Работ

- Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

- Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

- Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»

- РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов»

- СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - На этапе закупочной процедуры Исполнитель представляет Заказчику следующую документацию:

- устав организации;

- свидетельство о поставке на учет в налоговом органе;

- свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридического лица;

- заверенную копию лицензии на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств с литерой П;

- заверенные копии удостоверений экспертов;

- заверенную копию свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (требования см. в п.6 настоящего Технического задания);

- заверенную копию свидетельства об аттестации лаборатории разрушающего контроля (требования см. в п.6 настоящего Технического задания);

- заверенные копии удостоверений специалистов неразрушающего контроля, а также копии удостоверений специалистов неразрушающего контроля с аттестацией (требования см. в п.6 настоящего Технического задания);

- сведения о наличии материально-технической базы, которая будет использована при выполнении работы согласно настоящего Технического задания;

- заверенные копии свидетельств о госповерке приборов, которыми будут выполняться работы по экспертному обследованию сосудов;

- сметную документацию на экспертизу промышленной безопасности сосудов;

- копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- информацию о системе управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально (желательно предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента ОНSAS 18001-2007 и других стандартов);

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (если требуется);

- и другую документацию в соответствии с требованиями НТД и настоящего технического задания.

  - После выполнения экспертного обследования по каждому сосуду Исполнитель представляет Заказчику:

  - ведомости дефектов не позднее 7 календарных дней после завершения экспертного обследования;

  - записи в паспорте сосудов, содержащие выводы о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации и об остаточном ресурсе безопасной эксплуатации в случае обнаружения неустранимых дефектов;

  - акты выполненных работ, установленной формы;

  - и другую документацию в соответствии с требованиями НТД и настоящего технического задания

- Гарантия Исполнителя Работ.

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за достоверность результатов технического освидетельствования в соответствии с законодательством РФ.