# Техническое задание

на выполнение работ по разработке декларации безопасности, критериев безопасности и расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехнических сооружениях                                        филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Наименование предприятия  - филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Полное наименование объекта– комплекс гидротехнических сооружений филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Основание для проведения работ:

3.1.Производственная программа эксплуатационных расходов 2017- 2019гг.

3.2.Федеральный закон №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

3.3.Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений.

3.4.Правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений.

- Цель проведения работ:

– Исполнение обязательств, возложенных на собственников и эксплуатирующие гидротехнические сооружения организации, в рамках действующего законодательства.

-   Пересмотр пакета декларативных документов (далее – Декларация) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

- Содержание работ:

5.1.Проведение преддекларационного обследования ГТС с проведением подводного водолазного обследования.

5.2.Составление и утверждение акта преддекларационного обследования по форме, утвержденной Приказом Минприроды России от 15.12.2009 г. № 411 "Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений" (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.02.2010 г. Регистрационный № 16451).

5.3.Пересмотр Декларации безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов

5.4.Уточнение критериев безопасности ГТС (отдельно-декларируемых и недекларируемых) в соответствии с «Методикой определения критериев безопасности гидротехнических сооружений» (РД 153-34.2-21.342-00).

5.5. Рассмотреть вопрос о необходимости изменения класса ГТС. Обоснование и разработка технической документации на перевод ГТС с III класса на II–й.

5.6.Анализ факторов, определяющих безопасность гидротехнических сооружений и условий возникновения аварии на них.

5.7.Корректировка размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий ГТС Филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

5.8.Разработка документа «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехнических сооружениях                                        филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

5.9.Сопровождение согласования «Расчета вероятного вреда…» в органах исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого может быть причинен вред.

5.10.Определение предельных значений количественных и качественных показателей состояния гидротехнических сооружений и условий их эксплуатации, соответствующих допустимому уровню риска аварии.

5.11.Получение Заключения ГУ МЧС России по Смоленской области о готовности Филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. (Заказчик организует процедуру получения заключения, Исполнитель организует документальное сопровождение).

5.12.Получение Заключения о полноте и непротиворечивости информационных данных о гидротехнических сооружениях Смоленской ГРЭС в Центральном управлении Ростехнадзора. (Заказчик организует процедуру получения заключения, Исполнитель организует документальное сопровождение).

5.13.Сопровождение процедуры экспертизы Декларации безопасности, внесение соответствующих исправлений по замечаниям Экспертного центра, утвержденного Ростехнадзором.

5.14.Сопровождение процедуры утверждения Декларации безопасности и Критериев безопасности гидротехнических сооружений филиала                                    «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро». в органах Ростехнадзора.

5.15.Заключение договора и оплата экспертизы Декларации безопасности в экспертном центре, аккредитованном при Ростехнадзоре.

Краткая техническая характеристика объекта

Состав гидротехнических сооружений (ГТС) Смоленской ГРЭС:

- Сооружения системы технического водоснабжения:

- - грунтовая насыпная плотина на р.Шесница с бетонным водосбросом;

- - северо-западная грунтовая дамба;

- - береговая насосная станция;

- - глубинный водозабор;

- - подводящий и отводящий каналы.

- Сооружения гидрозолоудаления:

- - золошлакоотвал (ЗШО) с ограждающими дамбами;

- -магистральные золошлакопроводы;

- -трубопровод осветленной воды;

- -насосная станция осветленной воды.

- Прочие сооружения:

- -бассейн (пруд) осветленной воды;

- -насосная станция дренажных вод;

- -багерная насосная станция.

В действующей декларации безопасности ГТС задекларированы следующие ГТС:

- Грунтовая плотина гидроузла на р. Шесница:

| Тип сооружения | плотина земляная, насыпная |
| --- | --- |
| Класс | III |
| Грунты основания | суглинки, пески |
| Грунты тела плотины | суглинки |
| НПУ | 186.0 м (БС) |
| ФПУ | 186.35 м |
| Отметка гребня | 186.9 м |
| Отметка парапета | 187.7 м |
| Максимальный напор | 8.7 м |
| Строительная высота | 10.5 м |
| Длина по гребню | 560 м |
| Ширина по гребню | 5.0 м |
| Ширина по подошве | 64.3 м |
| Материал тела плотины | суглинок, песок |
| Откосы: верховой | 1:3.5 |
| низовой | 1:3 |

- Крепление откосов: верхового – монолитные ж/б плиты, каменная наброска,

низового – посев трав по слою растительного грунта.

- В нижнем бьефе на отметке 179.70 м по контуру плотины выполнен дренажный банкет из камня Ø 20÷40 см по слою обратного фильтра, шириной по верху 3.0 м. На участке, где призма отсутствует, предусмотрен наслонный дренаж.

- Земляная плотина состоит из двух частей: левобережной и правобережной, между которыми выполнен бетонный водосброс с быстротоком.

- Бетонный водосброс с быстротоком:

| Тип сооружения | водослив с широким порогом |
| --- | --- |
| Класс | III |
| НПУ | 186.0 м |
| ФПУ | 186.35 м |
| Отметка порога водослива | 182.9 м |
| Ширина водосливного отверстия | 5 м |
| Количество водосливных отверстий | 1 шт |
| Длина горизонтальной части порога | 7.5 м |
| Высота устоев | 4.0 м |
| Ограждающие стены | переменной высоты |

- Ниже порога расположен быстроток длиной 83.4 м, с уклоном 0.1, шириной от 5 м до 12 м. Быстроток заканчивается водобойным колодцем.

- Северо-западная дамба:

| Тип сооружения | дамба глухая, насыпная, проезжая |
| --- | --- |
| Класс | III |
| Грунты основания | пылеватые супеси и гравелистые пески |
| Грунты тела дамбы | суглинки |
| НПУ | 186.0 м |
| ФПУ | 186.35 м |
| Отметка гребня | 188.0 м |
| Длина по гребню | 720 м |
| Ширина по гребню | 4.0 м |
| Ширина по подошве | 40.0 м |
| Максимальный напор | 2.5 м |
| Наибольшая высота | 7.0 м |
| Откосы: верховой | 1:3.5 |
| низовой | 1:3 |

- Крепление откосов:

верхового  -  каменная наброска по слою гравийно-песчаной  подготовки,

низового  -  посев трав по слою растительного грунта.

- Дамба золошлакоотвала (1-я секция):

| Тип сооружения | дамба земляная, насыпная, проезжая |
| --- | --- |
| Класс | III |
| Грунты основания | суглинки, пылеватые пески |
| Грунты тела дамбы | суглинок, песок |
| Отметка гребня: | 208.00 м |
| Длина по гребню | 1300 м |
| Ширина по гребню | 6.0 м |
| Наибольшая высота | - м |

- Дамба золошлакоотвала (2-я секция):

| Тип сооружения | дамба земляная, насыпная, проезжая |
| --- | --- |
| Класс | III |
| Грунты основания | суглинки, пылеватые пески |
| Грунты тела дамбы | суглинок, песок |
| Отметка гребня: I яруса | 186.9 м |
| II яруса (проектная) | 202.0 м |
| фактическая средняя | 201.83 м |
| Длина по гребню | 1800 м |
| Ширина по гребню | 6.0 м |
| Максимальная высота | 12.0 м |

- В соответствии с проектом на дамбах 1-й и 2-й секции золошлакоотвала установлено 35 пьезометров , 21 поверхностная марка и 3 репера.

- Требования к исполнителю:

6.1 Наличие аттестации в области безопасности ГТС (Д), в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007г.	№ 37 в Территориальной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Наличие свидетельства о допуске к определенным видам услуг в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,  строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе на виды услуг по инженерным изысканиям, работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.

6.2. Наличие у Исполнителя лицензий и разрешений, действующих на период оказания услуг.

6.3. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту  ISO9001:2011.

6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам услуг на объектах электроэнергетики не менее 3 лет, наличие отзывов предыдущих заказчиков.

6.5. Наличие достаточного квалифицированного, аттестованного персонала из числа собственного или привлечённого на период действия договора для выполнения всего комплекса услуг. Для выполнения комплекса работ привлекаются научно-исследовательские и проектные институты в области гидротехнического строительства.

6.6.Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при оказании услуг.

6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству, профессиональной подготовки, подтверждённой удостоверениями на право оказания услуг.

Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание услуг.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное оказание услуг, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей услуг, производителей услуг.

6.8. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.9. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (в том числе глаз, слуха, головы-каска), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами; средствами, обеспечивающими безопасное оказание услуг на высоте, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.10. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания услуг.

6.11. Наличие необходимого оборудования и приспособлений для оказания услуг в достаточном количестве.

6.12. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных услуг.

6.13. Исполнитель обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Исполнителя, занятого на оказании услуг в соответствии с ТЗ.

6.14. Исполнителем должна быть предъявлена следующая документация:

-  информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ);

-  копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения об объеме аналогично оказания услуг за последние 3 года;

- документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

- письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для оказания услуг, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями услуг, членами бригады;

- информация об обеспеченности персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.15. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

7.Требования к оказанию услуг:

7.1. Услуги должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Требованиями проектирования, изготовления, приемки и другими  действующими  нормативными  актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания в том числе:

-  «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования   электростанций и тепловых сетей»  РД 34.03.201-97

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328н

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.;

- Федеральный закон №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

-Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений.

-Правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений.

-Порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений (РД 03-521-02).

-Дополнительные требования к содержанию декларации безопасности гидротехнических сооружений и методика их составления, учитывающие особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации, и специальных требований безопасности. Утверждены приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ №412 от 15.12.2009г.

-	РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

-   СТО 17330282.27.100.003-2008г. « Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»

-СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

-  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 года № 237 "Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего собственника";

- Постановление Госгортехнадзора России от 28 января 2002 года № б "Об утверждении Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов" (ПБ 03-438-02);

- Постановление Госгортехнадзора России от 4 февраля 2002 года № 10 "Об утверждении Инструкции о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и организациях" (РД 03-443-02);

- Постановление Госгортехнадзора России от 4 июля 2001 года № 27 "Об утверждении Методических рекомендаций по составлению проекта мониторинга безопасности гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и организациях" (РД 03-417-01);

- Постановление Госгортехнадзора России от 28 апреля 1997 года № 83 "Об утверждении методических рекомендаций по организации надзора за обеспечением безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на подконтрольных органам Госгортехнадзора России предприятиях и объектах" (РД 03-141-97);

- РО-БРиИ-01 Регламент организации «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. ПТБ для подрядных организаций».

- РО-ПТУ-11 Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»

7.2.Все работы по инструментальному обследованию сооружений и гидромеханического оборудования, а также любые обследования связанные с проведение земляных работ должны выполняться по предварительно согласованным с Заказчиком программам.

7.3.Проведение работ по государственной экспертизе декларации ГТС входит в состав работ по договору и проводится экспертным центром, аккредитованном при Ростехнадзоре, выбор которого должен быть согласован с Заказчиком, тем самым филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» передаёт право на заключение договора с экспертным центром Исполнителю по договору.

7.4.Экспертиза декларации должна соответствовать требованиям действующего ФЗ-117, Положению о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утв. Постановлением Правительства РФ №1303 (в редакции Постановления Правительства РФ №1077 от 30.12.2008 г.) и Приказу МПР и экологии РФ от 24 июля 2009 г. №231 «Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений», зарег. Минюстом РФ 20 августа 2009 г. (№14583). Вступил в силу с 08.09.2009.

7.5.Заказчик имеет право дополнять и изменять объемы услуг в течение срока действия договора при условии согласования этих изменений сторонами путем оформления перечня исключенных и замененных услуг с корректировкой сметной документации с оформлением дополнительного соглашения без увеличения стоимости договора

8.  Этапы и сроки оказания услуг:

8.1. Услуги оказываются в срок:

Апрель 2017 г. по май 2018 г.

При этом сроки выполнения отдельных работ следующие:

- Участие в комиссии по преддекларационному обследованию гидротехнических сооружений и составление акта  апрель-июнь 2017г.

- Предоставление Заказчику на рассмотрение документа «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехнических сооружениях филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».» -  октябрь 2017г.

- Предоставление Заказчику на рассмотрение 1-ой редакции Декларации безопасности и Критериев безопасности гидротехнических сооружений – декабрь 2017г.

- Выполнение ЭПБ и согласование её с Ростехнадзором – май 2018г.

8.2. Руководители работ предприятий и организаций, участвующих в процессе,    обеспечивают:

- своевременную выдачу бригадам  производственных заданий;

- выполнение исполнителями требований НТД;

- контроль качества оказываемых услуг.

9.Требования к приёмке работ:

9.1.Приемка выполненных работ и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с действующими НТД РФ.

9.2.Приемка работ осуществляется поэтапно и после выполнения всех работ в полном объеме и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания Акта приемки выполненных работ.

9.3.Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по фактическим объемам и оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ.

# 9.4. Работа считается выполненной при получении от Ростехнадзора положительного заключения по ЭПБ, после чего будет произведен окончательный расчёт по договору.

10.Перечень документации.

# 10.1. Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет Заказчику:

# .    Программу оказания услуг.

10.2. Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Акт преддекларационного обследования гидротехнических сооружений филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», согласованный в региональном Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Декларацию безопасности гидротехнических сооружений филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Критерии безопасности гидротехнических сооружений филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Пояснительную записку к критериям безопасности гидротехнических сооружений филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехнических сооружениях филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Вся перечисленная документация предоставляется на бумажном (в 3-х экземплярах) и электронных носителях.

11. Гарантии исполнителя работ:

Исполнитель должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество оказания услуг в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией;

11.2. Оказание всех услуг в установленные сроки;

11.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление

11.4.Исполнитель гарантирует своевременное устранение всех замечаний выявленных в ходе работ.

11.5.Исполнитель гарантирует своевременное внесение необходимых корректировок в разрабатываемые документы, в связи с изменением нормативно-технической документации или существующих регламентов, в части распространения на работы, указанные в настоящем ТЗ.

11.6.Исполнитель гарантирует выполнение за свой счет корректировок разработанной документации, которые проводятся на всех стадиях работ (в том числе устранения замечаний экспертной организацией в процессе экспертизы), если эти изменения вызваны ошибками Исполнителя, отклонениями от технических требований Заказчика, действующих законов РФ, СНиП и НТД.