Приложение № 2 к Техническому заданию на выполнение функций агента Заказчика

по контролю хода изготовления и сборки элементов (блоков) паропровода

горячего промперегрева (ГПП) для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2»

ПАО «Юнипро» на производстве АО «Трубодеталь» и ООО «Энергоремонт»

Таблица 2

| Наименование | Вид контроля | Объем контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 Прямые трубы | ВК, ИК, СЕРТ, СТИЛ (СА) | 100% |
| 2 Гибы | ВК, ИК, СЕРТ, СТИЛ (СА), МПК или ЦД (КК), УЗТ, УЗК (И № 23-СД-80); Подтверждение ресурса длительной прочности микроструктурой п. 20.5 СТО ЦКТИ 10.003-2007 Овальность гибов труб по СТО 1723082.27.100.005-2008, Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования. | 100% |
| 3 Сварные стыковые соединения | ВК, УЗК, ТВ, СТИЛ(СА) (РТМ-1С) | 100% |
| 4 Сварные угловые соединения | ВК, ИК, УЗК, ТВ, СТИЛ(СА) (РТМ-1С) | 100% |

Виды и объемы входного контроля

Таблица 3

Перечень блоков и элементов паропровода подлежащих контролю

| № п/п | Черт. | Наименование блока | Кол-во, шт | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Эскиз блока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист 4.1 Поз.3 | Отвод крутоизогнутый 450-630х28-3862х621х5150-R850 Штуцер 20 | 2 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 2 | Лист 4.2 Поз.4 | Отвод крутоизогнутый 900-630х28-2007х1858х5200-R850 Труба 630х28 L=4725 Бобышка М33х2,0 | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 3 | Лист 4.3 Поз.5 | Отвод крутоизогнутый 900-630х28-2007х1858х5200-R850 Труба 630х28 L=4725 Бобышка М33х2,0 | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 4 | Лист 4.4 Поз.7 | Труба 920х32 L=5500 Тройник сварной 900х600х600 | 2 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 |  |
| 5 | Лист 4.5 Поз.9 | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-1110х500х3730-R1350 Труба 920х32 L=2864 | 2 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 |  |
| 6 | Лист 4.6 Поз.10 | Труба 920х32 L=3301 Бобышка -3шт | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 7 | Лист 4.7 Поз.12 | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-790х500х3410-R1350 Труба 920х32 L=4400 | 2 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 |  |
| 8 | Лист 4.8 Поз.13 | Труба 920х32 L=5500 Отвод крутоизогнутый 300-920х42-581х507х1795-R1350 Бобышка | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 9 | Лист 4.9 Поз.14 | Труба 920х32 L=5500 Отвод крутоизогнутый 300-920х42-581х507х1795-R1350 Бобышка | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 10 | Лист 4.10 Поз.15 | Труба 920х32 L=5500 Бобышка М33х2,0 | 2 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 11 | Лист 4.11 Поз.16 | Труба 920х32 L=1000 Коллектор 900х400 Отвод крутоизогнутый 900-920х42-232х675х3027-R1350 | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 |  |
| 12 | Лист 4.12 Поз.17 | Труба 920х32 L=1000 Коллектор 900х400 Отвод крутоизогнутый 900-920х42-232х675х3027-R1350 | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 |  |
| 13 | Лист 4.13 Поз.18 | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-500х500х3120-R1350 Труба 920х32 L=5500 | 2 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 |  |
| 14 | Лист 4.14 Поз.21 | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-500х600х3220-R1350 Труба 920х32 L=5500 | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 |  |
| 15 | Лист 4.15 Поз.22 | Отвод крутоизогнутый 300-930х45-138х680х1525-R1350 Отвод крутоизогнутый 300-930х45-210х138х1005-R1350 Отвод крутоизогнутый 900-930х45-500х210х2830-R1350 | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 |  |
| 16 | Лист 4.16 Поз.23 | Труба 920х32 L=5500 Бобышка -2шт Бобышка М33х2,0 -3шт | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 17 | Лист 4.17 Поз.24 | Труба 920х32 L=5500 Труба 920х32 L=3980 Бобышка -2шт Бобышка М33х2,0 -3шт | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 18 | Лист 4.18 Поз.25 | Отвод крутоизогнутый 300-930х45-1130х230х3480-R1350 Труба 920х32 L=1399 | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 |  |
| 19 | Лист 4.19 Поз.26 | Труба 920х32 L=1172 Тройник 900х400 Отвод крутоизогнутый 300-930х45-885х231х2176-R1350 Штуцер 50 Кольцо 38 Штуцер 65 Кольцо | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 ОСТ 108.030.113-87 |  |
| 20 | Лист 4.20 Поз.27 | Труба 920х32 L=5500 Отвод крутоизогнутый 300-920х42-502х1214х2423-R1350 | 1 | 15Х1М1Ф |  |
| 21 | Лист 4.21 Поз.28 | Труба 920х32 L=2630 Отвод крутоизогнутый 300-920х42-851х1225х2783-R1350 Штуцер 65 Кольцо | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 ОСТ 108.030.113-87 |  |
| 22 | Лист 4.22 Поз.29 | Отвод крутоизогнутый 900-920х42-500х500х3120-R1350 Труба 920х32 L=3500 Штуцер 65 Кольцо | 3 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 23 | Лист 4.23 Поз.30 | Труба 920х32 L=2250 Труба 920х32 L=1547 Тройник 900х400 Штуцер 50 Кольцо 38 | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 24 | Лист 4.2 Поз.33 | Тройник переходный 400х350 Переход 350х250 | 1 | 15Х1М1Ф гр.IIT ОСТ 108.030.113-87 |  |
| 25 | Лист 4.25 Поз.34 | Труба 920х32 L=5169 Бобышка 3шт. | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 26 | Лист 4.27 Поз.1 | Отвод крутоизогнутый 300-630х28-378х4128х5134-R1200 Бобышка М33х2,0 | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 27 | Лист 4.27 Поз.35 | Отвод крутоизогнутый 300-630х28-378х4128х5134-R1350 Бобышка М33х2,0 | 1 | 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 |  |
| 28 | Лист 14 | Кольцо подкладное 576 Полоса БТ1-ВШ1-ПН-4х20х1810 | 14 | 15ХМ ГОСТ 4543-71 |  |
| 29 | Лист 15 | Кольцо подкладное 858 Полоса БТ1-ВШ1-ПН-4х20х2700 | 55 | 15ХМ ГОСТ 4543-71 |  |
| 30 | Лист 12 | Кольцо подкладное 248 Полоса БТ1-ВШ1-ПН-4х20х780 | 1 | 15ХМ |  |
| 31 | Лист 14 | Кольцо подкладное 576 Полоса БТ1-ВШ1-ПН-4х20х1810 | 14 | 15ХМ |  |